- VŠEOBECNÁ ČÁST

- Identifikační údaje

Název stavby:			Areál složek IZS-1. Etapa

Název objektu:		SO 122 Dešťová kanalizace vč. drenáží

místo stavby:			Ostrov

kraj:				Karlovarský

katastrální území : 		Ostrov

Stavebník:			Město Ostrov

Zhotovitel dokumentace :	BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČO: 182 249 20, DIČ: 129 – 182 249 20

Zpracovatel vodohospodářské části:

Ing. Pavel Kyliš – vodohospodářská část. AI v oboru vodohospodářské stavby

Lenka Hrobská - projektant vodohospodářských staveb

- Přehled výchozích podkladů

a/ předchozí dokumentace

Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Areál složek IZS-1. etapa“,  BPO spol. s r.o., Ostrov, 2015.

c/ mapové podklady

Polohopisné a výškopisné zaměření v měřítku 1:500

Katastrální mapy, měř. 1:1000

- Stručný popis zájmového území

  - Zájmové území se nachází na severozápadním okraji Ostrova mezi silnicí Ostrov-Jáchymov a Jáchymovským potokem. Jižní část pozemku byla využívána jako zahradnictví. V zájmovém území nejsou dle databáze ČGS-Geofond evidovány žádné sesuvné jevy nebo svahové pohyby. Území není poddolováno, nenachází se zde žádná stará důlní díla ani deponie. Lokalita leží mimo chráněná území, mimo CHOPAV, i mimo ochranná pásma vodních zdrojů. Ověření inženýrskogeologických poměrů bylo v roce 2015 provedeno dvěma vrty hloubky cca 7 m.

  - Geologický průzkum

Výsledky hydrogeologického průzkumu jsou dokladovány samostatným elaborátem, zejména závěrečnou zprávou geologického úkolu. Předmětem tohoto průzkumu jsou stanoveny i nevhodné zeminy, které musí být v rámci provádění zemních prací odtěženy a nahrazeny hutnitelnými zeminami.

- Předpokládané návrhové parametry

1.1.  Výpočet celkového množství dešťové vody z areálu

Srážkový úhrn		…………………………….	cca     659 mm/rok

Plocha střech		…………………………….	cca   2 380,0 m2

Plocha komunikací	…………………………….	cca   3 716,6 m2

Zelené plochy celkem	…………………………….	cca   4 497,4 m2

Plochy parkovišť celkem	…………………….	cca      675,0 m2

Množství vody ze střech	……………………  	659 x 2 380,0 x 0,9  =   1 568,42  m3/ rok

Množství vody z komunikací	……………………   	659 x 3 716,6 x 0,8 =    2 449,2    m3/ rok

Množství vody z parkovišť	……………………   	659 x    675,0 x 0,8 =       355,86  m3/ rok

Množství vody ze zelených ploch a hřišť	……   	659 x   6 099,54 x 0,3 =  1 205,88  m3/ rok

Množství vody ze hřišť	……………………   	659 x  1862,0 x 0,8 =       981,65  m3/ rok

Množství dešťových vod celkem	……………….	 	              6 561,01 m3/ rok

- Předpokládané množství dešťových vod z přívalového deště

Celková plocha areálu	………………………   1,347 ha

Průměrný koef. Odtoku	………………………   0,6

Intenzita 15ti min. deště	………………………   160 l/sec/ha

Q =  F x ᵩ x i = 129,3 l/sec tj. cca 116,38 m3

Potřebný objem retenční nádrže včetně rezerv je cca 150 m3 vody. Tomuto objemu odpovídá půdorysný objem nádrže cca 115 m2 při průměrné hloubce vody v nádrži cca 1,3 m.

- Seznam použitých norem

ČSN 01 3463    	Výkresy kanalizace

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6909    	Zkoušky vodotěsnosti stok

ČSN 73 6760    	Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6230    	Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN EN 752-4 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- hydraulické výpočty ČSN EN 752-2 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- požadavky

ČSN EN 752-3 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- navrhování

ČSN EN 752-5 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- sanace

ČSN EN 752-7 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- provoz a údržba

ČSN EN 1610  	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6101    	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 7505      Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN  P 75 0290  Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů

ČSN  75 0905     Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

- TECHNICKÁ ČÁST

Odvodnění areálu IZS bude provedeno novou dešťovou kanalizací a drenáží. Tato nová dešťová kanalizace bude odvádět jednak vody ze zpevněných komunikací a parkovacích ploch a dále se přepokládá s odvedením dešťových vod ze střech jednotlivých budov. Dešťovou kanalizací a drenáží budou vody zavedeny do retenční nádrže. Z této retenční nádrže budou řízeně vypouštěny do recipientu, tj. do Jáchymovského potoka. Situačně je umístění dešťové kanalizace dokumentováno výkresem situace

BPO 1-91586  Situace

Nová dešťová kanalizace je navržena z potrubí PP ULTRA RIB 2, DN 250, 300 a 400 mm.

Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) 	- min SN 12kN/m2

Základní materiál 				- PP b

Konstrukce stěny potrubí 	- žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s masivním profilovaným těsněním

Stoka D1 je navržena v délce 47 z potrubí PP ULTRA RIB 2, DN 400, druhá část stoky D1 v délce 124 m z potrubí PP ULTRA RIB 2, DN 300 mm. V podélném směru je dešťová kanalizace dokumentována výkresem

BPO 5-91579  Podélný profil

Na zaústění dešťové kanalizace a drenáže do nové malé vodní retenční nádrže ( SO 121) bude osazen výustní opevněný objekt, dokumentovaný výkresem

BPO 5-91591  Výustní objekt

Nová dešťová kanalizace se skládá celkem z jedné dešťové stoky D1, zaústěné do retenční nádrže a ze třech odboček ukončených kanalizačními šachtami. Celková délka dešťové kanalizace je cca 202 m.

Předpokládané délky jednotlivých stok jsou následující:

Stoka D1 ……………………………………        171m

Odbočka OD1 ………………………………	10 m

Odbočka OD2 ………………………………	10 m

Odbočka OD3 …………………………........	11 m

Na dešťové kanalizaci budou rozmístěny betonové kanalizační šachty. Celkem se předpokládá s osazením cca 11 kanalizačních šachet. Kanalizační šachty jsou dokumentovány výkresem

BPO 1-91583  Kanalizační šachty

Jednotlivé stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z kanalizačního potrubí ULTRA RIB 2, DN 250, 300 a 400 mm, uložených do pískového lože tl. 150 mm a 300 mm nad vrchol trub obsypaných pískem.  V příčném řezu je uložení potrubí dokumentováno výkresem

BPO 5-91581  Vzorové příčné řezy 1

BPO 5-91582  Vzorové příčné řezy 2

Spojování potrubí se předpokládá na sraz. Těsnění spojů se předpokládá těsnícím kroužkem.

Zkouška těsnosti, kamerová zkouška 	před zásypem kanalizačního potrubí bude provedena dle příslušné ČSN 75 6909 zkouška těsnosti a prohlídka potrubí kamerou.

Zemní práce se předpokládají ve 3. a 4. třídě těžitelnosti á 70 a 30 %. Odvoz přebytečného výkopku na skládku podle dispozic investora. Výkopová rýha se předpokládá pažená.

Hutnění podsypů a obsypu se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,3 m, s mírou zhutnění na 95 % PCS. Po provedení zemní rýhy bude provedeno posouzení vhodnosti vykopaných zemin do zpětných zásypů. Vyhodnocení provede geolog. Veškeré nevhodné zeminy pro zpětný zásyp budou odvezeny na skládku a nahrazeny zeminami vhodnými. Při provádění stoky D1, bude v úseku km 0,093 až 0,171a odboček OD1, OD2 a OD3, v celé délce uvažováno v zemních pracech pouze s provedením lože a obsypu potrubí. Výkop a zásyp je v tomto úseku součástí SO 111.

Přebytečný výkopek se uloží dle dispozic investora, předpokládá se s odvozem na deponii do 5 000 m. Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení. Zápis o jejich poloze, bude proveden do stavebního deníku. Výkopy hlubší než 1,5 m se musí pažit.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN  a bezpečnostních předpisů zejména  vyhlášky č. 324 / 90 Sb.

Při pokládce a montáží kanalizačního potrubí se musí dodržet pokynů výrobce potrubí. Rovněž podkladní a obsypové vrstvy kanalizačního potrubí budou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobcem potrubí, eventuelně dalších jeho požadavků a pokynů. Při provádění stavby budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

Drenáž vzhledem ke značnému zamokření území, je navržena k jeho odvodnění soustava svodných drénů. K odvodnění zájmového území jsou navrženy celkem dva drény celkové délky 200,5 m.

Oba dva svodné drény jsou navrženy z potrubí z PE-HD 220 mm. Potrubí je v pevnostní třídě SN8.
Drén  č. 2 je zaústěn do revizní šachty dešťové kanalizace ŠD 8. Drén č. 1 je zaústěn do výustního objektu dešťové nádrže v retenční nádrži. V podélném směru je drenáž dokumentována výkresem

BPO 5-91580  Podélný profil drenáž

BPO 5-91579  Podélný profil

SO 122 Dešťová kanalizace vč. drenáží  - 1. etapa

Souřadnice

šachty	X	Y

Stoka D1

VO	-1 002 751,46	-843 483,89

ŠD1	-1 002 748,26	-843 462,65

ŠD2	-1 002 719,98	-843 471,72

ŠD3	-1 002 714,08	-843 459,25

ŠD4	-1 002 731,58	-843 414,02

ŠD5	-1 002 708,26	-843 405,00

ŠD6	-1 002 685,87	-843 396,34

ŠD7	-1 002 676,83	-843 392,84

ŠD8	-1 002 660,44	-843 386,50

šachty	X	Y

Odbočka OD1

ŠD9	-1 002 704,65	-843 414,33

šachty	X	Y

Odbočka OD2

ŠD10	-1 002 682,27	-843 405,67

šachty	X	Y

Odbočka OD3

ŠD11	-1 002 668,95	-843 400,20

šachty	X	Y

Drenáž

ŠDR	-1 002 642,70	-843 364,37