- VŠEOBECNÁ ČÁST

- Identifikační údaje

Název stavby:			Areál složek IZS-1. Etapa

Název objektu:		SO 123 Splašková kanalizace

místo stavby:			Ostrov

kraj:				Karlovarský

katastrální území : 		Ostrov

Stavebník:			Město Ostrov

Zhotovitel dokumentace :	BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČO: 182 249 20, DIČ: 129 – 182 249 20

Zpracovatel vodohospodářské části:

Ing. Pavel Kyliš – vodohospodářská část. AI v oboru vodohospodářské stavby

Lenka Hrobská - projektant vodohospodářských staveb

- Přehled výchozích podkladů

a/ předchozí dokumentace

Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Areál složek IZS-1. etapa“,  BPO spol. s r.o., Ostrov, 2015.

c/ mapové podklady

Polohopisné a výškopisné zaměření v měřítku 1:500

Katastrální mapy, měř. 1:1000

- Stručný popis zájmového území

  - Zájmové území se nachází na severozápadním okraji Ostrova mezi silnicí Ostrov-Jáchymov a Jáchymovským potokem. Jižní část pozemku byla využívána jako zahradnictví. V zájmovém území nejsou dle databáze ČGS-Geofond evidovány žádné sesuvné jevy nebo svahové pohyby. Území není poddolováno, nenachází se zde žádná stará důlní díla ani deponie. Lokalita leží mimo chráněná území, mimo CHOPAV, i mimo ochranná pásma vodních zdrojů. Ověření inženýrskogeologických poměrů bylo v roce 2015 provedeno dvěma vrty hloubky cca 7 m.

  - Geologický průzkum

Výsledky hydrogeologického průzkumu jsou dokladovány samostatným elaborátem, zejména závěrečnou zprávou geologického úkolu.

- Předpokládané návrhové parametry

Splaškové vody ze sociálních zařízení všech objektů, budou svedeny samostatnými přípojkami do venkovní splaškové kanalizace a dále do kanalizačního systému splaškové kanalizace města Ostrov. Splaškové vody z areálu budou zavedeny na městskou ČOV. Nová splašková kanalizace uvnitř i vně areálu je z potrubí KT 250 mm.

  - Předpokládaná spotřeba pitné vody a produkce splaškové vody

V novém areálu IZS se předpokládá ve všech uvažovaných objektech s následujícím stavem zaměstnanců:

Objekt ZZS KV	……………………………….	12 osob ve třech směnách 4+4+4

Společný objekt JDSH + MP	.……………….	26 + 30 osob

MP	……………………………………………….	26 až 30 osob ve směně max. 10

Osob + cca 50 občanů denně

HZS	……………………………………….        16 osob  3 x 5 osob + velitel

Potřeba vody na zaměstnance:

Zaměstnanci	………………	18 m3/rok/zam. x 84 zam.	=   1 512 m3/rok

Veřejnost	………………		5 l/den/obč. x 25 občanů.   	=        45 m3/rok

Úklid		………………	0,5 m3/rok/zam x 84zam	=        42 m3/rok

Celková roční spotřeba pitné vody	…………………………    	      1 599 m3/rok

tj. 133,25 m3/měsíc, tj. 4,44 m3/den, tj. 4 440 l/den.

Qp 	(průměrná)  ……………………………….. 0,05139 l/sec

Qm 	(max. denní)  ……………………………… 0,05139  l/sec x 1,5 =  0,07708

V nejsilnější směně bude celkem 30 zaměstnanců, tj.

Zaměstnanci ………………  18 m3/rok/zam. x   30zam.  =   540 m3/rok

Celková  spotřeba pitné vody	 pro nejsilnější směnu je cca 540 m3/rok  = 45 m3/měsíc, tj. 1,5 m3/den, tj. 1500 l/den.

Max. hodinová potřeba vody Qh = cca 0,5 x 1500 tj. 750 l/ nejsilnější směnu, tj. 0,417 l/sec.

2.2.  Výpočet celkového množství splaškových vod

Celkové množství splaškových vod produkovaných v areálu se předpokládá v množství shodném se spotřebou pitné vody a spotřebou užitkové vody z WC.  Toto představuje cca 4 440 l/den, tj. cca (29,6) =  30 EO, při spotřebě 150 l/EO.

Produkce znečištění splaškových vod se předpokládá následovně:

BSK 5		  60 x 30   =    1,800 kg/den

NL			  55 x 30   =    1,650 kg/den

BSK 5		  60 x 30   =    1,800 kg/den

CHSKCr         	120 x 30   =    3,600 kg/den

P celk	                  11 x 30   =    0,330 kg/den

N-NH4		  2,5 x 30  =    0,075 kg/den

- Seznam použitých norem

ČSN 01 3463    	Výkresy kanalizace

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6909    	Zkoušky vodotěsnosti stok

ČSN 73 6760    	Vnitřní kanalizace

ČSN EN 752-4 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- hydraulické výpočty ČSN EN 752-2 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- požadavky

ČSN EN 752-3 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- navrhování

ČSN EN 752-5 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- sanace

ČSN EN 752-7 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek- provoz a údržba

ČSN EN 1610  	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6101    	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 7505      Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN  P 75 0290  Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektů

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stoka nové splaškové kanalizace bude podchycovat a odvádět splaškové vody, produkované v novém areálu IZS. Stoka nové splaškové kanalizace je zaústěna do stávající jednotné splaškové kanalizace města Ostrov. Stávající kanalizací budou splaškové vody odváděny na městskou ČOV. Nová splašková kanalizace se skládá z nové stoky S1, přípojky pro stávající RD a odbočky pod navrženou geodeskou.  Stoka nové splaškové kanalizace je navržena z potrubí KT  DN 250 mm.

Situačně je umístění splaškové kanalizace dokumentováno výkresem situace

BPO 1-91586  Situace

Potrubí nové splaškové kanalizace je uloženo do pískového lože tl. 150 mm a 300 mm nad vrchol trub obsypaných pískem.  Hloubka uložení pod terénem je dokumentována výkresem podélného řezu.

BPO 5-91587  Podélný profil

Uložení potrubí v příčném řezu je patrné z výkresů příčných řezů

BPO 5-91588 Vzorové příčné řezy 1

BPO 5-91589 Vzorové příčné řezy 2

Celková délka splaškové kanalizace je cca 192,5 m. Předpokládané délky jednotlivých stok jsou následující:

Stoka S1 ……………………………………        142,5m

Odbočka  …………………………………....	11 m

Přípojka  ……………………………………	39 m

Na splaškové kanalizaci budou rozmístěny betonové kanalizační šachty s prefabrikovaným nebo monolitickým dnem. Komín šachty je tvořen prefabrikovanými skružemi  1000 mm. Celkem se předpokládá s osazením cca 9 ti kanalizačních šachet. Zakrytí šachet se předpokládá poklopem DN 600, pro zatížení 40 t. Kanalizační šachty jsou dokumentovány výkresem

BPO 1-91590  Kanalizační šachty

Spojování potrubí se předpokládá na sraz. Těsnění spojů se předpokládá těsnícím kroužkem.

Zkouška těsnosti, kamerová zkouška 	před zásypem kanalizačního potrubí bude provedena dle příslušné ČSN 75 6909 zkouška těsnosti a prohlídka potrubí kamerou.

Zemní práce se předpokládají ve 3. a 4. třídě těžitelnosti á 70 a 30 %. Výkopová rýha se předpokládá svahovaná v poměru 2:1. Hutnění podsypů a obsypů potrubí a zásypů, se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,3 m, s mírou zhutnění na 95 % PCS. . Po provedení zemní rýhy bude provedeno posouzení vhodnosti vykopaných zemin do zpětných zásypů. Vyhodnocení provede geolog. V případě nevhodných zemin pro zpětný zásyp budou tyto odvezeny na skládku a nahrazeny zeminami vhodnými. Při provádění stoky S1, bude v úseku km 0,081 až 0,1425 a odbočky OS1 a přípojky v celé délce, uvažováno v zemních pracech pouze s provedením lože a obsypu potrubí. Výkop a zásyp je v tomto úseku součástí SO 111.

Přebytečný výkopek se uloží dle dispozic investora, předpokládá se s odvozem na deponii do 5 000 m. Před zahájením výkopových prací bude zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení. Zápis o jejich poloze, bude proveden do stavebního deníku. Výkopy hlubší než 1,5 m se musí pažit.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů zejména  vyhlášky č. 324 / 90 Sb.

Při pokládce a montáží kanalizačního potrubí se musí dodržet pokynů výrobce potrubí. Rovněž podkladní a obsypové vrstvy kanalizačního potrubí budou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobcem potrubí, eventuelně dalších jeho požadavků a pokynů. Při provádění stavby budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy.

Vytyčení SO 123 Splaškové kanalizace - vytyčení splaškové kanalizace bude provedeno pomocí digitálních souborů situace. Tento soubor bude předán stavebníkovi na CD disku.

Souřadnice

šachty	X	Y

Stoka S1

Š1	-1 002 771,24	-843 422,92

Š2	-1 002 744,19	-843 412,46

Š3	-1 002 724,60	-843 404,88

Š4	-1 002 714,25	-843 409,46

Š5	-1 002 684,40	-843 397,92

Š6	-1 002 676,24	-843 394,76

Š7	-1 002 665,59	-843 404,71

šachty	X	Y

Odbočka OS1

Š8	-1 002 680,44	-843 408,18

šachty	X	Y

Přípojka

Š9	-1 002 639,56	-843 380,57