Technická zpráva

1.  Úkol

Úkolem tohoto objektu je navrhnout nové venkovní osvětlení nového parkoviště u IZS a přilehlé stávající komunikace.

##### 2.Základní údaje:

##### Proudová soustava osvětlení		3NPE, stř.50Hz, 400V/TN-C-S

Kabely	 osvětlení			CYKY (J)  4x10mm2, 3x1,5mm2

Zemnění				110 m FeZN Ø 10 mm

Počet osvětlovacích bodů		4 ks = 3 ks nových + 1 ks přeložka

Stožáry VO			3 ks Žárově zinkovaný stožár třístupňový Kooperativa 		      7,2m UZMA 9  - 133/108/89

3 ks výložník UZB 2 - 2000/180    obj. č. 12200-00191             (dvojramenný 180º)

Svítidla				6 ks Artechnic – Schreder MC2 PMMA,

##### Počet svítidel na stožáru		2 ks

##### Výbojka				6 ks VTL sodíková T46/E40 100 W

##### Počet svítidel na stožáru		2 ks

Výzbroj				3 ks Svorkovnice průchozí SV 6.10.4/2 dva držáky 						        pojistky Elektro Bečov

Instalovaný výkon navýšený		Pn = 0,6 kW

Ochrana proti dotyku			samočinným odpojením od zdroje

Ochrana proti přetížení a zkratu	provedena pojistkami

Prostředí dle ČSN 332000-3 :	viz čl. 16

Prostory z hlediska úrazu el. proudem podle ČSN 332000.4.41: zvlášť nebezpečné.

Krytí el. předmětů z hlediska prostředí a přístupnosti osob: stožáry IP 44, svítidla IP 66.

##### Počet svítidel na stožáru				2ks

Délka nových kabelových rozvodů			90 m

Instalovaný příkon Osvětlení				0,6 kW

Ochrana						automatickým odpojením od zdroje

Ochrana proti přetížení a zkratu 			provedena pojistkami

|  | Souřadnice stožárů |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 843 406,90 |  | 1 002 752,30 |
| 2 | 843 400,00 |  | 1 002 724,50 |
| 3 | 843 389,50 |  | 1 002 697,40 |
| 4 | 843 379,10 |  | 1 002 670,40 |

##### 3. Provedení

Pro světlení prostoru kruhové křižovatky budou použity 7,2m vysoké stožáry s výbojkovými svítidly 100W. Osvětlovací bod č.1 je značně nakloněn, z tohoto důvodu bude demontován a namontován do nového základu.

Rozmístění a stožárů je patrno z výkresu a ze souřadnic v TZ. Osvětlení bude napojeno ze stávajícího osvětlovacího stožáru.

Ovládání je zajištěno napojením na stávající osvětlovací bod.

Kabely CYKY (J) 4x10 budou uloženy v zemi v HDP trubkách, pod komunikacemi v chráničkách. Uložení kabelů v zemi musí odpovídat ČSN. Spolu s napájecím kabelem bude položen zemnící drát FeZn Ø10mm2.

4.  Postup výstavby

Před provedením zemních prací je nutno:

a) vytýčit trasu vlastního kabelu VO

b) vytýčit všechny v úvahu přicházející inženýrské sítě zvláště  		                                  telekomunikační kabel

Předpokládá se existence následujících IS:

-vodovodní potrubí

-kanalizace

- telekomunikační kabel

Upřesnění provede stavební dozor při provádění zemních prací.

### Výkopové práce

Pokládka nových kabelů bude provedena v trase dle přiloženého výkresu

Výkopové práce budou prováděny dle technologického postupu a to část ručně a část strojově. Ruční výkopové práce budou provedeny v místech přechodu inženýrských sítí, nebo nepřístupných míst.

### Uložení kabelů

Kabely budou uloženy ve výkopech. Hloubka uložení kabelů bude:

- pro trasy v komunikaci  - 1000 mm

- pro trasy ve volném terénu mimo chodník – 800 mm

### Ukončení kabelů

Kabely budou celoplastové typu CYKY v PVC chráničkách HDPE 40, ukončeny ovinutou pryžovou koncovou páskou.

5.  VO ovládání

Ovládání je zajištěno v napájecím rozvaděči s možností automatického ovládání na setmění a ručně.

6.  Kabelové rozvody VO

Celé osvětlení má 1 napájecí bod. Rozvody budou provedeny kabely CYKY, které budou v jednotlivých stožárech protaženy v PVC chráničkách a smyčkovány.

7. Osvětlovací stožáry

Ukotvení a zaústění sloupů veřejného osvětlení bude prováděno dle technologických postupů. Všechny dříky budou zakotveny v chráničce. Zatížení všech fází v zapínacím místě má být rovnoměrné.

8. Uzemnění

VO stožáry budou mezi sebou propojeny zemnícím vodičem FeZn Ø10mm2.

9. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Základní ochrana samočinným odpojením od zdroje. Doplňující ochrana neživých částí bude provedena pospojením.

Ochranný vodič bude uzemněn v souladu  s ČSN 33 2010 v odběrných místech po 100 metrech (max). Uzemnění bude sloužit zároveň jako ochrana před bleskem dle ČSN 34 1390. Uzemnění bude provedeno páskem FeZn Ø10mm2. Drátový zemnič uložený na dně výkopu. Odpor takto provedených zemničů již nemusí být kontrolován.

10. Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu bude na el.zařízení provedena výchozí revize.

11. Provoz - udržba

Po výstavbě uvedeného veřejného osvětlení je třeba zajistit pravidelnou preventivní údržbu elektrického zařízení. Údržba bude zajišťována provozovatelem VO dle jeho provozních směrnic.

12.Závěr

Provedení montážních prací a použitý materiál musí odpovídat platným ČSN, zejména ČSN 33 2000-1-41 a norem přidružených:

ČSN 33 2000-1		Elektrická zařízení Část1: Rozsah platnosti, účel a základní				       		       hlediska

ČSN 33 2000-4-41	Elektrická zařízení Část4: Bezpečnost			 			Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-3 		Elektrická zařízení Část3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-5-523	Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení 			Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení						Oddíl 523: Dovolené proudy

ČSN 33 2000-5-51 	Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení 			Kapitola 51: Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54	Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení 			Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6-61 	Elektrická zařízení Část 6: Revize							Kapitola 41: Výchozí revize

ČSN 33 2180 		Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 3060 		Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3320 		Elektrické přípojky

ČSN 34 1390 		Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 35 7107-1		Rozváděče nn

Před uvedením do provozu musí dodavatel montážních prací elektroinstalace provést výchozí revizi  a provozovateli předat výchozí revizní zprávu.