## Krycí list
Rekonstrukce brouzdaliště a dětského bazénu na koupališti Ostrov
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Bazénová technologie
Výkaz výměr
Rekapitulace
Okruh | Cena
OKRUH "B" - BROUZDALIŠTĚ
OKRUH "C" - DĚTSKÝ BAZÉN
DOPLŇKOVÁ A SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ (chlorovna)
Celkem bez DPH
Poznámka:

## B
OKRUH "B" - BROUZDALIŠTĚ
Technologické zařízení úpravny bazénových vod
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
B.1. | Filtrační zařízení s výškou filtrační náplně 1,2 m (Ø1200mm), výkon 40 m3/h při filtrační rychlosti 35 m3/h/m2; max.tlak ve filtru 2,5 bar; boční revizní otvor DN200, manometr, vypouštěcí kohout 1/4", praní vodou, připojení 3", vizor Ø135 mm | 1 | ks |  | 0
| Armaturní systém k filtru - 6-cestný ventil 3" | 1 | ks |  | 0
| Filtrační náplň - křemičitý písek, frakce 0,4 - 0,8 a 1 - 2mm, včetně naplnění | 2113 | kg |  | 0
B.2.1.-2 | Horizontální cirkulační čerpadlo z norylu s nerezovou osou a s předřazeným lapačem nečistot : Q= 40 m³/hod, P1=4,66 kW, P2=4,00 kW, H=18m, 400 V , 7,2 A, 2840 ot/min, napojení d110, krytí IP55, motor IE2 | 2 | ks |  | 0
| Měnič frekvence pro čerpadla do 4,0 kW, 400V | 2 | ks |  | 0
B.4. | Automatický měřící, vyhodnocovací a regulační systém chemického hospodářství s digitálním displejem pro kontinuelní kontrolu kvality vody (meření: pH, redox, chlor volný, chlór vázaný, teplota), včetně měřícího průtočného článku s přímým měřením hodnot v bazénové vodě, rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro regulaci průtoku vzorku vody | 1 | ks |  | 0
B.4.1 | Systém chlorace plynným chlórem s dávkováním do výtlačné větve a předchlorace (těleso čerpadla, hřídel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola a difuzory z norylu zesíleného skleněnými vlákny, mechanická ucpávka z grafitu, 2 pólový motor, otáčky motoru 2850 / min., třída izolace F, stupeň krytí IP 44, max. pracovní tlak 7 bar, max. teplota kapaliny 40°C) - Q = 5 l/min., P1 = 0,46 kW, P2 = 0,37 kW, max. výtlak 15 m, 400V, 0,9 A, připojení 1" vnitřní závit, ruční ventily pro nastavení průtoku přes injektor, potrubní propojení DN25, elektroventil, rušič vakua | 1 | ks |  | 0
B.5.1 | Dávkovací membránová čerpadlo korekce pH, Q=5 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, instalovány na nástěnné konzole, regulace výkonu 0…100%, ovládání impulzním signálem, IP 65, třída izolace F, napájecí kabel 2m s Euro zástrčkou, materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, možnost místního řízení čerpadla, sací košík, kuličkový vstřikovací ventil, hadičky. | 1 | ks |  | 0
B.5.2 | Dávkovací membránová čerpadlo koagulantu, Q=5 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, instalovány na nástěnné konzole, regulace výkonu 0…100%, ovládání impulzním signálem, IP 65, třída izolace F, napájecí kabel 2m s Euro zástrčkou, materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, možnost místního řízení čerpadla, sací košík, kuličkový vstřikovací ventil, hadičky. | 1 | ks |  | 0
B.7 | Středotlaký UV zářič Qmax = 40m3/h., P= 2,0 kW , připojení DN125, předpokládaná životnost UV výbojky až do 18 000 hodin provozu, obsahuje LCD displej včetně obsluhy menu v českém jazyce, řídící skříňku, senzor a monitor záření, výkon min. 60mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice, hlídač průtoku pro hlídání funkce UV lampy. | 1 | kpt. |  | 0
B.9 | Akumulační jímka pro bazénovou vodu 17,15 m3 (není dodávkou tohoto souboru) - řeší stavba
B.9.1 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění, včetně skříňky s relé pro zpracování kontaktu, monitoring 6-ti stavů | 1 | kpt. |  | 0
| Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem výška po bezpečnostní přepad z AJ, instalace na vypouštěcí ventil AJ. | 1 | kpt. |  | 0
B.10. | Průtokoměr indukční pro potrubí DN100 - pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, nerezová měřící část, pryžová výstelka, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V | 1 | ks |  | 0
| Průtokový spínač do potrubí pro hlídání průtoku včetně osazovací jímky do potrubí | 1 | ks |  | 0
B.11. | Čerpadlo horizontální pro odběr vzorku s předřazeným lapačem nečistot : Q= 3m³/hod, P1=0,35 kW, P2=0,25kW, H=10m, 230V, krytí IP55, motor IE2 | 1 | ks |  | 0
| Servoventil pro odběr vzorku DN40 | 1 | ks |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
Atrakce
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
BX.1 | Horizontální čerpadlo pro vodní atrakce s předřazeným lapačem nečistot, samonasávací : Q=20m3/hod, H=12m, P1=1,85 kW, P2=1,3kW, 400V, krytí IP55, motor IE2 | 2 | ks
Mezisoučet
Mezisoučet technologie a atrakce
Montáž technologie včetně vedlejších rozpočtových nákladů
Celkem technologie a atrakce
Potrubí, armatury, tvarovky
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
Trubní rozvody v terénu - materiálové provedení: Tlakové HDPE v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 40 - DN 200 vč. úchytů a závěsů na konstrukce. Spoje potrubí a tvarovek HDPE svařováním v kombinaci na tupo a s elektrotvarovkami.
| potrubí DN25 (d32) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 90 | m |  | 0
| potrubí DN40 (d50) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 130 | m |  | 0
| potrubí DN50 (d63) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 75 | m |  | 0
| potrubí DN65 (d75) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 45 | m |  | 0
| potrubí DN80 (d90) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 5 | m |  | 0
| potrubí DN100 (d110) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 160 | m |  | 0
| potrubí DN125 (d140) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 35 | m |  | 0
| potrubí DN150 (d160) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 10 | m |  | 0
| potrubí DN200 (d225) HDPE, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 40 | m |  | 0
Trubní rozvody ve strojovně - materiálové provedení: Tlakové PVC nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 40 - DN 150 vč. úchytů a závěsů na konstrukce. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů.
| potrubí DN40 (d50) PVC, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 25 | m |  | 0
| potrubí DN80 (d90) PVC, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 3 | m |  | 0
| potrubí DN100 (d110) PVC, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 20 | m |  | 0
Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí HDPE. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 50 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub.
| Kulový kohout s těsněním PE-EPDM DN25 | 3 | ks |  | 0
| Kulový kohout s těsněním PE-EPDM DN40 | 6 | ks |  | 0
| Kulový kohout s těsněním PE-EPDM DN50 | 6 | ks |  | 0
| Klaplový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN65 | 3 | ks |  | 0
| Klaplový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN80 | 2 | ks |  | 0
| Klaplový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN100 | 8 | ks |  | 0
| Klaplový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN125 | 1 | ks |  | 0
| Mezipřírubová zpětná klapka s těsněním EPDM včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN50 | 1 | ks |  | 0
| Mezipřírubová zpětná klapka s těsněním EPDM včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN100 | 2 | ks |  | 0
| Mezipřírubová zpětná klapka s těsněním EPDM včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN125 | 1 | ks |  | 0
| Mezipřírubová zpětná klapka s těsněním EPDM včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN150 | 1 | ks |  | 0
P1 | Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - odtok z přelivných žlábků DN200 | 1 | ks |  | 0
P2 | Prostupový prvek do bednění z nerezové oceli AISI 316L (1.4404) pro spojení s betonem - sání cirkulačních čerpadel DN125 | 1 | ks |  | 0
P3 | Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - bezpečnostní přepad DN150 | 1 | ks |  | 0
P4 | Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vypouštění akumulační jímky DN80 | 1 | ks |  | 0
P5 | Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vratka vzorku DN50 | 1 | ks |  | 0
P6 | Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - dopouštění a sondy DN50 | 1 | ks |  | 0
| Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál beton, ocel, pozink, … | 1 | kpt. |  | 0
| Zprovoznění systému (vč.dodávky potřebných chemikálií ke komplexním zkouškám na 7dní),provozní řád bazénové technologie, dokumentace skutečně provedené stavby), Napouštění bazénu včetně akumulační jímky není dodávkou bazénové technologie - řeší stavba (43,95 m³) | 1 | kpt. |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
| Montáž potrubí, armatur a tvarovek včetně vedlejších rozpočtových nákladů |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Cena celkem okruh B bez DPH |  |  |  | 0

## C
OKRUH "C" - DĚTSKÝ BAZÉN
Technologické zařízení úpravny bazénových vod
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
C.1. | Filtrační zařízení s výškou filtrační náplně 1,2 m (Ø1200mm), výkon 40 m3/h při filtrační rychlosti 35 m3/h/m2; max.tlak ve filtru 2,5 bar; boční revizní otvor DN200, manometr, vypouštěcí kohout 1/4", praní vodou, připojení 3", vizor Ø135 mm | 2 | ks |  | 0
| Armaturní systém k filtru - 6-cestný ventil 3" | 2 | ks |  | 0
| Filtrační náplň - křemičitý písek, frakce 0,4 - 0,8 a 1 - 2mm, včetně naplnění | 4226 | kg |  | 0
C.2.1.-2 | Horizontální cirkulační čerpadlo z norylu s nerezovou osou a s předřazeným lapačem nečistot : Q= 50 m³/hod, P1=3,55 kW, P2=3,00 kW, H=16m, 400 V , 5,75 A, 2840 ot/min, napojení d110, krytí IP55, motor IE2 | 2 | ks |  | 0
| Měnič frekvence pro čerpadla do 3,0 kW, 400V | 2 | ks |  | 0
C.4. | Automatický měřící, vyhodnocovací a regulační systém chemického hospodářství s digitálním displejem pro kontinuelní kontrolu kvality vody (meření: pH, redox, chlor volný, chlór vázaný, teplota), včetně měřícího průtočného článku s přímým měřením hodnot v bazénové vodě, rozvodů chemikálií a příslušných armatur a uzavíracích ventilů pro regulaci průtoku vzorku vody | 1 | ks |  | 0
C.4.1 | Systém chlorace plynným chlórem s dávkováním do výtlačné větve a předchlorace (těleso čerpadla, hřídel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola a difuzory z norylu zesíleného skleněnými vlákny, mechanická ucpávka z grafitu, 2 pólový motor, otáčky motoru 2850 / min., třída izolace F, stupeň krytí IP 44, max. pracovní tlak 7 bar, max. teplota kapaliny 40°C) - Q = 5 l/min., P1 = 0,46 kW, P2 = 0,37 kW, max. výtlak 15 m, 400V, 0,9 A, připojení 1" vnitřní závit, ruční ventily pro nastavení průtoku přes injektor, potrubní propojení DN25, elektroventil, rušič vakua | 1 | ks |  | 0
C.5.1 | Dávkovací membránová čerpadlo korekce pH, Q=5 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, instalovány na nástěnné konzole, regulace výkonu 0…100%, ovládání impulzním signálem, IP 65, třída izolace F, napájecí kabel 2m s Euro zástrčkou, materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, možnost místního řízení čerpadla, sací košík, kuličkový vstřikovací ventil, hadičky. | 1 | ks |  | 0
C.5.2 | Dávkovací membránová čerpadlo koagulantu, Q=5 l/hod., P=17 W, p=10bar, 230V, 50Hz, instalovány na nástěnné konzole, regulace výkonu 0…100%, ovládání impulzním signálem, IP 65, třída izolace F, napájecí kabel 2m s Euro zástrčkou, materiálové provedení - dávkovací hlava PP, těsnění PTFE, možnost místního řízení čerpadla, sací košík, kuličkový vstřikovací ventil, hadičky. | 1 | ks |  | 0
C.7 | Středotlaký UV zářič Qmax = 80m3/h., P= 2,0 kW , připojení DN125, předpokládaná životnost UV výbojky až do 18 000 hodin provozu, obsahuje LCD displej včetně obsluhy menu v českém jazyce, řídící skříňku, senzor a monitor záření, výkon min. 60mJ/cm2, s automatickým čištěním trubice, hlídač průtoku pro hlídání funkce UV lampy. | 1 | kpt. |  | 0
C.9 | Akumulační jímka pro bazénovou vodu 13,77 m3 (není dodávkou tohoto souboru) - řeší stavba | 0 | ks |  | 0
C.9.1 | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 7 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění, včetně skříňky s relé pro zpracování kontaktu, monitoring 6-ti stavů | 1 | kpt. |  | 0
| Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem výška po bezpečnostní přepad z AJ, instalace na vypouštěcí ventil AJ. | 1 | kpt. |  | 0
C.10. | Průtokoměr indukční pro potrubí DN150 - pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, nerezová měřící část, pryžová výstelka, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V | 1 | ks |  | 0
| Průtokový spínač do potrubí pro hlídání průtoku včetně osazovací jímky do potrubí | 1 | ks |  | 0
C.11. | Čerpadlo horizontální pro odběr vzorku s předřazeným lapačem nečistot : Q= 3m³/hod, P1=0,35 kW, P2=0,25kW, H=10m, 230V, krytí IP55, motor IE2 | 1 | ks |  | 0
| Servoventil pro odběr vzorku DN40 | 1 | ks |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
| Montáž technologie včetně vedlejších rozpočtových nákladů |  |  |  | 0
| Celkem technologie |  |  |  | 0
Potrubí, armatury, tvarovky
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
Trubní rozvody v terénu - materiálové provedení: Tlakové HDPE v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 40 - DN 200 vč. úchytů a závěsů na konstrukce. Spoje potrubí a tvarovek HDPE svařováním v kombinaci na tupo a s elektrotvarovkami.
| potrubí DN40 (d50) HDPE, včetně tvarovek | 100 | m |  | 0
| potrubí DN50 (d63) HDPE, včetně tvarovek | 10 | m |  | 0
| potrubí DN65 (d75) HDPE, včetně tvarovek | 45 | m |  | 0
| potrubí DN80 (d90) HDPE, včetně tvarovek | 20 | m |  | 0
| potrubí DN100 (d110) HDPE, včetně tvarovek | 155 | m |  | 0
| potrubí DN125 (d140) HDPE, včetně tvarovek | 35 | m |  | 0
| potrubí DN150 (d160) HDPE, včetně tvarovek | 155 | m |  | 0
| potrubí DN200 (d225) HDPE, včetně tvarovek | 30 | m |  | 0
Trubní rozvody ve strojovně - materiálové provedení: Tlakové PVC nebo PP v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa DN 40 - DN 150 vč. úchytů a závěsů na konstrukce. Spoje potrubí a tvarovek v provedení PVC lepidlem Tangit na plochu vyčištěnou čističem pro lepení PVC spojů.
| potrubí DN40 (d50) PVC, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 25 | m |  | 0
| potrubí DN80 (d90) PVC, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 7 | m |  | 0
| potrubí DN150 (d160) PVC, včetně tvarovek, úchytů a závěsů | 25 | m |  | 0
Armaturní systém - kulové ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, mezipřírubové zpětné ventily - instalace na potrubí HDPE. Připojení armatur do DN 80 šroubením, od profilu DN 40 přírubový spoj, připojení včetně oboustraných montážních přírub.
| Kulový kohout s těsněním PE-EPDM DN40 | 4 | ks |  | 0
| Kulový kohout s těsněním PE-EPDM DN50 | 3 | ks |  | 0
| Klaplový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN80 | 3 | ks |  | 0
| Klaplový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN100 | 4 | ks |  | 0
| Klaplový uzávěr s těsněním EPDM (hřídel z pozinkované oceli) včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN150 | 5 | ks |  | 0
| Mezipřírubová zpětná klapka s těsněním EPDM včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN50 | 1 | ks |  | 0
| Mezipřírubová zpětná klapka s těsněním EPDM včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN100 | 2 | ks |  | 0
| Mezipřírubová zpětná klapka s těsněním EPDM včetně lemové kroužku, přírub a elektrospojek DN200 | 2 | ks |  | 0
P18 | Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - odtok z přelivných žlábků DN200 | 2 | ks |  | 0
P19 | Prostupový prvek do bednění z nerezové oceli AISI 316L (1.4404) pro spojení s betonem - sání cirkulačních čerpadel DN150 | 1 | ks |  | 0
P20 | Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - bezpečnostní přepad DN150 | 1 | ks |  | 0
P21 | Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vypouštění akumulační jímky DN80 | 1 | ks |  | 0
P22 | Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - vratka vzorku DN50 | 1 | ks |  | 0
P23 | Prostupový prvek do bednění z PVC pro spojení s betonem - dopouštění a sondy DN50 | 1 | ks |  | 0
| Kompletní demontáž stávající technologie a potrubí ve strojovně, ekologická likvidace, odvoz odpadu a skladovné (zahrnuje, demontáž filtr Ø1200mm (2ks), cirkulační čerpadlo (2ks), výměník pro ohřev vody, chemické hospodářství, atd.) | 1 | kpt. |  | 0
| Podružný materiál, pomocné a podpěrné konstrukce ve strojovně (konzoly, podpěry, úchyty, …), materiál beton, ocel, pozink, … | 1 | kpt. |  | 0
| Zprovoznění systému (vč.dodávky potřebných chemikálií ke komplexním zkouškám na 7dní),provozní řád bazénové technologie, dokumentace skutečně provedené stavby), Napouštění bazénu včetně akumulační jímky není dodávkou bazénové technologie - řeší stavba (99,35 m³) | 1 | kpt. |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
Montáž potrubí, armatur a tvarovek včetně vedlejších rozpočtových nákladů
| Celkem |  |  |  | 0
| Cena celkem okruh C bez DPH |  |  |  | 0

## DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ
DOPLŇKOVÁ A SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ (chlorovna)
Provozní vybavení
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
BC.6 | PE nádrže na chemikálie 120l z polyetylenu | 2 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vybavení chlorovny
Poz. | Popis | Počet | Jedn. | Cena/jedn | Celkem cena
| Injektor typ A | 2 | ks |  | 0
| Rotametr panel komplet | 2 | ks |  | 0
| Zpětný ventil s kompenzací | 2 | ks |  | 0
| Zpětný uzávěr s kuličkou | 2 | ks |  | 0
| T kus 3x8/12 | 2 | ks |  | 0
| Rozvod plynu Cl hadičkou 8/12 | 75 | m |  | 0
| Montáž chlor.hospopdářství a doprava | 1 | kpt. |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0

## POZNÁMKY
Součástí tohoto technologického celku je:
Dodávka a montáž dále specifikovaného zařízení a potrubí,
Doprava materiálu a pracovníků na stavbu,
Zaškolení obsluhy.
Součástí tohoto technologického celku není:
Elektropřipojení, MaR, včetně jištění, elektrické pospojení dle ČSN (část elektro a MaR)
Zemnění všech kovových prvků
Armatury na primeru ohřevu bazénové vody (nutno osadit klapky s bezpečnostní funkcí - dodávka UT včetně zapojení a regulace
Instalace a utěsnění prostupů, chrániček, kotevních prvků a profilů do stavebních konstrukcí,
Stavební a zemní práce, zhotovení základových patek včetně kotvení a patek, materiál pro uložení a obsypání potrubí dle ČSN,bet.bloky pod potrubí, nástupní plošina tobogánu a skluzavky
Podružný vodoměr + uzavírací armatury pro dopouštění vody do akumulačních jímek (dodávka ZTI),
Přívod vody do prostoru chemikálií (dodávka ZTI),,
Přívod kanalizace, odkanalizování prostorů úpravny vody a technologie,
Vzduchotechnické vybavení strojoven a chloroven dle ČSN,
Napouštěná voda a její napouštění,
Provozní chemikálie potřebné k úpravě bazénové vody,
Odběr vzorků vody pro hygienickou stanici,
Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a institucí,
Zkušební provoz.
Madla a zábradlí okolo bazénů a v bazénech
Poznámka:
Osazení prostupových kusů a koncových prvků v bazénech, akumulačních jímkách a armaturních šachtách je součástí dodávky této části (montáž) ve spolupráci se stavební částí, pokud není ve výkazu uvedeno jinak - poznámkou (POUZE DODÁVKA)
Délky potrubí dle jednotlivých dimenzí budou uvedeny ve výkazech dalšího stupně dokumentace (realizační dokumentaci)
Veškeré podrobnosti o provedení tohoto celku a jednotlivých částí jsou uvedeny v technické zprávě
Nerezové prvky - provedení nerez AISI 316 a AISI 304 (katalogové prvky dle specifikace výrobce)
Jednotka: kpt - komplet včetně všech potřebných součástí pro bezchybnou funkci výrobku či zařízení, bez jeho zabudování
Prostupové kusy: provedení nerez s těsnícím límcem + bobtnací páska 2x, s napojením na potrubí volnou přírubou (HDPE) nebo šroubovým spojem (PVC) - z obou stran
Sací objekty v okruhu atrakcí jsou součástí atrakce, ale jsou vykázány samostatně.
Prostupové kusy: provedení nerez s těsnícím límcem + bobtnací páska 2x, s napojením na potrubí volnou přírubou (HDPE) nebo šroubovým spojem (PVC) - z obou stran
Sací objekty v okruhu atrakcí jsou součástí atrakce, ale jsou vykázány samostatně.