Koupaliště_rekonstrukce malých bazénů Ostrově

Členění technické zprávy

1.Úvod

2.Kanalizace

3.Vodovod

4.Závěr

1.ÚVOD

Dokumentace řeší napojení jednotlivých nových a stávajících objektů dotčených rekonstrukcí malých bazénků, na stávající řady vody a kanalizace pomocí nových přípojek vody a kanalizace.

1.1-Podklady pro zpracování projektu

Podkladem pro zpracování byla : situace/ M=1:100

stavební podklady v dwg

prohlídka na místě

Dokumentace je zpracována v rozsahu jednostupňová dokumentace projektová dokumentace  a v souladu s platnými zákony a vyhláškami (např. zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, prováděcí předpisy stavebního zákona – vyhl.č.499/2006 o dokumentaci staveb, vyhl. č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu druhu a významu stavby, jejímu stavebně – technickému řešení.

Dále pak   je dokumentace zpracována v souladu se zákonem 309/2006 Sb.zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále s nařízením vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a s technickými normami .

Projektová dokumentace je zpracována na základě požadavků těchto norem:

VNITŘNÍ VODOVOD

ČSN EN 806-1až3/75 5410/-Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 75 5455-Výpočet vnitřních vodovodů

VNITŘNÍ KANALIZACE-Gravitační systémy

ČSN EN 12056-2,3,5

2.KANALIZACE

Stávající stav

V areálu koupaliště je stávající systém gravitační kanalizace,který bude z části využit pro odkanalizování  nových objektů.

2.1.PŘÍPRAVA PŘED STAVBOU

Před zahájením stavebních prací budou všechny stávající sítě vytýčeny za účasti jednotlivých správců vedení, kopanými sondami budou zjištěny hloubky stávajících sítí v místech křížení s novou kanalizací (vodovodem). Případné kolize se stávajícími sítěmi při stavbě budou neprodleně řešeny s odpovědnými zástupci správců vedení.

Po vytýčení stávajících sítí bude provedeno vytýčení navrhované stavby vč. umístění navrhovaných objektů (revizní šachty, odvodňovací prvky, atd) a v rámci autorského dozoru projektanta bude eventuelně upraveno navržené řešení s ohledem na aktuální stav stávajících inž.sítí.

Stavba přípojek bude probíhat ve směru proti toku odpadních vod (od nejnižšího bodu zástavby k nejvyššímu).

Předpokládáme provádění stavby kvalifikovanou odbornou firmou způsobilou k provádění vodohospodářských staveb. Na stavbě budou použity materiály a výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů.

## Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a komunikacemi

Při křížení potrubí s kabely a ostatními stávajícími sítěmi (např. vodovod, plynovod, atd.). budou respektována ustanovení ČSN 73 6005 a podmínky jednotlivých správců sítí, které jsou součástí stavebního rozhodnutí.

Upozornění :

Všechny stávající sítě budou před zahájením stavby a pokládky potrubí řádně vytýčeny jednotlivými správci. Rovněž budou respektovány i nadzemní části vedení (sloupy, apod.)! Případné kolize se stávajícími vedeními budou neprodleně řešeny s jejich správci nebo vlastníky!

2.2.NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

Pro odkanalizování jednotlivých objektů jsou navrženy nové gravitační přípojky kanalizace.Trasy jsou navrženy od nových objektů se zaústěním do stávajících revizních šachet.

2.3.Materiál

Jako materiál je navrženo  plastové potrubí s vyšší tuhostí PVC KG v odpovídajících profilech.Revizní šachta je navržena plastová o průměru 600 mm.

2.4.Uložení potrubí

Kanalizační potrubí bude uloženo na podkladní lože ze štěrkopísku tl.100mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdla potrubí. Zbývající část výkopu bude po provedení řádného odzkoušení potrubí zasypána se zhutněním po vrstvách 0,3m vykopanou zeminou. Pažení bude upřesněno při zjištění konkrétních geologických podmínek na místě. Lze předpokládat použití pažících boxů. Nosné lože pod potrubí bude  provedeno z písku. Obsyp potrubí bude proveden lomovou prosívkou. Vhodnost vytěžené zeminy pro podsyp a obsyp potrubí posoudí geolog. Zbytek výkopu bude zasypán a zhutněn po vrstvách výšky max. 200 mm. Prokáže-li se, že charakter zemin zastižených ve výkopech je vesměs nevhodný do zpětných zásypů, bude pro opětovný zásyp výkopu použit vhodný materiál, který bude možné hutnit na požadovanou míru..

Při pokládání potrubí bude respektována ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

Při pokládce a spojování potrubí budou dodrženy pokyny konkrétního výrobce potrubí.Po ukončení montáře potrubí se provede řádné odzkoušení potrubí stanovené ČSN.

Poznámka :Prokáže-li se, že charakter zemin zastižených ve výkopech je vesměs nevhodný do zpětných zásypů, bude pro opětovný zásyp výkopu použit vhodný materiál, který bude možné hutnit na požadovanou míru.

3.VODOVOD

STÁVAJÍCÍ STAV

V areálu stavby je stávající vodovodní systém, který bude využit pro napojení nových objektů.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ

Napojení nového vodovodního potrubí na stávající řad bude v prostoru armaturní šachty II. Odtud je trasa navržena v nezamrzné hloubce k jednotlivým

odběrným místům.

MATERIÁL

Vodovodní řad včetně přípojek je navržen z potrubí PE 100,SDR 17 o průměru 90x5,4/V1-výměna části řadu k technologickému objektu/.

Přípojky jsou rovněž navrženy z PE 100,SDR 17  o průměru 63x3,8.

ULOŽENÍ POTRUBÍ

Vodovodní řad a přípojky jsou navrženy v nezámrzné hloubce pod travnatým povrchem stávající terénu.

Potrubí  bude uloženo na podkladní lože ze štěrkopísku tl.100 a po provedení tlakové zkoušky obsypáno fr. 0-4 mm do výše 300 mm nad vrchol potrubí.Zbývající část výkopu bude zasypána se zhutněním po vrstvách 0,3m.

Výkop – rýha pažená příložným pažením.

Vodovodní přípojky i řad bude označen vyhledávacím kabelem Cu 4, který bude uložen nad osu potrubí a bude přichycen na kovové části všech zařízení na vodovodním potrubí,30cm nad potrubím bude uložena výstražná modrá fólie.

Závěr :

Při pokládce a spojování potrubí budou dodržen technické pokyny a postupy stanovené

konkrétním výrobcem. Dále budou dodrženy zásady bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou.

V Karlových Varech,červen 2018                Vypracovala : M.Žemličková

autorizovaný technik ZT

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 73 0873		Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5410

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování

EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462

EN 1717			Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace