TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZDUCHOTECHNIKA

Obsah Technické zprávy:

- Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

- Úvod

- Podklady

- Základní výpočtové hodnoty

- Technický popis zařízení

- Energetické parametry VZT zařízení

- Pokyny pro montáž

- Požadavky na ostatní profese stavby

- Přílohy

1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta:

Název stavby: 			ZŠ Masarykova – Ostrov

Rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů

ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy

1. Etapa – rekonstrukce učebny technických a přírodovědných oborů

D.1.4.3 – Vzduchotechnika

Místo stavby: 			Ostrov

Kraj Karlovarský

# Investor: 			Město Ostrov

Jáchymovská 1

# 363 01 - Ostrov

Generální projektant: 		BPO s.r.o.

# Lidická 1239

363 01 - Ostrov

Projektant profese VZT: 	Petr Matoušek – AIR GAS Projekt

# Závodu míru 578/5

360 17 - Karlovy Vary

IČO – 670 95 798

Tel. – 607 105 345

E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Stupeň PD: 			Projektová dokumentace pro provádění stavby

2. Úvod:

Vzduchotechnické zařízení navržené v rámci tohoto projektu, má za úkol zajistit předepsané odvětrání učebny – laboratoře v prostoru řešené části objektu podle požadavků stavebního zákona, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů a podle požadavků další technologie v objektu instalované.

3. Podklady:

Při návrhu VZT zařízení byly použity tyto podklady:

- Projekt stavební části

- Zadání a požadavky investora

- Vlastní zaměření na stavbě

- Podklady od výrobců VZT zařízení

- Normy:

ČSN EN 13779 - Větrání nebytových budov – Základní požadavky.

ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím

ČSN 73 0802 - Požární ochrana staveb – Nevýrobní objekty.

ČSN 73 4118 - Šatny, umývárny, záchody.

- Zákony:

Zákon č. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákon č. 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb. – O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zákon č. 087/2014 Sb. – O ochraně ovzduší

- Prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 163/2002 - NV, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané

stavební výrobky (Novelizace NV č. 312/ 2005 Sb.)

Nařízení vlády č.  006/2003 - NV, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb

Nařízení vlády č. 272/2011 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 217/2016 - NV, kterým se mění NV č. 272/2011

Nařízení vlády č. 361/2007 - NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 068/2010 - NV kterým se mění NV č. 361/2007

Nařízení vlády č. 093/2012 - NV kterým se mění NV č. 361/2007 ve znění NV č. 68/2010

- Vyhlášky:

Vyhláška MMR č. 499/2006 - Dokumentace staveb

Vyhláška z 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.

Vyhláška MMR č. 20/2012 - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

(prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu č. 183/2006)

Vyhláška MZ č. 410/2005   - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže

Projektová dokumentace splňuje náležitosti dle přílohy č. 5 prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění.

Projektové řešení je v souladu s technickými požadavky na stavby.

4. Základní výpočtové hodnoty

## Zima:

Vnější výpočtová teplota vzduchu:  -15 °C

Vnitřní teplota vzduchu: učebna + 22 °C

Vnější výpočtová relativní vlhkost: 40 % r.v.

Léto:

V letním období není teplota regulována

Hluk:

Požadované ekvivalentní hodnoty hluku:

Vnitřní prostory -  Lp = 45 dB (A)

Venkovní prostor - Den Lp = 50 dB (A)

- Noc Lp = 35 dB (A) pro hluk z provozu strojů a zařízení s výraznou tónovou složkou

5. Technický popis zařízení:

Všeobecně:

Požární zabezpečení:

Požární opatření vycházejí z požadavků ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím. Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami. Řešená část objektu je z hlediska PBŘ klasifikována jako jeden požární úsek, proto nebudou prováděny žádné protipožární opatření.

Zařízení č. 1 – Laboratoř

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 1.N.P. – m.č. P1.01 a P1.03

Umístění ventilátoru: Na střeše objektu

Množství odtahovaného vzduchu: 1.010 m3/hod.

Elektrický příkon: 0,316 KW (230 V)

Výpočet množství větracího vzduchu:

Objem prostoru učebny P1.01: 168,1 m3

Výměna vzduchu: 6 x / hod.

Množství větracího vzduchu: 1.010 m3/hod.

Technické řešení:

Prostor přírodovědné laboratoře bude odvětráván podtlakově pomocí samostatného odtahového nástřešního ventilátoru s výfukem nad střechu do volného venkovního prostoru. Ventilátor bude osazen na tlumicím soklu se zpětnou klapkou. Ventilátor bude k potrubí připojen pomocí pružné manžety, aby nedocházelo k přenosu chvění ventilátoru na potrubí. Pro výfuk vzduchu bude použita stávající stoupačka o rozměru 315x250 mm, na kterou bude napojen nad střechou ventilátor. V laboratoři bude osazeno nové potrubí, které bude rozděleno na dvě větve. Každá větev bude opatřena uzavírací klapkou s vlastním servopohonem s pružinou. Odtahové potrubí bude vedeno pod stropem větraných prostor. V prostoru laboratoře m.č. P1.01 bude potrubí zakryto částečným sádrokartonovým podhledem. Na potrubí budou osazeny nástavce a hliníkové obdélníkové výústky.

Zároveň bude možno používat odtah i pro sousední učebnu P1.03. Zde bude potrubí přiznané bez zákrytu, proto bude potrubí opatřeno nátěrem v barvě, který určí investor při realizaci. Jako odsávací člen bude osazeno kruhové perforované spiro potrubí rovněž opatřené stejným nátěrem.

Pro sání vzduchu z chodby budou osazeny dvě potrubní větve s mřížkou, zpětnou klapkou, potrubním přeslechovým tlumičem a koncovou výústkou.

Ovládání:

Ventilátor bude možno spouštět ze dvou míst (učeben) pomocí samostatného vypínače zapnuto/vypnuto. Zároveň se spuštěním ventilátoru dojde k otevření příslušného servopohonu uzavírací klapky. Po vypnutí ventilátoru dojde k uzavření klapky pomocí vlastní pružiny.

Připojení ventilátoru, jeho ovládání a ovládání servopohonů klapek provede profese elektro.

6. Energetické parametry VZT zařízení:

Celkové energetické nároky VZT zařízení:

Elektrická energie:

Elektrický příkon:				0,316 KW

7. Pokyny pro montáž

Montáž VZT zařízení se bude řídit těmito pokyny:

- Montáž VZT zařízení může provádět pouze osoba nebo firma s příslušným oprávněním.

- Při montáži je nutno dodržovat všechny ustanovení norem, směrnic a vyhlášek vztahující se k montáži VZT zařízení a k bezpečnosti práce (Nařízení vlády č. 591/ 2006; Vyhláška č. 324/ 1990, č. 207/ 1991, č. 352/ 2000, č. 192/ 2005; ČSN 34 3108, ČSN 33 1310).

- Před započetím montážních prací je nutné, aby se dodavatel obeznámil se stavem staveniště, skutečným stavem objektu a s projektovou dokumentací. Dodavatel je povinen provádět montáž dle dokumetace provedení stavby nebo dle realizační dokumetace.

- Při montáži je třeba dbát pokynů výrobců pro montáž jednotlivých zařízení – montážní návody, manuály, doporučení.

- Veškeré vzduchotechnické zařízení je nutno při montáži spojit s ochranným vodičem dle ČSN 33 2000 - 4 - 41.

- Všechny díly potrubí s volnou přírubou budou upraveny při montáži na potřebnou délku dle skutečnosti.

- Závěsy potrubí budou zhotoveny při montáži z dodaného materiálu. Pokud je montážní firma certifikována dle ISO, je nutné používat pouze typově schválené systémy závěsů. Přesné umístění závěsů určí vedoucí montér VZT, tj. před a za každým obloukem a dále po 2 metrech. Únosnost jednotlivých závěsů musí odpovídat průžezu potrubí a zatížení. Potrubí bude na závěsech podloženo technickou pryží pro zamezení přenosu případných vibrací do stavební konstrukce.

- Potrubí procházející střechou nebo obvodovou stěnou do venkovního prostoru bude utěsněno silikonovým tmelem.

- Potrubí procházející stavební konstrukcí bude obaleno v místě prostupu izolačním materiálem. Při prostupu požárně dělící konstrukcí budou okolo potrubí provedeny požární ucpávky.

- Po montáži je firma povinna zlikvidovat všechny obaly a další odpad podle příslušných norem, směrnic a vyhlášek.

Pro správné uvedení celého VZT systému do provozu je nutné zajistit provedení komplexní zkoušky, která by se měla skládat minimálně z těchto jednotlivých bodů:

- Postupné uvedení všech VZT zařízení do chodu na předem dohodnutou dobu v běžných provozních podmínkách.

- Kontrola teploty ložisek a zatížení elektromotorů, rotujících částí strojů a klidný chod ventilátorů.

- Kontrola stavu a funkce regulačních klapek a dalších elementů VZT zařízení.

- Kontrola vibrací přenášených z točivých strojů na stavební konstrukci a na VZT potrubí.

- Zaregulování a proměření výkonových parametrů všech ventilátorů, rozvodů potrubí a všech koncových prvků VZT zařízení podle údajů v technické zprávě, v tabulce zařízení a podle údajů na výkresech s přesností  5 %.

8. Požadavky na ostatní profese stavby

Stavební - Vynechání, vysekání nebo vyříznutí potřebných prostupů pro VZT potrubí.

- Zednické začištění prostupů po montáži VZT potrubí.

Elektro - Připojení samostatného ventilátoru na zdroj el. energie.

- Spouštění ventilátoru podle výše vyspecifikovaných požadavků.

- Ovládání servopohonů klapek podle místa spuštění ventilátoru.

9. Přílohy

Příloha č. 1 - Soupis prací a dodávek

Zpracoval: 	Petr Matoušek – AIR GAS Projekt

Závodu míru 578/5

360 17  Karlovy Vary

IČO – 670 95 798

Tel. –  607 105 345

E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Karlovy Vary: 17.12.2018