| INDEX |  | ZMĚNA |  |  |  |  |  |  | DATUM |  | JMÉNO |  |  | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant |  |  |  |  |  |  | Vedoucí zakázky | ing. Dušek |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  | ing. Kubaštová |  |  | Technická kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ®. BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz. | ZAKÁZKA: | Nová pracoviště Městské policie v Ostrově v 1.np objektu Hlavní třída 797 a 796 |  |  |  |  |  |  | Počet A4 | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | D1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň projektu |  |  |
|  |  |  |  |  | ČÁST: | Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  | DSJ - 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum dokončení |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBSAH: | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9198-25 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBJEDNATEL: | Město Ostrov |  |  |  |  | Číslo archivní: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO 6-104139 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | STAVEBNÍK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a) Seznam použitých podkladů

Objekt bude posuzován v souladu s ustanoveními:

ČSN 73 0802 (2009)+Z1,2  Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 (2016)  Společná ustanovení 

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0833  Objekty pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0834  Změny staveb 

73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 

73 0873  Zásobování požární vodou 

73 0875  Stanovení podmínek pro navrhování EPS 

Vyhl.23/2008 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.268/2011 Sb. kterou se mění Vyhl.23/2008 Sb.

Vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek pož.bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

b) Popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Předmětem projektu je přestavba prostoru v 1.NP objektů č.p. 796 a 797 na Hlavní třídě v Ostrově pro potřeby Městské policie.

Navrhované řešení nijak nezasahuje do vnější architektury objektu. Vnitřní dispoziční řešení odděluje část přístupnou veřejnosti ( čekárna + ohlašovna ), část zabezpečenou tzv. „režimovou“ přístupnou pouze pracovníkům policie a dále zázemí obsahující technické místnosti, místnosti hygienické a doplňující funkce. Mezi ty patří místnost pro asistenci prevence kriminality, senior expres a posilovna pro zvyšování fyzické připravenosti policistů i asistentů. Stávající vstup z východní strany ze zadní části bude sloužit jako služební a současně jako bezbarierový.

Jedná se o budovu vystavěnou v letech 1955-1956. Dle původní dokumentace bylo zvýšené přízemí (1.NP) uvažované části budovy č.p. 796 a 797 navrhováno jako úřadovny Městského národního výboru. V pozdějších letech byly prostory využívány Veřejnou bezpečností a v posledních letech různými nájemci. Vyšší podlaží objektu slouží k bydlení a mají vlastní schodiště přístupná z volného prostoru na severní fasádě. Podle původní dokumentace jsou svislé nosné konstrukce provedeny z cihelného zdiva., vodorovná nosná konstrukce nad suterénem je železobetonová deska. Stropní konstrukce nad 1.NP – dutinové železobetonové panely a výměny kolem instalačních šachet z betonových vložek do ocelových nosníků. Přes uvažované prostory v 1.NP jsou v šachtách vedeny svislé instalace do bytů ve vyšších podlažích.

Dozdívky stávajících nosných konstrukcí navrženy z plných cihel, nové příčky z keramických děrovaných příčkovek, podhledy SDK. Okna v rozsahu upravovaných prostor jsou již nová plastová, vnitřní prosklené konstrukce hliníkové, běžné dveře dřevěné typové do ocelové zárubně. Podlahy v závislosti na druhu prostoru přírodní linoleum nebo keramická dlažba. Vytápění stávající dálkové, napojené na centrální městský zdroj, výměník je situován v suterénu objektu.

c) Rozdělení stavby do požárních úseků

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického , stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Konstrukční systém objektu je v běžných podlažích nehořlavý ( svislé i vodorovné kce druhu DP1 ), v posledním podlaží smíšený ( střešní kce druhu DP3 ).

Počet podlaží – 7/resp.5, požární výška objektu h = 18.3/resp.12.7m

V souladu s ČSN 73 0834, čl.3.1-3.3 budou úpravy v 1.np posuzovány jako Změna staveb skupiny I, s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Původní využití prostorů 1.np pro administrativu v podstatě zůstává. Nahodilé požární zatížení šaten, posilovny apod. požární zatížení kanceláří nepřekročí.

Celý upravovaný prostor bude požárně oddělen od zbývající části objektu a posuzován jako jediný požární úsek.

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot ( stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.

Požární odolnost nových a měněných prvků zajišťujících stabilitu objektu nesmí být snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však odolnost vyšší než 45minut. Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí nesmí být oproti původnímu stavu zhoršen, na nové povrchové úpravy nesmí být použity výrobky třídy reakce na oheň E nebo F – vyhovuje.

Dozdívky rušených otvorů plnými cihlami, nové dělící příčky z keramických dutinových příčkovek: třída reakce na oheň A1, (R)EI 180 DP1 - min.tl.115mm

SDK podhledy: třída reakce na oheň A2, bez požadavku na požární odolnost

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení, vybavení

- V měněné části objektu nesmí být původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy – vyhovuje. Dispoziční řešení obnovuje původní podélnou komunikační osu propojující č.p. 796 a 797, která byla přerušena dřívějšími úpravami. K úniku z posuzovaných prostor je tedy možné použít dva východy na opačných koncích dispozice - hlavní vstup na jižní fasádě a personální bezbariérový vstup na východní fasádě.

- Dále nesmí být zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah: příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, vnější odběrná místa pož.vody – vyhovuje. Žádná z navržených úprav nemá vliv na stávající zabezpečení protipožárního zásahu v objektu.

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

Rozměry stávajících požárně otevřených ploch se nemění a nemění se ani využití prostor/výpočtové požární zatížení. Odstupy proto není třeba posuzovat.

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

Posuzovaná oblast centrální části města Ostrova je vybavena vnějším rozvodem požární vody.

Upravovaný prostor bude vybaven vnitřním rozvodem požární vody s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19mm. Minimální požadovaný přetlak na nejhůře umístěném hydrantu je 0.2Mpa při průtoku vody z proudnice alespoň 0.3l/s, délka hadice 20m.

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Objekty č.p. 796 a 797 na Hlavní třídě jsou součástí rozptýlené blokové zástavby v centrální části města Ostrova. Veškeré stávající komunikace splňují požadavky čl.12.2 (02) na příjezd požární techniky. Stávající řešení zůstává zachováno beze změn.

k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

N01.01: S = 358m2, a = 1.0, c3 = 1.0

nr=0.15S.a.c3=2.8, nHJ = 6.nr = 17

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 3ks

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod. ) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

ELEKTROINSTALACE v souladu s ČSN 73 0848

El.instalace musí být v souladu s ustanoveními platných předpisů a norem, především:

23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Nutno doložit platné revizní zprávy.

Elektroměrový rozvaděč je osazen ve vstupní chodbě do bytového domu. Z něj bude novým kabelem připojen hlavní rozvaděč řešené části podlaží ( m.č. 1.05 ). Veškeré rozvody budou provedeny kabely CYKY. Kabely budou horizontálně uloženy nad podhledy v hlavních trasách v kabelových žlabech, vertikální rozvod bude veden pod omítkou. U pracovních míst budou osazeny parapetní žlaby, společné i pro zařízení slaboproudu (komunikační zásuvky, televizní zásuvky).

VZDUCHOTECHNIKA v souladu s ČSN 73 0872

Vzduchotechnické zařízení navržené v rámci tohoto projektu, má za úkol zajistit předepsané odvětrání hygienických zařízení v prostoru řešené části objektu a klimatizaci serveru.

Pro podtlakové větrání jednotlivých skupin hygienických místností, skladů a digestoře v kuchyňce jsou navrženy vždy samostatné odtahové ventilátory osazené v příslušné potrubní větvi. Odtahové potrubí bude je navrženo pod stropem větraných prostor, znehodnocený vzduch bude vyveden potrubím do stávajících volných komínových průduchů a nad střechu.

Ve venkovním prostoru na fasádě objektu bude osazena kondenzační jednotka jako zdroj chladu. V prostoru místnosti serveru bude osazena vnitřní nástěnná chladící jednotka (split ).

PROSTUPY v souladu s ČSN 73 0810 ( 2016 ), čl.6.2

Veškeré nové prostupy ( ZTI, VZT a elektro ) vodorovnými i svislými konstrukcemi musí být řádně dotěsněny

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna ( nebo upravena ) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě VZT zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku ( systému ) požární přepážky nebo ucpávky, v souladu s ČSN EN 13501-2+A:2010, čl. 7.5.8), nebo

b) dotěsněním ( např. dozděním, příp. dobetonováním ) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest, evakuačních výtahů a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii EI/E

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) jedná se o o prostup zděnou-betonovou konstrukcí stěnou/stropem a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou ( teplá/studená voda, topení, chlazení apod. ). Potrubí musí být třídy reakce na oheň  A1/2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max.30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň  A1/2 a to s přesahem minimálně 500mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup potrubí jednoho ( samostatně vedeného ) kabelu el.instalace ( bez chráničky apod. ) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné/betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

Konstrukce nových ocel.překladů bude opatřena vápenocementovou omítkou na pletivu tl.25mm na výslednou požární odolnost 45minut dle ČSN 73 0834/Z1, tab.D.9

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Vyhl.23/2008Sb.

§10(4) – Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značkami podle ČSN EN ISO 7010 je třeba dále vyznačit alespoň: každé elektrozařízení ( rozvaděče apod. ), hl.uzávěr vody, hl. vypínač el.energie, PHP, hadicové systémy, …

Závěr:

Stavebník ( dodavatel, investor ) musí v dostatečném předstihu před místním šetřením podat žádost a vyzvat HZS k provedení závěrečné prohlídky stavby podle §31, odst.1, písm.c Zákona 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 732 148 104