1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZDUCHOTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ, ZADÁNÍM PODKLADY

1.1. Stručná charakteristika a základní koncepce navrhovaného zařízení:

Navržené vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v prostoru útulku. Návrh řeší krátkodobé větrání některých místností. Výměna vzduchu bude zajištěna pomocí ventilátorů  v objektu. Ostatní prostory budou větrány přirozeně okny.

1.2. Výchozí podklady pro návrh zařízení:

Projekt zařízení vzduchotechniky vychází ze stavebních podkladů, požadavku investora a 	uživatele.

Další podklady:

- Zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci

(včetně změn)

- Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se  stanoví  podrobnosti  účinnosti  užití  energie při 			rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhláška č.277/2007 Sb. „O kontrole klimatizačních systémů“

- ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“

- ČSN 12 0000 „Vzduchotechnická zařízení – názvosloví“

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN EN 779 „Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních 		parametrů“

- ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větr. a klimatiz.zařízení: 		2007/10

- veškerá vzduchotechnická zařízení musí být navržena s ohledem na hluk a vibrace, požární 		bezpečnost, ochranu osob, životního a pracovního prostředí.

1.3. Navazující projekty:

Ke komplexnosti projektu vzduchotechniky patří:

-	projekt elektroinstalace v té části, která řeší připojení elektromotorů ventilátorů.

-	projekt ZTI zajišťuje odvod kondenzátu

1.4. Klimatické podmínky místa stavby, parametry vnitřního mikroklimatu:

zima				léto

Teplota venkovního vzduchu			  -15ºC			  	32ºC

Teplota vnitřního vzduchu			   12-24ºC	             26ºC/negarantováno

Relativní vlhkost venkovního prostř.	 	   90%				 40%

1.5. Výchozí podklady pro dimenzování zařízení, požadavky na přívod čerstvého 	 	 vzduchu a odvětrání  místností

V prostoru objektu je výkon větracího zařízení stanoven dle výpočtů a specifických výměn :

2. POPIS A ZÁKLADNÍ FUNKCE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Zařízení č. 2: Koupelna, WC, sklad, úklid, šatna

Prostory budou větrány nárazově podtlakově, přisáváním vzduchu z okolních místností. Pro odvod vzduchu bude použit axiální tichý ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem o výkonu 50-100 m3/hod při tlaku min. 30 Pa. Ventilátory budou umístěny na podhledu a připojeny k potrubí průměru 125-150 mm dle výkonu.

Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro. Potrubí v půdním prostoru bude tepelně izolováno v tl. min. 30 mm. Potrubí bude vyvedeno na střechu a ukončeno stříškou na potrubí nebo hlavicí o průměru 200 mm. Vzniklý kondenzát ze stoupací části potrubí nutno odvádět do kanalizace otvorem v zátce na potrubí.  Ovládání ventilátorů bude samostatným vypínačem a bude opatřen doběhem.

3. POŽADAVKY NA ENERGIE A MÉDIA, PŘEHLED PARAMETRŮ A NAVRŽENÝCH VÝKONŮ

| Ozn. | Provoz | Q [m3/hod] | EP [kW] | U [V] | I [A] | Spouštění | Počet zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | 50-100 | 0,03 | 230 | - | tlačítko | 4 |

Použité zkratky a symboly:

O	- odvod vzduchu			P	- přívod vzduchu

C	- cirkulace vzduchu			EP- max. elektrický příkon

U	- napětí				I 	- max. odběr proudu

Obecné požadavky – stavba:

- zhotovení otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích. Světlost otvoru bude o min. 50mm větší něž je světlost otvoru vzt potrubí.

- začistění a utěsnění prostupů, drobná stavební a zednická výpomoc při dokončovacích pracích

Obecné požadavky – elektro:

  - zapojení dle pokynů výrobce všech vzduchotechnických zařízení dle PD

  - zemnění všech elektrospotřebičů, provedení hromosvodů od potrubí mimo objekt

  - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

  - ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

  - přívod el. energie k VZD zařízením

  - zajistit vypínač s ochranou nastavenou na na jmenovitý proud motoru

5. HLUKOVÉ PARAMETRY VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na  sání v interiéru : 40 dB

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na výtlaku a sání v exteriéru (fasáda objektu) : méně než 50 dB

6. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ

Vzduchotechnické zařízení bude produkovat pouze CO2 a vodní páry. Veškerý odvod odpadního vzduchu je navržen do venkovního prostředí.

7. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ochrana větracího systému před šířením požáru je v souladu s normou ČSN 730872 a ČSN 730802.

8. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzduchotechnické zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí.

9. POŽADAVKY NA MONTÁŽ

- při montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením

- na každý spoj bude použit kadmiový materiál pro vodivé spojení

- montáž musí být prováděna za dodržování bezpečnostních předpisů. Montáž a uvedení do provozu musí být provedena kvalifikovaným odborným technikem dle montážních předpisů a záručních podmínek uvedených v technické dokumentaci dodavatele větracího a klimatizačního zařízení.

- vzt potrubí bude zavěšeno, podepřeno na závěsech či konzolách podle místních podmínek a zvyklostí montážní čety po cca 2 – 4 m.

10. POŽADAVKY NA UVEDENÍ DO PROVOZU

- po kompletní montáži bude zařízení zaregulováno na projektové parametry a zhotoven protokol o zaregulování

- budou provedeny případné předepsané zkoušky požadované stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy nebo obecně závaznými předpisy a normami nebo investorem ( měření hluku, zaregulování, provozní zkoušky systému  topení, revize elektro).

11.  POŽADAVKY NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

-  Vzduchotechnické zařízení musí být udržováno trvale v dobrém stavu i v případě, že 		některé části byly i delší dobu v klidu. Údržbu zajišťuje odborný servis dodavatele zařízení. Pokyny pro údržbu jsou uvedeny v průvodní dokumentaci dodavatele zařízení.

-  U všech zařízení je třeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu, tj.:

- prohlídku  zařízení – 3x-4x ročně

- podrobnou kontrolu (revizi) – 2 x ročně

- odstranění zjištěných nedostatků - průběžně

Mezi pravidelné úkony obsluhy patří zejména tyto kontroly:

- - spouštění a odstavování zařízení

    - - kontrola funkce hlavních prvků a jejich příslušenství (ventilátor poslechem, koncové 	prvky opticky a poslechem)

  - - kontinuální kontrola odběru elektrické energie