1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE :

Tento projekt novostavby objektu útulku popisuje návrh vytápění. V navrženém objektu bude provedeno elektrické vytápění. Podkladem pro zpracování tohoto projektu byly stavební výkresy, výpočet tepelných ztrát a příslušné ČSN. Zejména:

ČSN 060310 Ústřední vytápění – Projektování a montáž

ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 730540-2/2011 – Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí

Vyhl.137/1998sb.	O obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhl.406/2006sb.	O hospodaření s energií

Vyhl.193/2007sb.	Podrobnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a 							vnitřním rozvodu tep. energie

Vyhl.499/2006sb.	O dokumentaci staveb

2. BILANCE POTŘEBY TEPLA, TEPLONOSNÁ LÁTKA:

Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro nejnižší venkovní oblastní teplotu - 15 0C.

Tepelná ztráta objektu …...........................................................................5,9  kW

Instalovaný max. výkon otopné soustavy ...................................................6,4  kW

3. PŘEHLED NAVRHOVANÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEB. KONSTRUKCÍ

Podlahová konstrukce na terénu :

U = max. 0,40 W/m².K

Obvodová konstrukce  :

U = max. 0,20 W/m².K

Střešní plášť :

U = max. 0,16 W/m².K

Otvorové výplně – okna :

Uw =  max 1,20 W/m².K ( Ug = max. 1,1 W/m².K)

Otvorové výplně – vstupní dveře :

Ud =  max 1,20 W/m².K ( Ug = max. 1,1 W/m².K)

4. STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU ZDROJE TEPLA

Tepelná ztráta místností: v příloze technické zprávy

5. ODŮVODNĚNÍ PŘÍPRAVY TEPLA A TEPLÉ VODY

Volba přímotopných el. panelů byla zvolena na základě ekonomického systému vhodného pro občasné využití a temperaci objektu s nízkou tepelnou ztrátou.

6. ZDROJ TEPLA

Základním zdrojem tepla objektu budou přímotopné panely v sálavém provedení. Objekt bude vytápěn nepravidelně a převážnou dobu provozu bude jen temperován. Průměrná vnitřní teplota bude do 17°C.

7. BEZPEČNOST PRÁCE

Při montáži zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se BOZP při výstavbě, zejména:

Zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády (dále jen NV) NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., NV č 378/2006 Sb., + zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., část pátá § 101- §108.

Technická zařízení pro výstavbu a následný provoz jsou zajištěna proti možnému poškození a užití nepovolanou osobou odpovídajícím způsobem. Bezpečnost práce je zajištěna technickými a organizačními opatřeními. Při provádění montáží je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Bezpečnost pracovníků, pracoviště a okolí je zajištěno technickými a organizačními opatřeními. Technická opatření spočívají ve striktním používaní osobních ochranných pracovních pomůcek, označení komunikačních prostor pro manipulaci zařízení, prostory s nebezpečím úrazu označit, organizační opatření spočívají v náležitém poučení pracovníků na možný výskyt nebezpečí úrazu.

Zařízení bude uvedeno do provozu po provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

8. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE :

Profese elektro :

napojení a jištění všech elektrozařízení dle projektové dokumentace

zapojení dle pokynů výrobce všech zařízení v PD

zemnění všech elektrospotřebičů

ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

přívod el. energie k zařízením zajistit vypínač s ochranou nastavenou na na jmenovitý proud motoru

Stavba :

provedení drážek a prostupů pro vedení rozvodů

zakrytí rozvodů

snížení podhledů v místě kolize ze stavební konstrukcí nebo profesí VZT

začištění stavebních prostupů

základ pod venkovním jednotku - 2 betonové bloky. vsakovací dren pro odvod vzniklého kondenzátu

9. POPIS ELEKTROINSTALACE PRO VYTÁPĚNÍ

Pro topení bude připraven samostatně jištěný vývod . Dále bude do rozvaděče přiveden signál HDO. Předpokládá se napojení těchto zařízení:

- El. sálavé panely  o celkovém příkonu 6,40 kW

- Ohřev vody – 2x bojler 2,2 kW

10. ZÁVĚR

Projekt byl zpracován podle platných předpisů a norem ČSN (EN) v rozsahu dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Materiály a zařízení v projektu určují standard a je možné je zaměnit pouze za jiné shodných vlastností a technických parametrů. Tyto případně změny nebo doplňky je třeba předem projednat a nechat písemně schválit projektantem.

Veškeré zařízení musí být namontováno a zprovozněno dle montážních a instalačních návodů jednotlivých dodavatelů technologie.

Případné další změny nebo doplňky je třeba předem projednat a nechat písemně schválit projektantem.

PŘÍLOHA:

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRŮMĚRNÉHO

SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY

podle EN 12831-1, ČSN 730540 a STN 730540

Ztráty 2018

Název budovy: 	ÚTULEK

Zpracovatel: 	FERENC

Datum: 	11.1.2019

Návrhová venkovní teplota v dané lokalitě Te,o: 	     -15.0 C

Teplotní korekce na časovou konstantu budovy DeltaTe,Tau: 	       0.0 C

Návrhová venkovní teplota pro hodnocenou budovu Te: 	     -15.0 C

Průměrná venkovní teplota během otopného období Te,m: 	       3.8 C

Činitel ročního kolísání venkovní teploty f,Th,ann: 	      1.45

Průměrná návrhová vnitřní teplota v budově Ti,prum: 	      16.8 C

Převažující návrhová vnitřní teplota Ti,m: 	      16.5 C

Půdorysná plocha podlahy budovy v kontaktu se zeminou A: 	     115.9 m2

Exponovaný obvod podlahy budovy P: 	      45.2 m

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V: 	     365.0 m3

Intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa  n50: 	       2.0 1/h

Opravný činitel na počet stěn nechráněných proti větru f,fac: 	       8.0

Činitel orientace budovy f,dir: 	       2.0

Činitel objemového průtoku vzduchu f,qv: 	      0.05

Návrhová venkovní teplota v dané lokalitě Te,o: 	-15.0 C

Návrhová venkovní teplota pro hodnocenou budovu Te: 	-15.0 C

Označ. 	 	Tep- 	Podlah. 	Objem 	Celková 	% ze 	Podíl

místnosti a název 	lota 	plocha 	vzduchu 	ztráta 	součtu 	FiHL/(Ti-Te)

Ti [C] 	Af [m2] 	V [m3] 	FiHL[W] 	FiHL 	[W/K]

1 	 ČEKÁRNA+CH 	 15.0 	    26.8 	   66.0 	     1963 	 31.7% 	   65.44

2 	 KANCELÁŘ    	 21.0 	     9.3 	   24.0 	      659 	 10.6% 	   18.30

3 	 ŠATNA       	 21.0 	     4.2 	   11.0 	      267 	  4.3% 	    7.41

4 	 WC          	 20.0 	     2.2 	    5.1 	      176 	  2.8% 	    5.04

5 	 SPRCHA      	 24.0 	     2.6 	    6.0 	      356 	  5.7% 	    9.12

6 	 PŘÍPRAVNA   	 15.0 	     9.1 	   24.3 	      706 	 11.4% 	   23.55

7 	 KOTCE       	 12.0 	    14.0 	   35.0 	      587 	  9.5% 	   21.76

8 	 KARANTÉNA 	 12.0 	     8.6 	   21.0 	      296 	  4.8% 	   10.96

9 	 OŠETŘOVNA   	 21.0 	    11.2 	   30.0 	      802 	 13.0% 	   22.28

10 	 SKLAD       	 12.0 	    14.0 	   33.0 	      379 	  6.1% 	   14.02

Součet:			   102.0 	   255.4 		100.0%

Celk. tep. ztráta (tep. výkon) Fi,HL: 	   5.905 kW 	100.0 %

Tepelná ztráta prostupem Fi,T: 	   2.212 kW 	 37.5 %

Tepelná ztráta větráním Fi,V: 	   1.404 kW 	 23.8 %

Zátopový výkon snížený

o tep. zisky (Fi,hu-Fi,gain): 	   2.289 kW 	 38.8 %

Tep. ztráta prostupem: 			Plocha: 	   Fi,T/m2:

OKNO                       	   0.563 kW  	  9.5 %  	   13.9 m2  	    40.7 W/m2

DVEŘE                      	   0.282 kW  	  4.8 %  	    6.5 m2  	    43.4 W/m2

FASÁDA                     	   0.758 kW  	 12.8 %  	  116.6 m2  	     6.5 W/m2

STŘECHA                    	   0.609 kW  	 10.3 %  	  109.0 m2  	     5.6 W/m2

PODLAHA                    	   0.000 kW  	  0.0 %  	  102.2 m2  	     0.0 W/m2

STĚNA VNITŘNÍ              	   0.272 kW  	  4.6 %  	   34.0 m2  	     8.0 W/m2

PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY

Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy H,T: 	   73.0 W/K

Plocha obálky budovy A: 	  348.1 m2

Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla

podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20: 	    ----  W/m2K

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em 	   0.21 W/m2K

Ztráty 2018, (c) 2018 Svoboda Software