Průvodní

a

souhrnná technická zpráva

| Datum : | IX.2019 |  |
| --- | --- | --- |
| AIP : | Ing. V. Palivec |  |
| Vypracoval : | Ing. T. Ferenc |  |
| Stupeň : | PD k žádosti o stavební povolení |  |
| Akce : | Psí útulek Bety Ostrov –nové zázemí p.č.2497/1, Ostrov nad Ohří. Čištění odpadních vod | 1 |

A. – PRŮVODNÍ ČÁST

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A1.1 údaje o stavbě

a)  název stavby	Psí útulek Bety Ostrov – nové zázemí

Čištění odpadních vod

b)  místo 	stávající areál psího útulku Bety v Ostrově

Moříčovská ulice 1371

p.č.2497/1, k.ú. Ostrov nad Ohří

c) Předmětem  projektu

Čištění odpadních vod

Jedná se o stavbu trvalou.

Účel užívání stavby – vyčištění odpadních vod z komplexu zařízení (stávající a nová přístavba) v psím útulku

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

investor	Město Ostrov, Jáchymovská 1,

36301 Ostrov

IČ 0025843

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

GP	SK-Projekt, Ing.Vladislav Skoček,

Velichov 4,	36301  Ostrov

IČO 11392100,	č.a. 0300081,  obor  pozemní stavby

ČOV:	Alfa-projekt spol. s r.o.

K panlárně 172, 362 32 Otovice

IČ 15355711

ZPO : Ing. Vladimír Palivec

č.a. 0300062,  obor vodohospodářské stavby

A.2 Členění stavba na objekty a technologická zařízení

Členění vzhledem k malému rozsahu není, vše tvoří jeden celek.

Rozsah dokumentace je přizpůsoben složitosti řešeného objektu.

A.3 Dotčené pozemkové parcely

Stavba bude realizována na pozemkové parcele č. :

2497/1    	město Ostrov 		ostatní plocha

A.4 Seznam vstupních podkladů

- vlastní měření dotčených zařízení

- konzultace s investorem a provozovatelem

- stanoviska dotčených orgánů

- informace správců sítí

- katalogové listy výrobců

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 ÚVODNÍ ČÁST

Tento projekt řeší návrh splaškové kanaliazce a domovního septiku se zemním filtrem.

Podkladem pro zpracování tohoto projektu byly stavební výkresy a příslušné ČSN.

ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace – odvádění splaškových vod – Navrhování a výpočet,

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6402 – Čistírny odpadních vod  do 500 ekvivalentních obyvatel				     ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

Nařízení vlády č. 416/2010, kterým se stanový ukazatele a hodnoty znečištění odpadních vod.

Jedná se o zřízení trvalého zázemí pro stávající útulek pro zvířata, především psy a kočky. Umístění ve stávajícím areálu v Ostrově .

Stávající zázemí je velmi provizorní,zcela nevhodné,  tvořené kontejnerem a ocelovými boudovými přístavky .

V areálu psího útulku jsou kotce pro 40 psů a 6 karanténních kotců. Provoz trvalého pracovníka na cca 5 hodin denně. Ve vhodné roční době vypomáhají na pracích v areálu cca 2 pracovníci veřejné služby , vždy několik hodin během dne (s úvazkem 30 hodin měsíčně ....)

Nové zázemí 12,6 x 10m , světlé výšky místností 2,8m.

Zastavěná plocha 126m2 , obestavěný prostor 554m3.

B.2 BILANCE POTŘEBY VODY

Nový objekt:

1 ošetřovatel cca 5 hodin denně 					100,0 l/den

Veterinární ošetření	 3- 5 hodin  1 x týdně –průměr		50,0 l/den

Operace a úklid		průměr					60,0 l/den

Čištění kotců:   2 *25 minut výtokový ventil    2 * 25 *0,2 * 60 = 600,0 l/den			Celkem									810,0 l/den

Max. spotřeba dle zařizovacích předmětů:

Sprcha, výlevka, dřez, umyvadlo 2 x, WC, ventil:

Obytné budovy: Qd =∑  √ q2 n = ∑√1*0,32 + 1*0,22 + 2*0,22 + 1*0,12 + 1*0,22= 0,51 l/s

Adm. budovy, hotely, jesle: Qd = ∑ q * √n =∑ 0,2+ 0,3+0,2√2+0,10 + 0,2 = 1,34 l/s

Profil přípojky:

O: d = √ 4 Qd / π v =√ 4*0,0005/ 3,14* 1,0  = 25,0 mm.

A: d = √ 4 Qd / π v =√ 4*0,0013/ 3,14* 1,0  = 40,0 mm.

Rozhodující odběr je pro splachování otců. Do nového objektu bude vyhovující profil rPE 32/3

Biologické znečištění odpadní vody 6,0 EO : 6 * 60,0 = 360,0 g BSK5/den

Stávající stav:

Buňka obsluhy je odkanalizována přes akumulační nádrž a ČOV Herva – micro pro 3-5 EO. Výstupní koncentrace jsou v souladu s původním vodoprávním rozhodnutím.

Stávající kotce mají odvodňovací kanálky, které jsou zaústěné přímo do kanalizace bet čištění. Plocha je splachována 1 x denně po dobu 20 – 30 min.

Současná spotřeba vody v celém útulku je dle vodoměru 300,0 m3/rok, přičemž rozhodující spotřeba je s největší pravděpodobností při splachování kotců.

Bylo rozhodnuto, že splachování kotců bude zahrnuto do systému čištění vod a tím pádem se stává nejpodstatnějším prvkem pro dimenzování ČOV.

B.3 BILANCE MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝ  ODPADNÍCH VOD

Celková spotřeba vody v útulku bude s největší pravděpodobností stejná jako doposud tj. kolem hodnoty 300,0 m3/rok, tj cca 820,0 l/den. Při průměrné spotřebě 150,0 l/den na jednoho EO (přepočtová jednotka) se pak jedná o 6 EO.

B.4 VÝPOČET ZNĚČIŠTĚNÍ, NÁVRH ZAŘÍZENÍ

Vzhledem ke kolísavosti přísunu splaškových vod a vzhledem k jejich objemu a 	znečištění se jeví pro jejich likvidaci jako nejvhodnější kombinace biologického 	septiku s dočištěním ve filtru.

Vzhledem k objemu vod a biologickému znečištění bude dostatečná kapacita odpovídající zatížení od minimálně 6EO. Bude navržena sestava 6-10 EO.

Vzhledem k výškovému zaústění stávajících kanálků z kotců a hloubce stávající kanalizace – 1,4 m, bude vhodné před vlastní čistící zařízení předřadit čerpací stanici, která bude mít v zásadě dvě funkce:

1. umožní mělčí osazení septiku a filtru. Což bude důležité mimo jiné z důvodu vztlaku vody při  eventuelní vyšší hladině vody v Bystřici (podle geologické skladby, kterou podrobně neznáme).

2. umožní rozložení průtoku vody přes čistící zařízení

K čerpání bude použité kalové čerpadlo s řezacím zařízením. Čerpadlo bude řízeno hladinou a dále pak časovým spínačem, který čerpací cyklus rozloží do více částí.

Bude osazen:

- Biologický septik např. EKOCIS SK 2 – EK 6-10 osob

- Biologický filtr BF 2 – EK 6-10

- stávající vstupní šachta bude předělána na čerpací stanici

- Propojení mezi septikem, biologickým filtrem a jednotnou kanalizací PP DN 100, šachta pro odběr vzorků DN 600.

NÁVRH :

EKOCIS s.r.o. - SEPTIK SK2 EK + BIOLOGICKÝ FILTR BF2-EK (do 10 EO)

Dosahované vyčištěné odpadní vody na odtoku při správně provozovaném septiku a zemním filtru splňují přípustné hodnoty dle NV č. 401/2015.

|  | Hodnoty dle EKOCIS | přípustné | maximální |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel BSK5 | pod 25 mg/l | pod 40 mg/l | pod 80 mg/l |
| Ukazatel CHSK | pod 100 mg/l | pod 150 mg/l | pod 220 mg/l |
| Ukazatel NL | pod 20 mg/l | pod 50 mg/l | pod 80 mg/l |

Do vodoprávního rozhodnutí navrhujeme hodnoty v souladu s nařízením vlády.

Oproti stávajícímu stavu dojde ke zlepšení, protože do procesu čištění budou zapojeny i vody z mytí kotců.

B.5  POPIS STAVBY

Je navržena sestava tříkomorového kruhového septiku a biologického filtru. Tato kombinace se pro zařízení s občasným využitím jeví jako nejvhodnější ze všech užívaných způsobů čištění.

Před zahájením výkopových prací je nutné přesné vytýčení stávajících inž. sítí, aby při provádění výkopu nedošlo k jejich poškození. Min. vzdálenosti při křížení kanalizačního potrubí se stáv. podzemními sítěmi bude provedeno podle ČSN 736005.

ČERPACÍ STANICE

Stávající  šachta hloubky1,4  bude zrušenáa nahrazena čerpací stanicí. Ta bude o cca 1,0 m 	hlubší, tj cca 2,4 m.  Šachtu navrhuji betonovou (omezení nebezpečí vztlaku při vyšších 	hladinách v Bystřici), 	šachtové dno výšky 1,55 m na něj uložený přechodový kónus a poklop – 	viz. výkres. Ve dně budou otvory pro zaústění splachů z kotců a přítok z nově realizované 	provozní budovy.

Vzhledem k tomu, že nejsou známé přesné úhly, budou vstupy do čerpací stanice vytvořeny 	jádrovými vývrty.  1 x průměr 300 (splach z kotců), 2 x průměr 200 stávající buňka a zřejmě 	další větev z kotců, 1 x průměr 150 (nový objekt) a 1x 200 havarijní přepad, 1 x 50 výtlak 	čerpadla, 2 x 30 (kabely) Po osazení přípojných potrubí budou prostupy utěsněny těsnícím 	páskem, případně montážní studniční pěnou.

Havarijní přepad bude zaústěn do stávající kanalizace.

Objem čerpacího prostoru (po odečtení prostoru mezi dnem a sáním) bude cca 0,7 m3, což 	umožní rozložení čerpání. Pokop bude pro zatížení osobním autem  –  B 125 – pokud nebude 	ze strany provozovatele jiný požadavek.

V takto vytvořené čerpací jímce bude osazené ponorné čerpadlo s řezacím zařízením. Jako 	vhodné se jeví použití čerpadla 32 GF 21.0 – 400 V. Součástí dodávky čerpadla bude řídící 	skříňka, která bude 	zajišťovat kompletní ovládání čerpadla, jeho zapínání a jeho vypínání 	v intervalech cca 1,0 min chod, 15 min vypnutí. Zároveň bude v čerpací šachtě 	sledována 	havarijní hladina – 10,0 cm pod úroveň přepadu, která bude signalizována v provozní 	místnosti. Čerpadlo má poměrně velký výkon při výtlačné čerpací výšce cca 5,0 	m (vč. ztrát) 	jsou to 2,0 l/s což je za 1 minutu 120,0 l. Voda ze splachu podlah kotců bude 	takto 	odčerpána za 5 – 10 sepnutí. Délka čerpání a prodlevy bude nastavitelná, aby bylo možné 	provést úpravy na základě provozní zkušenosti. Mimo uvedené ovládání bude mít čerpadlo 	samozřejmě alternativu ručního ovládání. Teoreticky by mohlo být čerpadlo menší, avšak 	provozně méně spolehlivé. Absence řezáku 	by mohla vést k ucpávání např. psími chlupy.

Čerpadlo bude napojené z nového rozvaděče samostatně jištěným vývodem s proudovým 	chráničem. Vedle bude umístěná i ovládací skříňka 	(cca 25*30 cm) – chodba nového objektu. 	Řídící skříň bude součástí dodávky čerpadla. Mezi 	rozvaděčem, umístěným v objektu a 	čerpací stanicí budou položeny dvě kopoflexové chráničky De 32 – délka 2 x 20,0 m (včetně 	části přes objekt) pro možnost protažení kabelů Jak napájecích, tak i pro ovládání. Běžná 	délka kabelů je 10,0 m. Nutno poptat s větší délkou, nebo počítat s nastavením, 	případně přechodovou skříňkou. Propojovací kabely budou součástí dodávky čerpací techniky s 	ovládáním. Výkon motoru čerpadla 1,0 kW, proud 2,4 A, v případě 400 V.

V tomto případě doporučuji oslovit firmu Peroma Nejdek i s ohledem na další provoz a 	případný potřebný servis. Čerpadlo navrhuji jedno s ohledem na již zmíněný servis. Čerpací 	stanice bude mít cca 1,4 m ode dna havarijní přepad, který bude zaústěný do stávajícího 	kanalizační potrubí.

Čerpací stanici je možné realizovat i jako plastovou – kompletní plastový výrobek. V takovémto 	případě pak předpokládám a doporučuji obetonování minimálně do úrovně 1,0 m pod úroveň   	terénu.

SEPTIK:

Navržen tříkomorový septik EKOCIS SK2-EK. Jedná se o plastovou svařovanou nádrž v samonosném provedení. Nádrž se umístí na min. 13 cm silnou betonovou desku vyztuženou sítí 6 s okem 100 * 100, a obsype se prohozenou zeminou zbavenou kamenů, případně pískem. Při provádění je nutné současně nádrž napouštět vodou, aby nedošlo k deformaci stěn. V případě zjištění hladiny spodní vody vyší než 1,0 m o desky, je nutné nádrž obetonovat a posoudit osazení u výrobce septiku. Septik je osazen vstupním otvorem s komínem do max. výše 700 mm nad stropem samotné nádrže. Poklop je plastový v pochozím provedení.

Výkres septiku je součástí samostatné přílohy PD.

BIOLOGICKÝ FILTR:

Navržen FILTR EKOCIS BF2-EK. Biologický filtr je sestaven z plastové samonosné nádrže s filtračními koši. Koše jsou vyplněny filtrační vložkou, která se postupně obaluje vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy a je nutné ji z filtru odčerpat vestavěným, případně přenosným kalovým čerpadlem zpět do septiku. Čerpání je nutné zajistit přibližně 1-2 x do roka. Na odtoku z filtru je umístěna jemná filtrační vložka, kde dochází k dočištění a zachycení zbytkových nečistot. Vložku je možno vyjmout a vyčistit.

Filtr se usadí do jámy společně se septikem na stejnou desku a obsype se pískem, nebo prohozenou zeminou. Při provádění  zásypu je nutné současně nádrž napouštět vodou, aby nedošlo k deformaci stěn. V případě zjištění hladiny spodní vody je nutné nádrž obetonovat a posoudit osazení u výrobce.

Poklop je pochozí.

Septik i filtr budou přikotveny k základové desce částečným obetonováním – do výšky 0,7 m pro zamezení „vyplavání“, případně deformaci způsobeného vztlakem vody.

Podkladní beton a obetonování bude provázáno minimálně na 10 místech armovací ocelí

pr. 10,0 mm – délka á 0,5 m.  V podkladní desce bude ocel kotvena chemickou kotvou.

Septik nevyčerpávat v době kdy hladina vody bude v potoce vyšší než 1,0 m.

Odtok z filtru bude veden do revizní šachty DN 600 s možností odběru vzorků a napojen na 	stávající jednotnou kanalizaci. Přítok do šachty bude min. 250 mm nad dnem šachty a potrubí 	bude přesahovat stěnu šachty o min. 50 mm. Na rozvody kanalizace bude použito 	kanalizačních trub plastových PVC KG DN110 -160 SN4. Potrubí bude těsněné gumovými 	kroužky dle požadavků a návodu výrobce použitých trub. Při pokládce trub do výkopu, 	manipulaci a skladování trub bude postupováno taktéž podle požadavků a návodu výrobce 	použitých trub. Kanalizační potrubí je navrženo s podélným sklonem s min. hodnotu 1,0%. 	kanalizace bude uložena ve výkopu do 150 mm vysokého podsypu a bude obsypána do výšky 	300 mm nad horní hranu potrubí. Obsypy a zásypu budou provedeny pomocí štěrkopísku.

Vyčištěné vody budou odvedeny do vodoteče stávajícím kanalizačním potrubím – KT 250. Pro 	zaústění bude využitý stávající výustní objekt.

Osazené nádrže budou ochráněny proti najetí dopravních prostředků jednoduchým oplocením. 	Potahové pletivo ukotvené do ocelových sloupků. Celková výška sloupků 1,6 m, z toho 	nadzemní část 1.0 m. Rozteč sloupků cca 2.5 m. V oplocení bude vstupní branka šířky 1.0 m.

Použité materiály:

Materiál …………..…...........................	 PVC DN110     cca 6,0 m

Materiál ……......................................	 PP DN125     cca 9,0 m

Výtlak:     					 PP 32/3             2,0m

Kopoflex 					 De 32		2 x 20,0 m

Kabel 					           CYKY 5 x 1,5 	2 x 20,0 m

Dále dle výše uvedeného textu.

B.6 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Přepad z filtru je napojen do stávající jednotné kanalizace na pozemku stavebníka. Napojení bude provedeno na vysazenou odbočku 250/150. Odbočka bude provedena výřezem. Mimo pozemek stávajícího útulku nebude zasahováno. Výústní objekt do recipientu bude stávající.

B.7 POPIS PRACÍ

Při výkopových a stavebních pracích bude z blízkosti výkopů vyloučena doprava kromě staveništní. Zemina z výkopu bude uložena na jedné straně a část bude použita k zásypu po položení potrubí. Přebytečná zemina bude dočasně uložena na mezideponii na pozemku stavebníka (případně rovnou odvezena) a poté bude uložena na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby, případně rozprostřena na pozemku stavebníka. Do rozpočtu bude uvažováno uložení na placenou skládku – Sadov.

Zemní práce budou prováděny strojně, pouze v místech křížení podzemních sítí a v jejich ochranných pásmech budou prováděny ručně. Výkopy od hloubky větší než 1,5 m budou prováděny s oboustranným pažením nebo budou provedeny se šikmými stěnami ve sklonu 1:1 – bude upřesněno dle geologické skladby přímo na stavbě.

Předpoklad zatřídění zeminy 20 % 2, 30 % 3, 30 % 4 a 20 % 5 (bludné kameny – blízkost řečiště.)

Pod septik a biologický filtr bude provedena betonová deska tl. 13, respektive 10,0 cm.

Šířka výkopů pro potrubí bude min. 600 mm. Potrubí bude uloženo v pískovém loži s min. 150 mm a 300 mm obsypem.  Před provedením obsypu budou provedeny požadované zkoušky vodotěsnosti. Poté bude proveden obsyp a zásyp výkopkem se zhutněním do úrovně upraveného terénu a bude provedeno rozprostření ornice. Základní zkouška těsnosti výrobku je provedena výrobcem, který certifikát přikládá k výrobku.

V závěru prací bude provedena celková zkouška vodotěsnosti celého kompletu.

Vnitřní kanalizace musí být odvětrána nad střechu objektu.

B.8 ZÁVĚR

Projektová dokumentace osazení typového septiku a filtru dodávaná s příslušným certifikátem kvality byla zpracována na základě dostupných informací v době zpracování projektu. Veškeré případné změny je nutno projednat s projektantem.

Ing. Vladimír Palivec

Přílohy:

- septik (příklad)

- biologický filtr (příklad)

- čerpadlo