Technická zpráva

Zdravotně technické instalace

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	Nová pracoviště Městské Policie v Ostrově v 1.NP objektu Hlavní Třída 797 a 796

Investor			Město Ostrov

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	08 / 2019

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Podklady

- zaměření stávajícího stavu

- vlastní prohlídka objektu, doměření, fotodokumentace

- podklady a požadavky profesí : stavební část, VZT, elektro

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy a vyhlášky :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 75 5409 		Vnitřní vodovod

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5410

EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování

EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462

EN 1717		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

ČSN 73 0873 		Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

- Všeobecná část

Předmětem projektové dokumentace je koncepční návrh využití uvolněného prostoru v 1.NP objektů č.p. 796 a 797 na Hlavní třídě v Ostrově pro potřeby Městské policie.

Projekt ZTI řeší odvedení odpadních vod z nového sociálního zázemí a nové rozvody vody v tomto prostoru.

- Technická část

Stávající stav

Rekonstruovaným prostorem procházejí odpadní potrubí kanalizace a stoupačky rozvodů vody v instalačních šachtách, které navazují na instalace navazujících podlaží objektu, ve kterých jsou byty.

Navržené řešení

Stávající sociální zařízení se vybourá včetně zařizovacích předmětů a příslušných instalací.

Stávající rozvody kanalizace a vody v instalačních šachtách, které procházejí rekonstruovaným prostorem se ponechají beze změn a využijí se pro napojení nových rozvodů. Při návrhu nových rozvodů se vycházelo ze zaměření stávajícího stavu. Odpadní vody z nových sociálních zařízení v rekonstruovaném prostoru budou odváděny do stávající splaškové kanalizace. Rozvody vody pro zařizovací předměty na sociálním zařízení se napojí na stávající rozvody vedené v rekonstruovaného prostoru.

Technické řešení

Kanalizace

Připojovací potrubí zařizovacích předmětů instalovaných v novém sociálním zařízení bude vedeno v instalačních příčkách nebo v podlaze ke stávajícímu odpadnímu potrubí, na které se napojí do nově vysazené odbočky. Pro napojení připojovacího potrubí zařizovacích předmětů na  sociálním zařízení situovaném u stoupačky č.2 se využije stávající připojovací potrubí vedené pod stropem 1.PP.

Kondenzát z klimatizační jednotky v místnosti Server se bude odvádět samostatným potrubím přes podomítkovou vodní zápachovou uzávěrku s přídavnou mechanickou zápach. uzávěrkou. Potrubí pro odvod kondenzátu se napojí na nejbližší potrubí splaškové kanalizace, tj připojovací potrubí zařizovacích předmětů u stoupačky č.2.

Materiál

Připojovací potrubí kanalizace bude provedeno z potrubí PP-HT.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Vodovod

Rozvody vody pro zařizovací předměty instalované na novém sociálním zařízení v celém rekonstruovaném prostoru se napojí na stávající stoupačky situované u odpadního potrubí č.1. Na stávajících stoupačkách se vysadí odbočky. Na potrubí studené i teplé vody se osadí uzavírací armatury a vodoměry. Nový ležatý rozvod vody bude veden pod stropem rekonstruovaného prostoru a bude zakryt podhledem. Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v instalačních příčkách a bude opatřeno uzavíracími armaturami. Přístup k uzavíracím armaturám bude zajištěn osazením instalačních dvířek ve stavební konstrukci.

Dle požadavku PBŘ bude v rekonstruovaném prostoru umístěn jeden hydrant s tvarově stálou hadicí DN 19 délky 20 m. Minimální požadovaný přetlak je 0,2 MPa při průtoku vody z proudnice alespoň 0,3 l/s. Přívodní potrubí k hydrantu se napojí na nový ležatý rozvod studené vody a opatří se armaturami na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

Materiál

Nový rozvod studené a teplé vody v rekonstruovaném objektu bude proveden z trub PPR PN16. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON). Pro ležatý rozvod je navržena tloušťka izolace 25 mm, pro připojovací potrubí 13 mm. Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce s respektováním dilatace potrubí. Pro roztažnost a smršťování potrubí za provozu se doporučuje při montáži potrubí teplota +20°C.

Zkouška vodovodu

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede ještě před napojením na stávající vodovod prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 75 5409.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Odběrní místa požární vody na vodovodním potrubí se před uvedením do provozu zkoušejí současně s ostatním potrubím a armaturami podle ČSN 75 5411 a ČSN 75 5409.

Požární potrubí se po dokončení musí ověřit na těsnost tlakovou zkouškou podle  ČSN 73 6660, a to zkušebním přetlakem 1,2 Mpa.

Před uvedením odběrních míst požární vody do provozu se ověří požadavky předepsané ČSN 73 0873. Do provozu lze uvádět pouze ta zařízení, u kterých nebyly při předávací kontrole zjištěny závady.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby (např. JIKA). Pisoáry jsou navrženy s radarovým automatickým splachovačem, který spláchne jen po použití pisoáru. Všechny zařizovací předměty jsou zajištěny proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

U zařizovacích předmětů budou instalovány nástěnné nebo stojánkové pákové baterie. Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Vliv na životní prostředí

Navržené kanalizační a vodovodní potrubí, objekty na potrubí a provoz kanalizace a vodovodu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Vzniklé odpady z potrubí, obalových materiálů apod. budou zneškodněny v souladu se zákonem.