# 1.00 Úvodní část a podklady:

Projekt řeší přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově. Dokumentace je řešena jako jednostipňová.

Podklady:

situace M 1:200

požadavky typové PD

normy ČSN a předpisy v elektrotechnice

technicko-obchodní vyjádření ČEZ Distribuce

Použité ČSN

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN 73 60 05, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43 ed.2 a ČSN 38 17 54.

# 2.00 Hlavní technické údaje navrhovaného vedení

Napěťová soustava:   3 + PENstř.50Hz,230/400V,TN-C (Přípojková skříň)

3 + NPE stř 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RE)

3 + NPE stř 50Hz, 230/400V, TN-S (R1)

Přímotopné vytápění

Instalovaný příkon:	Pi = 3,0 kW

Soudobý odběr:	Pi = 2,4 kW

Povolený jistič před elektroměrem: 3f/16A (č. TOV 4121564450)

Ostatní elektroinstalace

Instalovaný příkon:	Pi = 9,7 kW

Soudobý odběr:	Pi = 6,8 kW

Povolený jistič před elektroměrem: 3f/20A (č. TOV 4121564451)

Navržená ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Základní – izolací

Základní – kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Při poruše – automatickým odpojením

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – viz. Samostatný protokol

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

nebezpečné 	- venkovní

# 3.00 Montáž:

Odběrné místo bude připojeno ze stávající distribuční sítě, po provedení úpravy na náklady PDS. Stávající přípojková skříň SP100, na objektu kiosku PNS na pozemku č. 224/111 bude vyměněna za rozpojovací skříň SS300.

Z rozpojovací skříně bude opět připojen stávající kiosek PNS (PN00/40A), nově pak přesunuté veřejné WC.

Z jedné sady pojistek PN00/25A bude připojen elektroměr pro měření odběru přímotopného vytápění, z druhé sady PN00/32A elektroměr pro měření odběru ostatní elektroinstalace. Před elektroměry budou osazeny jističe 3f/16A – přímotopné vytápění a 3f/20A – ostatní elektroinstalace. Rozvaděč RE bude místem rozdělení soustavy TN-C-S.

Připojení rozpojovací skříně SS300 bude ponecháno stávající ze skříně R117 na objektu bytového domu. Přípojka je provedena kabelem AKP 4x16.

Z rozpojovací skříně SS300 bude elektroměrový rozvaděč připojen dvěma kabely CYKY-J 4x10. Kabel bude uložen ve výkopu v hl. 70Cm ve volném terénu. Uložení kabelů viz. příloha č. 5.

V trase zemních kabelů dojde k souběhu a křížení s podzemním zařízením.

Před zahájením zemních a montážních prací nutno vytýčit případné podzemní zařízení.

Ve výkopu budou kabely uloženy do pískového lože 2x8 cm se zákrytem z PVC krytu (ochranná fólie). Výkop bude po záhozu po 20cm hutněn. Zához se provede přesátou zeminou s výskytem kamenů do velikosti 5cm. Přebytečná zemina bude odvezena na místo určená investorem. Kabel bude uložen v souladu s normou ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. V projektované trase budou výkopy prováděny ručně.

Po výstavbě budou plochy a povrchy dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Od elektroměrů bude provedeno připojení typové rozvodnice R1 (2x CYKY-J 5x6). V rozvodnici R1 bude odděleno jištění pro přímotopné vytápění a pro ostatní el.instalaci. V rozvaděči bude upozornění „Pozor, napájení ze dvou zdrojů“.

# 4.00 Závěr

Montážní práce musí být provedeny v souladu s požadavky platných montážních a bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Jakékoliv odchylky od předepsaného způsobu montáže jsou nepřípustné.

Změny montáže proti řešení navrženém v tomto projektu, musí být nejprve s investorem a projektantem konzultovány a jejich provedení musí být projektantem odsouhlaseny a písemně potvrzeny.

Pro montáž musí být použit materiál a zařízení, schválené Elektrotechnickým zkušebním ústavem – Praha, pro použití při montáži na území ČR. Montážní práce mohou provádět pouze osoby mající platné pověření a odbornou způsobilost.

Revize – dodavatel montážních prací musí před uvedením do provozu zajistit výchozí revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 3320 00-6. Provozovatel musí v pravidelných lhůtách zajistit revizi zařízení a dále zajistit provozní spolehlivost a bezpečnost zařízení prohlídkami a údržbou.

V Karlových Varech 09/2019		    					Vypracoval: Klimešová M.