Technická zpráva

  - VÝCHOZÍ PODKLADY

  - KONCEPCE ŘEŠENÍ

  - ROZSAH PROJEKTU

  - TECHNICKÉ ÚDAJE

  - DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

  - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE

  - POVINNOSTI PROVOZOVATELE

  - ZÁVĚR

- VÝCHOZÍ PODKLADY:

  - Investorem stanovené požadavky

  - Nové stavebně dispoziční řešení

  - Technická zpráva protipožárního zabezpečení, zpracovatel Ing. Zdeňka Kubaštová

  - Návrh ZTI, zpracovatel Ing. Zdeňka Dvořáková a návrh vzt, zpracovatel Ing. Tomáš Ferenc

  - Osobní prohlídka objektu

- KONCEPCE ŘEŠENÍ

Veškerou instalaci je třeba provést v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, ČSN EN, EN směrnicemi pro příslušný typ pracoviště a předpisy úřadů, které se vyjadřují a schvalují dokumentaci ke stavebnímu povolení (hygienická stanice, hasiči, v případě nového odběru, či navýšení hl. jističe před měřením – ČEZ Distribuce ).

Elektroinstalace bude provedena s ohledem na stavebně architektonické řešení a požadavky ostatních profesí na elektrický rozvod ve stanoveném standartu, určeným investorem  před zahájením těchto projekčních prací.

- ROZSAH PROJEKTU:

  - Předmětem projektu pro stavební povolení  je silnoproudá elektroinstalace..

  - Projekt  řeší vnitřní světelné, zásuvkové a silové rozvody včetně hlavního přívodu a osazení všech  rozvaděčů.

  - Ze slaboproudých rozvodů je řešen rozvod přesného času, zvonění, strukturované kabeláže akontrola vstupů.

  - Projektová dokumentace byla  vypracována  na  základě  výchozích podkladů.

- TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napěťová soustava :         3 + PEN ~ 50 Hz, 400V/TN-C_S   ( stáv. RE/RH)

3 + NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-S        (R1.D, R2.D)

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:

- stupeň č.1 pro nouzové osvětlení (svítidla s autonomními zdroji (min 60 minut)

- ostatní rozvody stupeň č. 3

Připojení na rozvody NN:

- bude provedeno ze stávajícího RE/RH, kde se pro nový silový vývod osadí nový jistič PLHT-B80/3. Hodnota hlavního jističe před měřením 3x125A zůstane zachována. Případné navýšení hlavního jističe bude provedeno až na základě zkušebním provozu a dlouhodobého měření potřebných elektrických veličin.

- V případě navýšení hodnoty hlavního jističe před měřením o plný výkon bude nová hodnota hlavního jističe 200A.

- Stáv. RE/RH je dimenzována na In125A, To znamená, že bude muset být vyměněna za novou skříň

- Dále budou provedeny úpravy v pojistkové skříni a výměna přívodního vedení z HDS do RE/RH

V případě nárůstu soudobého příkonu nebo ke změně charakteru odběru, který není v souladu se stávající smlouvou k odběrnému místu (OM), je nutné žádat o technicko obchodní vyjádření TOV společnost ČEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary!!!

Druh a způsob uzemnění :

- HOP v rozvaděči RE/RH bude připojena k základovému zemniči vodičem FeZn DN10

- doplňková ochrana ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- samočinným odpojením od zdroje, doplňková ochrana proudovými chrániči, ochranným pospojováním

- interval testu proudových chráničů dle ČSN 33 2140 a dle předpisu výrobce 1x za měsíc!

Ochrana proti zkratu a přetížení :

- jističe  s příslušnými charakteristikami

Náhradní zdroje :

- s náhradními zdroji není uvažováno

- ve svítidlech nouzového systému osazeny autonomní bateriové zdroje

Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

- blíže viz Protokol o stanovení vnějších vlivů, ktterý bude součástí technické zprávy prováděcí dokumentace

Ochrana proti provoznímu a atmosférickému přepětí:

- v přípojném místě v  rozvaděči RE/RH je osazena ochrana proti přepětí T1

- v nových rozvaděčích R1.D1 a R2.D je  navržena ochrana proti přěpětí T2

- třetí stupeň ochrany T3 je osazen ve vybraných zásuvkách pro připojení zařízení  PC, interaktivní tabule atd…

- na střeše objektu přístavby bude instalována jímací soustava, která bude propojena se stávající jímací soustavou

Instalovaný a maximální soudový výkon nové elektroinstalace objektu

- Instalovaný výkon:             Pi = 84,9 kW

- Maximální soudový výkon: Pv = 45,0 kW

Předpokládaná celková odebraná roční práce:  10 000 kWh

Protipožární opatření

- Dle zprávy požárního specialisty není požadováno

- DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

  - Elektroinstalace

V prostoru přístavby se nenachází žádné nadzemní zařízení silnoproudé elektroinstalace

  - Jímací soustava

Stávající jímací soustava bude částečně zdemontována včetně jednoho kompletního skrytého svodu.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - Připojení objektu na rozvod elektrické energie

bude provedeno kabelem CXKH-V 5x35 ze stávajícího RE/RH jištěnž PLHT B80/3

Trasování – z hlavní rozvodny ve 2.NP průraz do 1.NP a po chodbě ve stávající kabelové trase vedené na povrchu až k nové přístavbě.

  - Měření odběru elektrické energie

Viz technické údaje, část –připojení na rozvody NN

  - Uzemnění

Uzemnění rozvodů NN bude provedeno přes hlavní ochrannou přípojnici HOP osazenou v hlavní rozvodně z které bude připojená podružná HOP1. Tato nově osazená hlavní ochranná  přípojnice bude připojena k základovému zemniči vodičem FeZn DN10. Jednotlivé rozvaděče v objektu budou k HOP připojeny vodiči CY10-25 ZŽ.V souběhu s přívodním silovým kabelem bude vodič  v provedení CHAH-R

Dále budou na HOP připojeny veškeré kovová sítě přístavby, rozvody vzt a další metalické sítě.

Uzemnění a hlavní ochranné pospojování provést dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , 33 2050 a  33 200-5-54 ed.3.

Maximální zemní odpor soustavy 10.

  - Ochranné pospojování a  místní pospojování

- V přípravně, sprchách a strojovně vzt) bude provedena doplňková ochrana místním pospojováním.

Pospojování provést dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2050 a  33 200-5-54 ed.3

  - Rozvody

Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů a vodičů s měděnými jádry příslušných průřezů a počtu žil.  Rozvody budou vedeny vždy vodorovně, kolmo a pravoúhle k budově. Úložný materiál bude proveden v nerezavějícím provedení a místech s nebezpečím mechanického poškození bude instalace chráněna plastovými ohebnými trubkami .

Hlavní kabelové trasy budou uloženy v drátěných kabelových žlabech uloženými nad stropními podhledy. Svody k jednotlivým přístrojům budou uloženy pod omítkou.

Rozvody v podlahách budou uloženy v chríničkách..

  - Rozvaděče

Rozvaděče budou v provedení pod omítku s požadovaným krytím a prostorovou rezervou. Není požadována požární odolnost.

  - Vypínání objektu

DÍLNA CHLAPCŮ

V mechanické dílně budou zásuvkové vývody ovládány příslušnými dvoutlačítky osazenými v parapetním žlabu na stole. Jedna sestava – zásuvka 230V pro laboratorní zdroj + zásuvky 230 pro počítač a interaktivní tabuli.  Druhá sestava - zásuvky 230V pro ruční nářadí u pracovních stolů na konci konci dílny a třetí sestava – zásuvky 230V na boku učebny , jako rezerva pro případné zařízení napájené přes MN 12V (školní soustruhy atd.). Všechny nástěnné zásuvkové okruhy pro případné ruční nářadí mají do silové části vřazen bezpečnostní spinač.

NOUZOVÉ VYPNUTÍ DÍLEN

V případě potřeby je  možné pomocí STOP TLAČÍTEK odpojit všechny obvody v místnosti (kromě osvětlení).

  - Osvětlení

Umělé osvětlení bude provedeno v intenzitě v souladu s ČSN EN 12464-1 a podle požadavků investora. Svítidla musí svým provedením a krytím odpovídat podmínkám prostorů, v nichž budou instalována a hygienickým předpisům.

Osvětlení jednotlivých místností bude řešené lokálním spínáním vždy příslušným vypínačem s příslušným řazením. V průchozích místnostech bude ke spínání osvětlení použito impulsních relé s tlačítky, případně vypínačů ř. 6 (6+6) a 7. nebo čidly osazenými na chodbách. U výstupu z výtahu do stávajících prostor bude osazeno LED svítidlo s vestavným IR radarem.

  - Spotřebiče 400V

#### Varné desky

Vývody budou ukončeny v přípojkových sporákových krabicíchi pod omítku ve výšce cca 0,4m.

Pec

K této technologii nebyli poskytnuty žádné informace. Vývod bude ukončen v bezpečnostním spinači. dodavatele

  - Zařízení vzt

Připojení je provedeno dle požadavku projektu VZT

  - Hromosvod a uzemněné

Pro ochranu před bleskem a účinky atmosferického přepětí bude na objektu přístavby provedena hřebenová jímací soustava. Novou jímací soustavu nutno propojit se stívající soustavou.

Jímací soustava bude provedená drátem AlMgSi Ø8mm. Veškerá kovová zařízení přesahující půdorys střechy ( anténní stožár osazený na střeše, vložkování komínu , výfukové potruví vzt.) bude v ochranném prostoru jímací soustavy. Nebude-li to z technického hlediska možné, budou tyto kovové hmoty součástí jímací soustavy a tudíž musí být spojeny s HOP.

Svody jímacího vedení budou provedeny na povrchu. Svody budou na uzemňovací soustavu připojeny přes zkušební svorky.

Uzemňovací  soustava bude provedena drátem FeZn Ø10mm, popřípadě nerezovým drátem stejného průřezu uloženým v základech stavby. Zemnící vodič doporučuji propojit s armovacími sítěmi základu a železobetonové desky pomocí svorek.  Na uzemňovací soustavu bude připojena hlavní ochranná přípojnice objektu HOP. Přechod zem vzduch, zem beton atd. opatřit protikorozní ochranou.  Protikorozní ochranou bodou rovněž opatřeny všechny zemní spoje. Maximální zemní odpor  uzemnění nemá být větší než 10 Ohmů.

Hromosvod a uzemnění bude proveden dle ČSN EN 62305 –2 ed.2: část 2, –Říízení rizika,

ČSN EN 62561 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC)

část 1:  – Požadavky na spojovací součásti

část 2: - Požadavky na vodiče a zemniče

část 3: - Požadavky na oddělovací jiskřiště

část 4: - Požadavky na podpěry vodičů

část 5: - Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

  - Signalizační zařízení na WC pro postižené

Stiskem nouzového signálního tlačítka dojde k aktivaci alarmu. Signalizační prvek (kontrolní modul s alarmem) umístěný vedle dveří na vnější stěně toalety vydává nepřetržitý akusticky signál a současně bliká výstražné světlo. Svítivá LED dioda zabudovaná v nouzovém tlačítku (tzv. uklidňovací světlo) informuje postiženého o tom, že jeho nouzové volání bylo zaregistrováno a pomoc je na cestě. Stiskem potvrzovacího tlačítka, které je nainstalováno uvnitř místnosti se zruší akustická i optická signalizace

a rovněž zhasne uklidňovací světlo.

  - Rozvod přesného času

V Dílnách budou osazeny analogové nástěnné hodiny. Rozvod bude proveden vodičem  JYTY 2Dx1 uložený v trubkách pod omítkou. Přípojným místem jsou hodiny osazené na chodbě ve 2.NP.

  - Rozvod zvonění

V chodbách budou osazeny zvonky 75V. Rozvod bude proveden vodičem  JYTY 2Dx1 uložený v trubkách pod omítkou. Přípojným místem je krabice rozvodu zvonění, která je osazená na chodbě ve 2.NP.

  - Rozvod strukturované kabeláže

Do prostoru přístavby bude zavedena strukturovaná kabeláž - 2x (2xUTP cat.5e/toy21). Přípojným místem je RACK osazený ve 2.NP. na chodbičce před kanceláří ředitele.

Datové kabely nesmí být v souběhu se silovými kabely – elektro 230V / 400V. Pokud není možné trasy zcela oddělit, je nutné dodržet požadavek na minimální odstup 20cm při souběhu nad 1m.

  - HDMI propojení

V učebnách je navrženo propojení učitelského PC s multimediální tabulí. Kabeláž bude uložena v ohebné trubce pod omítkou a na obou stranách zakončena zásuvkou.

  - Kontrola přístupu

Určená vstupní místa budou ovládaná pomocí čipových snímačů. Řídící jednotka této technologie bude propojena s hlavní jednotkou UTP cat.5e přes RACK osazený ve 2.NP. na chodbičce před kanceláří ředitele.

- OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN a vyhláškou 48/1982 ČÚBP.

Manipulaci v rozvaděčích s el. zařízením po sejmutí krytů smí provádět pouze osaba s kvalifikací „znalá“ s platnou zkouškou dle vyhlášky 50/1978, §6.

Tyto pokyny pro provoz, údržbu a revize jsou jen jedním z podkladů pro přípravu provozních předpisů. Jejich tvorbu provádí provozovatel. Dalšími podklady pro něj bude dodavatelská a výrobní dokumentace.

Všechny montážní práce musí být provedeny dle platných předpisů a norem ČSN, zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

Je nezbytné, aby veškeré montážní práce byly prováděny odborně, výsledky musí být nejen funkční a spolehlivé, ale také účelné a vzhledné. V případě nejasností je nutná konzultace se zástupci investora či projektanta.

- POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Udržovat elektrická zařizení v bezpečném a spolehlivém stavu po celou dobu životnotnosti  zařízení, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům ČSN a to jen osobami s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 34 3100 a se zkouškou podle vyhlášky 50/78Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrickém zařízení.

Zajišťovat revize elektrického zařízení ve lhůtách určených v ČSN 33 1500 a řádu preventivní údržby organizace, případně směrnicemi výrobce a to jen osobami s odbornou kvalifikací podle vyhlášky 50/78 Sb.

Zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovali osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonali v nich žádné práce ve smyslu

- ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízení

- ČSN 33 1310 - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami

bez elektrotechnické kvalifikace.

S povolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 343100 a ČSN 33 1310 prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou v daných prostorách konat jakékoli práce a obsluhu, to je i takové které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, které ale mohou při nedostatečné informovanosti a možném nebezpečí poškodit elektrické zařízení a způsobit úraz elektrickým proudem nebo způsobit škodu na majetku

Respektovat vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 v jednotlivých prostorách. Při jejich změně z provozně technologických důvodů upravit krytí a provedení elektrického zařízení podle  požadavků platných ČSN.

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu zpracovaného provozovatelem

- ZÁVĚR

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN podle požadavků a technologických podkladů investora v úzké koordinaci s ostatními řemesly.

Dodavatel montážních prací musí před uvedením do provozu zajistit výchozí revizi  dle ČSN 33 1500. Stavební řízení a stavební povolení se provede podle Sbírky zákonů č. 50/76 a ve znění zákona č. 262/92. Veškeré montážní práce musí být prováděny dle vyhl. 48/82 Sb. a vyhl. Č. 324/90 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení a podle platných technologických postupů.

Montážní práce mohou provádět pouze osoby mající platné pověření a odbornou způsobilost.

Použité předpisy a normy:

ČSN 33 1310		Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami

bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000		Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

ČSN 33 2000-3		Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4		Bezpečnost

-41 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43 Ochrana proti nadproudům

-44 Ochrana před přepětím

-45 Ochrana před podpětím

-47 Použiti ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-48 Výběr opatření na ochranu před úrazem el. proudem dle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5		Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51 ed. 2 Všeobecné předpisy

-52 Výběr soustav a stavba vedení

-523 Dovolené proudy

-54 ed. 2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-7		Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701 Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2130		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3060		Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN EN 50110-1	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 33 2312		El. zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů

ČSN EN 1838		Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení

ČSN EN 50172		Systémy nouzového únikového osvětlení

V Karlových Varech

Dne: 13.01.2017

Vypracoval: Ing. František Kolář