Seznam vyjádření dotčených orgánů:

- Posouzení denního osvětlení…………………..3

- Existence sítí ČEZ DISTRIBUCE………...……..8

- Existence sítí VaK……………………….……..…..13

- Existence sítí Gasnet……………………….……..15

- Existence sítí Cetin…………………………….…..18

- Existence sítí Ostrovská Teplárenská……...23

- Existence sítí veřejného osvětlení………..…25

- Vyjádření – Město Ostrov – odbor ŽP …...27

- Vyjádření - Hasičský záchranný sbor ………29

- Vyjádření - Krajská hygienická stanice…….31

- Vyjádření – NIPI……………………………….…….33

- Vyjádření – VaK………………………………………35

- Vyjádření – Ostrovská Teplárenská, a.s…..37

- Stavební povolení……………………………………38

Posouzení denního  osvětlení

Jedná se o výstavbu 2 nových učeben technických a řemeslných otvorů. Cílem tohoto posouzení je prokázat dostatečné denní osvětlení učeben.

Při posuzování úrovně denního osvětlení jsme vycházeli z podmínek a požadavků normy ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov –část 3.

Předpoklady hodnocení:

Osvětlovací otvory

Místnosti jsou prosvětleny bočními okny přímo. Boční okna jsou zasklena tepelně izolačním dvojsklem s čirým sklem.

Podrobnější údaje o vlastnostech osvětlovacích otvorů jsou patrny z přiloženého protokolu výpočtového softwaru

Povrchy místností

Z hlediska znečištění je uvažováno s průměrnou čistotou interiéru i exteriéru

Vnitřní povrchy místností byly uvažovány v barvě bílé nebo hodně světlé.

Zraková činnost

Dle ČSN 73 0580-3 Tabulka 1

byl provoz v navrhovaných místnostech zatříděn jako – dílny pro běžnou práci – středně přesná činnost - tř. IV

Z výše uvedeného zařazení vyplývá požadavek na minimální činitel denní osvětlenosti a rovnoměrnost bočního denního osvětlení Dmin=1,5%; rovnoměrnost=0,2

Místa zrakového úkolu byla zvolena Dle ČSN 73 0580 1m od stěn posuzovaného prostoru a srovnávací rovina byla zvolena ve výšce 0,85m nad podlahou.

Závěr

V přílohách jsou výpočty v kontrolních bodech a jsou zde také vyobrazeny isolinie denní osvětlenosti v hodnoceném objektu. Červeně jsou vyznačeny izolinie, které nesplňují podmínku D>Dmin a proto tuto oblast nelze použít pro vykonávání výše uvedených zrakových činností=>ani v jedné místnosti se tyto izolinie neobjevily

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Wdls 4.1.4.4 - 14.12.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlín

Zadání

| Prostor | Dílna-chlapci | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 6105 | mm |
| Šířka | 9950 | mm |
| Výška | 3000 | mm |

| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| --- | --- | --- |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |
| Činitel odrazu terénu | 0.20 | - |
| Snížení odraznosti interiéru | 0.87 | - |
| Snížení odraznosti exteriéru | 0.87 | - |
| Čistota prostředí interieru | Čisté | - |
| Čistota prostředí exterieru | Čisté | - |

Rozmístění osvětlovacích otvorů

| Soustava bočních otvorů 1 | Soustava bočních otvorů 1 | - |
| --- | --- | --- |
| Počet skel otvoru | 2 | - |
| Druh skla | čiré | - |
| Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 | - |
| Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 | - |
| Koeficient regulačních zařízení | 1.00 | - |
| Koeficient konstrukce budovy | 1.00 | - |
| Odraznost | 0.20 | - |
| Souřadnice prvního otvoru | 6105 1200 900 | mm |
| Vektor délky | 0 1500 0 | mm |
| Vektor výšky | 0 0 1800 | mm |
| Vektor ostění | 410 0 0 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 0 0 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 2250 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 1 4 | - |

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech

Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota 1.6 %

Rovnoměrnost 0.247

Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Wdls 4.1.4.4 - 14.12.2009, Copyright (c) 2002-09, ASTRA 92 a.s., Zlín

Zadání

| Prostor | Dílna - dívky | - |
| --- | --- | --- |
| Délka | 6105 | mm |
| Šířka | 9950 | mm |
| Výška | 3000 | mm |

| Činitel odrazu stropu | 0.70 | - |
| --- | --- | --- |
| Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 | 0.50 0.50 0.50 0.50 | - |
| Činitel odrazu podlahy | 0.30 | - |
| Činitel odrazu terénu | 0.20 | - |
| Snížení odraznosti interiéru | 0.87 | - |
| Snížení odraznosti exteriéru | 0.87 | - |
| Čistota prostředí interieru | Čisté | - |
| Čistota prostředí exterieru | Čisté | - |

Rozmístění osvětlovacích otvorů

| Soustava bočních otvorů 1 | Soustava bočních otvorů 1 | - |
| --- | --- | --- |
| Počet skel otvoru | 2 | - |
| Druh skla | čiré | - |
| Koeficient prostupu 1 skla | 0.92 | - |
| Koeficient konstrukce otvoru | 0.75 | - |
| Koeficient regulačních zařízení | 1.00 | - |
| Koeficient konstrukce budovy | 1.00 | - |
| Odraznost | 0.20 | - |
| Souřadnice prvního otvoru | 6105 1200 900 | mm |
| Vektor délky | 0 1500 0 | mm |
| Vektor výšky | 0 0 1800 | mm |
| Vektor ostění | 410 0 0 | mm |
| Rozteč bodů 1 | 0 0 0 | mm |
| Rozteč bodů 2 | 0 2250 0 | mm |
| Počet ve směru rozteče 1,2 | 1 4 | - |

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech

Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota 1.6 %

Maximální hodnota 6.4 %