1. Úvod

Je řešen jednostupňový prováděcí projekt vytápění přístavby v rámci investiční akce: „ZŠ Májová, Ostrov - výstavba učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy.“

2. Tepelná bilance

Dle stavebních dispozic, tepelně technických vlastností plášťových konstrukcí a výplní  a dle vnitřních teplot pro jednotlivé místnosti byl dle ČSN-EN 12831 stanoven následující tepelný výkon:

T - 	Soucet tepelných ztrát prechodem tepla všech vytápených prostoru (mimo tepla 	šírícího se uvnitr budovy - napr. tepelné ztráty mezi jednotlivými byty)

T = 6239 W

V - 	Tepelné ztráty vetráním všech vytápených prostoru (Vi = 0.5*Vinf,i + Vsu,i *fv,i + 	Vsu,sm *fv,sm + Vmech,inf,i)

V = 2663 W

RH -	 Soucet tepelných príkonu na zátop všech vytápených prostoru potrebný na 		vyrovnání vlivu prerušovaného vytápení RH = 0 W

HL - 	Projektovaný tepelný príkon pro celou budovu 			HL = 8902 W

-	detailní výpočet viz.příloha TZ

3. Technické řešení

- místo napojení:

Je situováno do místnosti „08-Sklad dílny“, kde prochází stávající rozvod topné vody pro tělocvičnu a spojovací chodbu. Na stávající rozvod bude vysazena odbočka osazena armaturní sestavou sestávající z kulového kohoutu, filtru, vypouštěcí kohout a regulátoru průtoku s přednastavením. Za armaturní sestavou bude potrubí navedeno do podlahy, zde bude zřízen ležatý symetrický rozvod k jednotlivým otopným tělesům.

- popis topné soustavy:

Otopná soustava objektu je tvořena ocelovými deskovými radiátory v provedení ventil-kompakt výšky 600mm a příslušné délky. Každé těleso je na přívodu opatřeno uzavíracím a vypouštěcím ventilem tzv“H“  pro tělesa VK  a termostatickou hlavicí osazenou na integrovaný radiátorový ventil. Tělesa budou osazena na konzoly ke zdi a přichycena držáky - napojení radiátorů bude rohovým připojovacím ventilem ze zdi.

Radiátory budou napojeny na symetrickou horizontální potrubní síť s nuceným oběhem. Potrubí do ø32 je uvažováno Al-Pex-vícevrstvé s hliníkovou bariérou, případná vyšší  z potrubí měděného svařovaného tvrdou pájkou.

Uložení potrubí bude provedeno do podlahy,veškeré potrubní rozvody budou izolovány  pomocí potrubních pouzder z tvrzené minerální vlny s AL folií, rozvody v podlahách pěnovou izolací z PE.

- zkoušky, zkušební provoz topného zařízení

Potrubí, tělesa, armatury a ostatní zařízení musí být uloženo s maximální přesností v dimenzích, délkách a spádech odpovídajících projektu. Při přerušení prací je nutno konce trubek znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. Před smontování armatur je nutno zkontrolovat jejich funkci a směr proudění. Odpor při otevírání a uzavírání armatur ručním kolem musí být mírný a rovnoměrný. O zahájení postupu a skončení montážních prací je povinen vedoucí montáže vést deník. Ústřední vytápění musí po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní i provozní. Jeho způsobilost je nutno zajistit zkouškami dle ČSN 06 0310 čl. 131 – 143.

Po skončené montáži bude provedeno propláchnutí zařízení - provádí se po dobu 24hod při zapnutých oběhových čerpadlech. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis ve stavebním deníku.

Dále bude provedena zkouška těsnosti tlakem na nejvyšší dovolený přetlak 0,35MPa, soustava bude natlakována po dobu 6 hod-neobjeví-li se po tuto dobu netěsnost,lze zkoušku považovat za úspěšnou.

Poslední zkouškou zařízení je provozní zkouška-dilatační a topná. Při dilatační zkoušce se systém 2x opakovaně ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu (80°C) a nechá vychladnout na pokojovou teplotu. Kontrolují se netěsnosti případně jiné závady, o dilatační zkoušce se zapíše zápis do stavebního deníku.

Topná zkouška se provede v průběhu otopného období v rozsahu 72 hod- kontroluje se schopnost systému dosáhnout požadovaných tepelných a tlakových parametrů a správná funkce regulačních a měřících zařízení. Topná zkouška se provádí za účasti investora-po ukončení topné zkoušky je sepsán protokol.

Před osazením termohlavic bude provedeno hydronické seřízení pomocí přednastavení TRV ventilů, pomocí regulačních armatur průtoku a seřízením otáček oběhových čerpadel. Poté budou regulační armatury zaplombovány a označeny štítkem,vyvážení soustavy bude stvrzené předaným protokolem.

Ve zkušebním provozu bude ověřena funkčnost zařízení. Uvedení do provozu provede dodavatel se zaškolením obsluhy dle příslušných předpisů.

4.  Bezpečnost a ochrana zdraví při  práci

Při práci budou dodržovány bezpečnostní předpisy a vyhlášky, se kterými budou pracující seznámeni před zahájením montážních prací. Po svařování resp. pájení bude každý den kontrolováno pracoviště z hlediska požární ochrany. Prostor při svařování musí být dostatečně větrán. Požární bezpečnost na stavbě bude v souladu dle ČSN 06 1008 a ČSN 73 0802.

5.  Související ČSN a právní předpisy

ČSN 06 0310			Tepelné soustavy v budovách - projektování a 							montáž

ČSN 06 0320			Tepelné soustavy v budovách –příprava teplé  vody		ČSN 06 0830			Tepelné soustavy v budovách-zabezpečovací 						zařízení

ČSN-EN 12 170		Tepelné soustavy v budovách-návod pro 							provoz, obsluhu, údržbu a užívání –t epelné soustavy 					nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN-EN 12 831	Tepelné soustavy v budovách-výpočet tepelného výkonu

ČSN-EN 12 828	Tepelné soustavy v budovách-navrhování teplovodních tepelných soustav

prEN 13 831			Uzavřené expanzní nádoby se zabudovanou 						membránou pro instalaci ve vodovodních soustavách

ČSN 07 7401			Voda a pára pro tepelná energetická zařízení 						s pracovním 	tlakem páry do 8MPa

ČSN 69 0012			Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

Nař.vl. 101/2005 sb		O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 					prostředí

ČSN 73 0802  		Požární bezpečnost staveb

-----------------------

Zákon č. 262/2006 Sb.	Zákoník práce

Zákon č. 203/1994 Sb., 	O požární ochraně

Zákon č. 523/2002 Sb., 	O hygieně práce

Zákona č. 309/2006 Sb., 	kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 						ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 					zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 					poskytování 	služeb mimo pracovněprávní vztahy 					(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 						ochrany zdraví při práci) – požadavky na pracoviště a 					pracovní prostředí+nařízení vlády

Zákon č. 458/2000 Sb., 	o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 						energetických odvětvích a o změně některých zákonů 					(energetický zákon)

Vyhl.183/2006sb.		Stavební zákon

Vyh. 22/1997sb.		O technických požadavcích na výrobky.

Vyhl.406/2000sb.		O hospodaření s energií

Vyhl.499/2006sb.		O dokumentaci staveb

9.  Závěr

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuálně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.