1. Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce

Návrh stropní desky– železobetonová deska ( liaporbeton ) nesená ocelovými válcovanými nosníky na rozpětí 6,60m a 2,80m. Ztracené bednění z trapézových plechů.

2. Posouzení stability konstrukce

Vhledem k půdorysným rozměrům a výšce prvků je stabilita konstrukce zajištěna, tudíž ji není nutno posuzovat. Dimenze prvků zajišťují bezpečný přenos zatížení .

3. Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení

Stropní deska– tl. 150 mm z lehčeného hutného betonu LC 20/25 – 1.4 , výztuž sítěmi

Ztracené bednění – trapézový plech TP 50/250 – 0,88mm , rozpětí max.1,80m

Ocelové nosníky – válcovaný profil I 300, I 280 , I 180 , I 160 á=1,80m

4. Zatížení

4.1. Stropní deska

4.1.1. Stálé zatížení

Keramická dlažba  GKD  ( 20 kg/ m2 )

0.20 kN/ m2                           1,35      0.27 kN/m2

Betonová mazanina GBM  ( tl.90mm ,  = 23 kN/m3 )

23 * 0,09 =.2,07 kN/ m2                        1,35      2,79 kN/m2

ŽB deska    Gdeska  (  = 14 kN/m3 , tl. průměr.0.170m )

14 x 0.170m = 2,38 kN/ m2                           1.35       3,21  kN/m2

TP 35/250-0.88  GTP  (  7,22 kg/m2 )

0.072 kN/ m2                        1,35      0.10 kN/m2

Zatížení stálé		                        4,72 kN/m2			                    6,37 kN/m2

Ocel nosníky I260 ( 42 kg/m )            0,42kN/m´                              1,35     0,57 kN/m´

4.1.2. Užitné zatížení

Užitné ( kategorie C1, stropní kce 3 kN/ m2 )

3,0 kN/ m2                                 1.5     4,5 kN/ m2

Přemístitelné příčky

1,20 kN/ m2                              1.5     1,80 kN/ m2

Zatížení nahodilá		             4,20 kN/m2			                6,30 kN/m2

4.1.3. Klimatické zatížení – sníh

Tvarový součinitel i = 0.8

Součinitel expozice Ce = 1,2

Součinitel tepla Ct = 1

Charakteristická hodnota zatížení sněhem sk = 1.40 kN/m2

s = i * Ce * Ct * sk = 0.8 * 1,2 *1 * 1.4 = 1.34  kN/m2

s = 1.5

sn = s * s = 1.34 * 1.5 = 2,0 kN/m2

5. Posouzení

5.1. Trapézový plech

Zatížení Gdeska,k = 2,38 kN/ m2 , Gdeska,v = 3,21 kN/ m2

Návrh TP 50/250 – 0.88mm

qd1 = 6,11 kN/ m2 , qk = 2,67 kN/ m2  ( pozitivní poloha, deformace L/200 , tabulky Kovové profily )

5.2. Železobetonová deska

Vnitřní síly   mx

Vnitřní síly   my

Výztuž As spodní – směr x

Výztuž As spodní – směr y

Výztuž As horní – směr x

Výztuž As horní – směr y

Návrh výztuže

Výztuž desky  – při dolním povrchu Q 188A + prutové příložky ø8 á=150mm, při horním povrchu Q 188A

5.3. Ocelové nosníky

5.3.1. Rozpětí 6,60m ( bez příček , zš=1,80m )

Zatížení Qcelk,k = ( 4,72 + 3,00 )  * 1,8 + 0,42 = 14,32kN/ m1

Zatížení Qcelk,v = ( 6,37 + 4,50 )  * 1,8 + 0,57 = 20,14kN/ m1

Myd = 109,67 kN.m

fydocel = 204 Mpa

Wy, min   =  534 314mm3

Wy, I280   =  542 000mm3

m,y,d =  Myd / Wy = 109,67*106 / 542 000 = 202 Mpa  204 Mpa   Vyhovuje IPN 280

PRŮHYB

Δdeformace = 5/384 * ( Qcelk,k * L4 ) / ( E * I ) = 5/384 * ( 14,32 * 66004 ) / ( 210000 * 75,90*106  ) = 22mm

Δn = 6600mm / 250 = 26mm    >  Δdeformace = 22mm      VYHOVUJE

5.3.2. Rozpětí 6,60m ( s příčkami )

Zatížení Qcelk,k = ( 4,72 + 3,00 + 1,20 )  * 1,8 + 0,42 = 16,48kN/ m1

Zatížení Qcelk,v = ( 6,37 + 4,50 + 1,80 )  * 1,8 + 0,57 = 23,38kN/ m1

Myd = 127,30 kN.m

fydocel = 204 Mpa

Wy, min   =  624 019mm3

Wy, I300  =  653 000 mm3

m,y,d =  Myd / Wy = 127,30*106 / 653 000 = 195 Mpa  204 Mpa   Vyhovuje IPN 300

PRŮHYB

Δdeformace = 5/384 * ( Qcelk,k * L4 ) / ( E * I ) = 5/384 * ( 16,48 * 66004 ) / ( 210000 * 98*106  ) = 20mm

Δn = 6600mm / 250 = 26mm    >  Δdeformace = 20mm      VYHOVUJE

5.3.3. Rozpětí 2,80m ( plocha bez schodiště )

Zatížení Qcelk,k = ( 4,72 + 3,00 )  * 1,8 + 0,42 = 14,32kN/ m1

Zatížení Qcelk,v = ( 6,37 + 4,50 )  * 1,8 + 0,57 = 20,14kN/ m1

Myd = 19,74 kN.m

fydocel = 204 Mpa

Wy, min   =  96 764mm3

Wy, I160   =  117 000mm3

m,y,d =  Myd / Wy = 19,74*106 / 117 000 = 168Mpa  204 Mpa   Vyhovuje IPN 160

PRŮHYB

Δdeformace = 5/384 * ( Qcelk,k * L4 ) / ( E * I ) = 5/384 * ( 14,32 * 28004 ) / ( 210000 * 9,35*106  ) = 6mm

Δn = 2800mm / 250 = 11mm    >  Δdeformace = 6mm      VYHOVUJE