Technická zpráva

  - VÝCHOZÍ PODKLADY

  - KONCEPCE ŘEŠENÍ

  - ROZSAH PROJEKTU

  - TECHNICKÉ ÚDAJE

  - DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

  - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE

  - POVINNOSTI PROVOZOVATELE

  - ZÁVĚR

- VÝCHOZÍ PODKLADY:

  - Investorem stanovené požadavky

  - Nové stavebně dispoziční řešení

  - Technická zpráva protipožárního zabezpečení, zpracovatel Ing. Zdeňka Kubaštová

  - Návrh ZTI, zpracovatel Ing. Zdeňka Dvořáková a návrh vzt, zpracovatel Ing. Tomáš Ferenc

  - Osobní prohlídka objektu

- KONCEPCE ŘEŠENÍ

Veškerou instalaci je třeba provést v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, ČSN EN, EN směrnicemi pro příslušný typ pracoviště a předpisy úřadů, které se vyjadřují a schvalují dokumentaci ke stavebnímu povolení (hygienická stanice, hasiči, v případě nového odběru, či navýšení hl. jističe před měřením – ČEZ Distribuce ).

Elektroinstalace bude provedena s ohledem na stavebně architektonické řešení a požadavky ostatních profesí na elektrický rozvod ve stanoveném standartu, určeným investorem  před zahájením těchto projekčních prací.

- ROZSAH PROJEKTU:

  - Předmětem projektu pro stavební povolení  je silnoproudá elektroinstalace..

  - Projekt  řeší vnitřní světelné, zásuvkové a silové rozvody včetně hlavního přívodu a osazení rozvaděče.

  - Ze slaboproudých rozvodů je řešen rozvod přesného času, zvonění, strukturované kabeláže a domácí telefon

  - Projektová dokumentace byla  vypracována  na  základě  výchozích podkladů.

- TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napěťová soustava :         3 + PEN ~ 50 Hz, 400V/TN-C_S   ( stáv. RE1+RH)

3 + NPE ~ 50 Hz, 400V/TN-S        (R1-.D)

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:

- stupeň č.1 pro nouzové osvětlení (svítidla s autonomními zdroji (min 60 minut)

- ostatní rozvody stupeň č. 3

Připojení na rozvody NN:

- bude provedeno ze stávajícího RE+RH, kde se pro nový silový vývod osadí nový jistič PL7-50/3. Hodnota hlavního jističe před měřením 3x80A – Modelion BC160N zůstane zachována. Případné navýšení hlavního jističe bude provedeno až na základě zkušebním provozu a dlouhodobého měření potřebných elektrických veličin.

- V případě navýšení hodnoty hlavního jističe před měřením o plný výkon bude nová hodnota hlavního jističe 125A. V případě jakéhokoliv navýšení bude nutno provést změnu přímého měření na nepřímé.

- Stáv. RE+RH je dimenzována na In 80A, To znamená, že rozvaděč bude nutno minimálně předrátovat, popřípadě vyměnit za nový.

- Dále lze předpokládat úpravy v pojistkové skříni a s výměnou přívodního vedení z HDS do RE+RH

V případě nárůstu soudobého příkonu nebo ke změně charakteru odběru, který není v souladu se stávající smlouvou k odběrnému místu (OM), je nutné žádat o technicko obchodní vyjádření TOV společnost ČEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary!!!

Druh a způsob uzemnění :

- HOP v rozvaděči RE+/RH bude připojena k základovému zemniči vodičem FeZn DN10

- doplňková ochrana ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- samočinným odpojením od zdroje, doplňková ochrana proudovými chrániči, ochranným pospojováním

- interval testu proudových chráničů dle ČSN 33 2140 a dle předpisu výrobce 1x za měsíc!

Ochrana proti zkratu a přetížení :

- jističe  s příslušnými charakteristikami

Náhradní zdroje :

- s náhradními zdroji není uvažováno

- ve svítidlech nouzového systému osazeny autonomní bateriové zdroje

Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

- blíže viz Protokol o stanovení vnějších vlivů, ktterý bude součástí technické zprávy prováděcí dokumentace

Ochrana proti provoznímu a atmosférickému přepětí:

- v přípojném místě v  rozvaděči RE+RH je osazena ochrana proti přepětí T1

- v nových rozvaděčích R1.D1 a R2.D je  navržena ochrana proti přěpětí T2

- třetí stupeň ochrany T3 je osazen ve vybraných zásuvkách pro připojení zařízení  PC, interaktivní tabule atd…

- na střeše stáv. objektu je instalována jímací soustava

- Instalovaný a maximální soudový výkon nové elektroinstalace objektu

- Instalovaný výkon:             Pi = 15,9 kW

- Maximální soudový výkon: Pv = 10,2 kW

Předpokládaná celková odebraná roční práce:  2000 kWh

Protipožární opatření

- Dle zprávy požárního specialisty není požadováno

- DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

  - Elektroinstalace

Ve stáv.  prostoru přístavby se nenachází žádné nadzemní zařízení silnoproudé elektroinstalace

  - Jímací soustava

Bez demontáží.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - Připojení objektu na rozvod elektrické energie

bude provedeno kabelem CXKH-V 5x16 ze stávajícího RE+RH jištěný jističr PLHT B80/3m PL7-

Trasování – z hlavní rozvodny ve 2.NP průraz do 1.NP a po chodbě ve stávající kabelové trase vedené na povrchu až k nové přístavbě.

  - Měření odběru elektrické energie

Viz technické údaje, část –připojení na rozvody NN

  - Uzemnění

Uzemnění rozvodů NN bude provedeno přes hlavní ochrannou přípojnici HOP osazenou v hlavní rozvodně z které bude připojená podružná HOP1. Tato nově osazená hlavní ochranná  přípojnice bude připojena k základovému zemniči vodičem FeZn DN10. Jednotlivé rozvaděče v objektu budou k HOP připojeny vodiči CY10-25 ZŽ.V souběhu s přívodním silovým kabelem bude vodič  v provedení CHAH-R

Dále budou na HOP připojeny veškeré kovová sítě přístavby, rozvody vzt a další metalické sítě.

Uzemnění a hlavní ochranné pospojování provést dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , 33 2050 a  33 200-5-54 ed.3.

Maximální zemní odpor soustavy 10.

  - Ochranné pospojování a  místní pospojování

- Pro kovové potrubí vzr a konstrukci zvedací plošiny  bude provedena doplňková ochrana místním pospojováním.

Pospojování provést dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2050 a  33 200-5-54 ed.3

  - Rozvody

Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů a vodičů s měděnými jádry příslušných průřezů a počtu žil.  Rozvody budou vedeny vždy vodorovně, kolmo a pravoúhle k budově. Úložný materiál bude proveden v nerezavějícím provedení a místech s nebezpečím mechanického poškození bude instalace chráněna plastovými ohebnými trubkami .

Hlavní kabelové trasy budou uloženy v drátěných kabelových žlabech uloženými nad stropními podhledy. Svody k jednotlivým přístrojům budou uloženy pod omítkou.

Rozvody v podlahách budou uloženy v chríničkách..

  - Rozvaděče

Rozvaděče budou v provedení pod omítku s požadovaným krytím a prostorovou rezervou. Není požadována požární odolnost.

  - Vypínání objektu

DÍLNA CHLAPCŮ

V mechanické dílně budou zásuvkové vývody ovládány příslušnými dvoutlačítky osazenými v parapetním žlabu na stole. Jedna sestava – zásuvka 230V pro laboratorní zdroj + zásuvky 230 pro počítač a interaktivní tabuli.  Druhá sestava - zásuvky 230V pro ruční nářadí u pracovních stolů na konci konci dílny a třetí sestava – zásuvky 230V na boku učebny , jako rezerva pro případné zařízení napájené přes MN 12V (školní soustruhy atd.). Všechny nástěnné zásuvkové okruhy pro případné ruční nářadí mají do silové části vřazen bezpečnostní spinač.

NOUZOVÉ VYPNUTÍ DÍLEN

V případě potřeby je  možné pomocí STOP TLAČÍTEK odpojit všechny obvody v místnosti (kromě osvětlení).

  - Osvětlení

Umělé osvětlení bude provedeno v intenzitě v souladu s ČSN EN 12464-1 a podle požadavků investora. Svítidla musí svým provedením a krytím odpovídat podmínkám prostorů, v nichž budou instalována a hygienickým předpisům.

Osvětlení jednotlivých místností bude řešené lokálním spínáním vždy příslušným vypínačem s příslušným řazením. V průchozích místnostech bude ke spínání osvětlení použito impulsních relé s tlačítky, případně vypínačů ř. 6 (6+6) a 7. nebo čidly osazenými na chodbách. U výstupu z výtahu do stávajících prostor bude osazeno LED svítidlo s vestavným IR radarem.

  - Spotřebiče 400V

#### Zvedací plošina

Vývod pro tuto technologii bude zakončen volným vývodem.

  - Zařízení vzt

Připojení je provedeno dle požadavku projektu VZT

  - Signalizační zařízení na WC pro postižené

Stiskem nouzového signálního tlačítka dojde k aktivaci alarmu. Signalizační prvek (kontrolní modul s alarmem) umístěný vedle dveří na vnější stěně toalety vydává nepřetržitý akusticky signál a současně bliká výstražné světlo. Svítivá LED dioda zabudovaná v nouzovém tlačítku (tzv. uklidňovací světlo) informuje postiženého o tom, že jeho nouzové volání bylo zaregistrováno a pomoc je na cestě. Stiskem potvrzovacího tlačítka, které je nainstalováno uvnitř místnosti se zruší akustická i optická signalizace

a rovněž zhasne uklidňovací světlo.

  - Rozvod přesného času

V Dílnách budou osazeny analogové nástěnné hodiny. Rozvod bude proveden vodičem  JYTY 2Dx1 uložený v trubkách pod omítkou. Přípojným místem jsou hodiny osazené nav rozvodně v 1.NP.

  - Rozvod zvonění

V chodbách budou osazeny zvonky 75V. Rozvod bude proveden vodičem  JYTY 2Dx1 uložený v trubkách pod omítkou. Přípojným místem je zvonek osazený na chodbě v 1.NP.

  - Rozvod strukturované kabeláže

Do prostoru dílny a výtahu bude zavedena kabely UTP cat.5e. Ve stávajících trasách budou vodiče uloženy ve stáv. LV na povrchu. V nových prostorech budou vodiče uloženy v volně a pod omítkou vždy v příslušných chráničkách.

Přípojným místem pro telefony (2x) je rack osazený v rozvodně v 1.NP. Přípojným místem datových rozvodů(2x) je rack osazený na chobbě v 1.NP.

Datové kabely nesmí být v souběhu se silovými kabely – elektro 230V / 400V. Pokud není možné trasy zcela oddělit, je nutné dodržet požadavek na minimální odstup 20cm při souběhu nad 1m.

  - HDMI propojení

V učebnách je navrženo propojení učitelského PC s multimediální tabulí. Kabeláž bude uložena v ohebné trubce pod omítkou a na obou stranách zakončena zásuvkou.

  - Domácí telefon

Pro komunikaci s tably osazenými u vstupů a otvírání el. Zámků bude použit systém domovních telefonů. Domácí telefony budou osazeny v dílně. Zdroj DT a řídící jednotka budou osazeny v rozvaděči R-1.D

- OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN a vyhláškou 48/1982 ČÚBP.

Manipulaci v rozvaděčích s el. zařízením po sejmutí krytů smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá“ s platnou zkouškou dle vyhlášky 50/1978, §6.

Tyto pokyny pro provoz, údržbu a revize jsou jen jedním z podkladů pro přípravu provozních předpisů. Jejich tvorbu provádí provozovatel. Dalšími podklady pro něj bude dodavatelská a výrobní dokumentace.

Všechny montážní práce musí být provedeny dle platných předpisů a norem ČSN, zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

Je nezbytné, aby veškeré montážní práce byly prováděny odborně, výsledky musí být nejen funkční a spolehlivé, ale také účelné a vzhledné. V případě nejasností je nutná konzultace se zástupci investora či projektanta.

- POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Udržovat elektrická zařízení v bezpečném a spolehlivém stavu po celou dobu životnosti  zařízení, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům ČSN a to jen osobami s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 34 3100 a se zkouškou podle vyhlášky 50/78Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrickém zařízení.

Zajišťovat revize elektrického zařízení ve lhůtách určených v ČSN 33 1500 a řádu preventivní údržby organizace, případně směrnicemi výrobce a to jen osobami s odbornou kvalifikací podle vyhlášky 50/78 Sb.

Zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovali osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonali v nich žádné práce ve smyslu

- ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízení

- ČSN 33 1310 - Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami

bez elektrotechnické kvalifikace.

S povolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN 343100 a ČSN 33 1310 prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou v daných prostorách konat jakékoli práce a obsluhu, to je i takové které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením, které ale mohou při nedostatečné informovanosti a možném nebezpečí poškodit elektrické zařízení a způsobit úraz elektrickým proudem nebo způsobit škodu na majetku

Respektovat vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 v jednotlivých prostorách. Při jejich změně z provozně technologických důvodů upravit krytí a provedení elektrického zařízení podle  požadavků platných ČSN.

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu zpracovaného provozovatelem

- ZÁVĚR

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN podle požadavků a technologických podkladů investora v úzké koordinaci s ostatními řemesly.

Dodavatel montážních prací musí před uvedením do provozu zajistit výchozí revizi  dle ČSN 33 1500. Stavební řízení a stavební povolení se provede podle Sbírky zákonů č. 50/76 a ve znění zákona č. 262/92. Veškeré montážní práce musí být prováděny dle vyhl. 48/82 Sb. a vyhl. Č. 324/90 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení a podle platných technologických postupů.

Montážní práce mohou provádět pouze osoby mající platné pověření a odbornou způsobilost.

Použité předpisy a normy:

ČSN 33 1310		Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami

bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000		Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

ČSN 33 2000-3		Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4		Bezpečnost

-41 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43 Ochrana proti nadproudům

-44 Ochrana před přepětím

-45 Ochrana před podpětím

-47 Použiti ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-48 Výběr opatření na ochranu před úrazem el. proudem dle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5		Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51 ed. 2 Všeobecné předpisy

-52 Výběr soustav a stavba vedení

-523 Dovolené proudy

-54 ed. 2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-7		Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701 Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2130		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3060		Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN EN 50110-1	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 33 2312		El. zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů

ČSN EN 1838		Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení

ČSN EN 50172		Systémy nouzového únikového osvětlení

V Karlových Varech

Dne: 13.01.2017

Vypracoval: Ing. František Kolář