T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

Ostrov, OPRAVA V objektU ZŠ Masarykova

vnitřní silnoproudé rozvody

Úvod

Předmětem projektové dokumentace je výměna svítidel, napojení odvětrání dílny s nářadím ve stávajících prostorech školy včetně nových napájecích vnitřních silnoproudých kabelů. Dále pro bezbariérový pohyb bude osazen výtah s napojením z hlavní elektrorozvodny školy. Odtud bude z nově dodaných jističů vytažen i obvod pro osvětlení prostorů před výtahem.

V nově upravované dílně bude osazen nový podružný rozvaděč, ze kterého budou napojeny světelné i pracovní zásuvkové obvody. Tím bude v těchto částech již provedena nová soustava TN-S a nové ochrany proudovými chrániči.

Napojení a spínání obvodů bude klasicky na stávajícím místě u dveří. Spínání ventilátorů je dle požadavku vzt profese vypínači. Ovládání je z jednoho, respektive ze dvou míst se spuštěním příslušné klapky odtahu.

Protože jde o novou opravu, bude na části zařízení provedena výchozí revize a určí se pravidelná kontrola.

Technické parametry

Napěťová soustava :

3, PEN, A, PE,N,      stř.50Hz,3x400/230V,   TN-C-S

energetická bilance:

osvětlení, vzt, pracovní zásuvky

nebude žádný podstatný nárůst v rámci školy, jedná se o modernizaci prostorů, celkové měření zůstane stávající

celkový příkon oprav  Ps= 13kW

Celé jištění v patrových rozvaděčích zůstane stávající, bude vždy doplněno novými jističi pro nové vývody opravovaných prostorů. Projektant doporučuje při další opravě provést celkovou výměnu podružných rozvaděčů včetně přepěťových ochran a soustavy TN-S.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Ochrana automatickým odpojením od zdroje.

Doplňujícím místním pospojováním a proudovými chrániči

Prostředí je v celém obj. normální, svítidla v dílně budou prachotěsná IP65.

Vnitřní silnoproudé rozvody

Vedení silnoproudých rozvodů bude pokud možno v omítce nebo vkládacích lištách a použijí se vesměs kabely  CYKY. Nad podhledy budou kabelové svazky v kabelových žlabech.

Rozvaděč RD

Vždy ze stávajícího patrového rozvaděče na chodbě bude proveden kabelový přívod CYKY 5Cx6 do nové jistící skříně RD v dílně. Rozdělení soustavy TNC na TNS bude vždy na přívodu do nového rozvaděče.

Tento rozvaděč bude přizemněn přes přípojnici CYY6 na vyrovnání potenciálů na zemnící soustavu. Přípojnice pro vyrovnání potenciálů PVP-HOP bude osazena v rozvaděči RD. Obsahuje jištění všech světelných, zásuvkových obvodů, zatemnění oken a zdroj pro otvírání el. zámků panelů v žákovských stolech učebny a laboratoře.

Světelné  rozvody

Světelné obvody se navrhují kabely CYKY o průřezu1,5mm2. Rozvod ke svítidlům na stropech vodiči. Stropní světelné vývody budou ukončeny pevně namontovanými svítidly, v dílně přisazená na podhled, v učebně a laboratoři vsazené do kazetového podhledu 600/600 dle stavebního rastru.

Provedení elektroistalace musí odpovídat ČSN 33 2130.

Navrhovaná osvětlenost Em (dle ČSN EN 12 464-1) pro jednotlivé prostory a druh osvětlení jsou uvedeny na výkrese půdorysu.

Přesné typy svítidel budou určeny investorem při realizaci dle dodavatele s přihlédnutím k navrženým parametrům.

Stávající osvětlení a koncové prvky budou všechny demontovány a osazeny nové. Obvody budou napojeny z nových rozvaděčů v učebnách pro jednotlivé prostory.

Z nového rozvaděče bude vytažen i obvod nouzového svítidla kabelem CHKE-V 3x1,5 umístěného u východu z učeben.

Zásuvkové  rozvody 230V a laboratorní 24Vss i st

Zásuvkové obvody se navrhují kabely CYKY o průřezu 2,5mm2. Rozvody budou dle typu učebny.

Dílna:

Zde budou dle požadavků nad pracovními stoly osazeny ze stropu resp. podhledu stahovací zásuvkové typové kostky 2x230V+24Vss nad každý pracovní stůl. Tyto obvody budou vypínány ze stolu učitele. Je třeba dodat výrobek certifikovaný pro ČR nebo upravit dle našich norem. Dodány budou kostky včetně stahovacího pohonu ovládaného učitelem dálkovým ručním ovladačem.

V katedře-stůl učitele budou v parapetním žlabu uloženy spínače osv.u tabule, centralstop učebny, vypínače zás,obvodů prac.stolů, boky učebny, zás v katedře a zdířky malého napětí MN- 24V AC,zdířky 24V DC a zásuvky pro laboratorní zdroj MN a zás.pro použití PC.

Bezbariérový pohyb, výtah

Pro bezbariérový vstup do objektu a pohyb po škole bude osazen výtah s napojením ze stávající  hlavní elektrorozvodny školy. Ze skříňového rozvaděče RH budou z nově dodaných jističů 3x20A-výtah, 1x10A-osvětlení vytaženy kabely pro napojení dodávky rozvaděče výtahu i obvod pro osvětlení nástupních prostorů před výtahem, které budou spínány pohybovými čidly.

Vlastní osvětlení šachty je zároveň s dodávkou výtahu napojené z technologického rozvaděče.

Závěr

Dodávaná zařízení a technologické celky musí plně svým provedením odpovídat požadavkům, kladeným na elektrická zařízení podle působících vnějších vlivů.

Odborné elektroinstalační práce musí provádět firma s příslušným oprávněním. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést oprávněnou firmou výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6. Po celou dobu životnosti stavby je nutné provádět pravidelné kontroly a revize stavu elektroinstalace a provádět pravidelné kontroly technického stavu elektrické instalace (např. výměny světelných zdrojů ve svítidlech, stav vypínačů a zásuvek atd.) Veškeré elektroinstalační práce je nutno provádět podle aktuálně platných norem ČSN, vyhlášek a předpisů o bezpečnosti práce. Do doby realizace může dojít k některým úpravám těchto předpisů, které je nutno respektovat.

Pro veškeré použité elektroinstalační materiály a jednotlivé prvky elektroinstalace musí být k dispozici „Prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona. Veškeré doklady, potřebné pro kolaudaci stavby, musí mít k dispozici zhotovitel elektroinstalace.

Protože při realizaci bude dopracováván interiér učeben a upřesňovány dodávky zařízení, je třeba upravit projekt dle skutečného stavu vzhledem k revizi zařízení.

V Karlových Varech					    		 Vypracoval

12/ 2019	 					             	 Ing. M. Kraus