## Rozpočet_Myslivna
Kódové označení | 1. Čidla / Akční členy | MJ | Počet | Jed. cena | Cena celkem
0.1 | Čidlo tlaku, 0-6 bar, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
0.2 | Prostorové čidlo teploty, -20 / +70°C, Pt1000 | ks | 1 | 0 | 0
0.3 | Tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 kontakt VYP | ks | 1 | 0 | 0
0.4 | Plovákové čidlo zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
1.0 | Venkovní čidlo teploty, -50 / +90 °C, Pt1000 | ks | 1 | 0 | 0
1.1, 2.1, 3.1, 4.3, 4.4, 5.1 | Snímač teploty příložný pásek, -30 / +110 °C, Pt1000 | ks | 6 | 0 | 0
1.2 | Regulační ventil 3-cestný směšovací, Kvs 4 m3/h, Servopohon, 24V AC, 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
2.2 | Regulační ventil 3-cestný směšovací, Kvs 2,5 m3/h, Servopohon, 24V AC, 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
3.2 | Regulační ventil 3-cestný směšovací, Kvs 10 m3/h, Servopohon, 24V AC, 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
4.1, 4.2 | Ponorné čidlo teploty, -30 / +150 °C, Pt1000, včetně jímky nerez 150mm | ks | 2 | 0 | 0
4.5 | Příložný termostat, 0 / +60 °C, nastavení interní | ks | 1 | 0 | 0
4.6 | Regulátor el. ohřívače 9kW, 400V, 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
2. Rozvaděč RA01
RA01 | Rozvaděčová skříň 800x1200x300 včetně montážního plechu, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
DISPLEJ | Displej k DDC regulátoru | ks | 1 | 0 | 0
HR | Doutnavka 230V AC, bílá | ks | 1 | 0 | 0
HL | Signálka 24V AC, žlutá, kmitací | ks | 1 | 0 | 0
SA | Otočný ovladač 2-polohový, bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SB | Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SZ | Tlačítkový ovladač bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
AR | 4. pólový vypínač, 400V, 25A | ks | 1 | 0 | 0
PLC | Kombinovaný I/O DDC PLC regulátor s deskou | ks | 1 | 0 | 0
FU1, 2, 3, 4, 46 | Svorka pojistková 230V | ks | 5 | 0 | 0
FU .. | Svorka pojistková 24V | ks | 8 | 0 | 0
F46 | Jistič 16A 3/B | ks | 1 | 0 | 0
FR, FB1, 2, 3, F13 | Jistič 6A 1/B | ks | 5 | 0 | 0
FM1, 2, 42 | Jistič 1A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP | ks | 3 | 0 | 0
FM3, 41 | Jistič 2A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP | ks | 2 | 0 | 0
FB4, FL1 | Jistič 10A 1/B | ks | 2 | 0 | 0
F11, 12 | Jistič 2A 1/D | ks | 2 | 0 | 0
F24 | Jistič 4A 2/C | ks | 1 | 0 | 0
KF | Z-UR/400, fázové podpěťové relé, 400V | ks | 1 | 0 | 0
FL2 | Přepěťová ochrana DA-275 DFI 10, 3.stupeň | ks | 1 | 0 | 0
TR | Bezpečnostní transformátor 230V / 24V AC, 100VA | ks | 1 | 0 | 0
U24 | Zdroj 230V AC / 24V DC, 20W | ks | 1 | 0 | 0
KM1, 2, 3, 41, 42 | 4. pólový stykač, 4Z, 6A, cívka 24V AC | ks | 5 | 0 | 0
KS46 | 3. pólový stykač, 4Z, 16A, cívka 24V AC | ks | 1 | 0 | 0
K46 | Relé 6A, cívka 230V, 2x kontakt P, včetně patice | ks | 1 | 0 | 0
KB1, KE1 | Relé 6A, cívka 24V AC, 2x kontakt P, včetně patice | ks | 2 | 0 | 0
| Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
| Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
| Dveřní kontakt 230V AC, 10A | ks | 1 | 0 | 0
| Montážní materiál, Zapojení rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
3. Kabelová listina
WB1 | CYKY-J 3x1,5 : Rozvaděč OT a.s. napájení | m | 5 | 0 | 0
WB2 | CYKY-J 3x1,5 : Rozvaděč OT a.s. napájení | m | 5 | 0 | 0
WS1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvaděč OT a.s. Strojovna TV, provoz + porucha | m | 5 | 0 | 0
WL1 | CYKY-J 3x1,5 : Měřiče spotřeb tapla napájení | m | 20 | 0 | 0
WS01 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 0.1 - Tlak TV zpátečka sběrač | m | 5 | 0 | 0
WS02 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.2 - Teplota prostor strojovna | m | 10 | 0 | 0
WS03 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.3 - Stop tlačítko | m | 8 | 0 | 0
WS04 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.4 - Plovák hladiny | m | 12 | 0 | 0
WS10 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.0 - Venkovní teplota Sever | m | 30 | 0 | 0
WM1 | CYKY-J 3x1,5 : M1 - ÚT Nebytové prostory, čerpadlo silový přívod | m | 15 | 0 | 0
WE1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M1 - ÚT Nebytové prostory, čerpadlo porucha | m | 15 | 0 | 0
WS11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - ÚT Nebytové prostory, teplota náběh | m | 15 | 0 | 0
WS12 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.2 - ÚT Nebytové prostory, regulační armatura | m | 15 | 0 | 0
WM2 | CYKY-J 3x1,5 : M2 - ÚT Bytová část společné prostory, čerpadlo silový přívod | m | 14 | 0 | 0
WE2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M2 - ÚT Bytová část společné prostory, čerpadlo porucha | m | 14 | 0 | 0
WS21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - ÚT Bytová část společné prostory, teplota náběh | m | 14 | 0 | 0
WS22 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.2 - ÚT Bytová část společné prostory, regulační armatura | m | 14 | 0 | 0
WM3 | CYKY-J 3x1,5 : M3 - ÚT Bytová část byty, čerpadlo silový přívod | m | 13 | 0 | 0
WE3 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M3 - ÚT Bytová část byty, čerpadlo porucha | m | 13 | 0 | 0
WS31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - ÚT Bytová část byty, teplota náběh | m | 13 | 0 | 0
WS32 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.2 - ÚT Bytová část byty, regulační armatura | m | 13 | 0 | 0
Kódové označení | 3. Kabelová listina | MJ | Počet | Jed. cena | Cena celkem
WM41 | CYKY-J 3x1,5 : M41 - Čerpadlo ohřev TUV, silový přívod | m | 12 | 0 | 0
WE41 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M41 - Čerpadlo ohřev TUV, porucha | m | 12 | 0 | 0
WM42 | CYKY-J 3x1,5 : M42 - Čerpadlo cirkulace TUV, silový přívod | m | 10 | 0 | 0
WE42 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M42 - Čerpadlo cirkulace TUV, porucha | m | 10 | 0 | 0
WS41 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.1 - Teplota TUV ZO spodní | m | 15 | 0 | 0
WS42 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.2 - Teplota TUV ZO horní | m | 14 | 0 | 0
WS43 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.3 - Teplota TUV náběh cirkulace | m | 12 | 0 | 0
WS44 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.4 - Teplota TUV zpátečka cirkulace | m | 15 | 0 | 0
WS45 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.5 - MAX teplota TUV náběh cirkulace | m | 12 | 0 | 0
WS451 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.51 - MAX teplota TUV ZO | m | 2 | 0 | 0
WS46 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.6 - Regulátor el. ohřívače, výkon | m | 15 | 0 | 0
WB46 | CYKY-J 5x2,5 : 4.6 - Regulátor el. ohřívače, silový přívod | m | 15 | 0 | 0
WX1 | PAAR Tronic : Komunikace BACnet | m | 20 | 0 | 0
| Vodič CY 4 mm2 : Ochranné pospojování | m | 30 | 0 | 0
| Svorka ZSA 16 včetně Cu pásku | ks | 10 | 0 | 0
4. Související dodávky
| Montáž kabelů včetně dodávky kabelových tras | ks | 1 | 0 | 0
| Montáž periferií včetně nastavení | ks | 1 | 0 | 0
| Uživatelský SW včetně odladění s technologií | ks | 1 | 0 | 0
| Oživování a test 1:1 | ks | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky zařízení | ks | 1 | 0 | 0
| Jednorázové zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
| Výchozí revize, včetně revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0
| Inženýrská činnost | ks | 1 | 0 | 0
| Doprava materiálu na stavbu | % | 2.1% | 0 | 0
| Režie | ks | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 0 | 0
| Technická inspekce České republiky | ks | 1 | 0 | 0
| Cena za realizaci celkem bez % sazby DPH |  |  |  | 0