SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

OBSAH

- PŘIPOJENÍ  NA  ROZVOD  ELEKTRICKÉ  ENERGIE

- ZADÁNÍ A PODKLADY

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- VLASTNÍ  PROVEDENÍ  INSTALACE

- SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

- ZÁVĚR

- PŘÍLOHA: PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

- PŘIPOJENÍ  NA  ROZVOD  ELEKTRICKÉ  ENERGIE:

STÁVAJÍCÍ STAV:

V současné době je prostor WC napájen z rozvaděče R23, umístěného v chodbě. Tento rozvaděč je napájen z hlavního rozvaděče RH1 kabelem CYKY-J 4*10.  Veškerá instalace v prostoru budoucího nového WC zruší a bude provedena nově podle nových dispozic a zařizovacích předmětů včetně rozvaděče R23.

NOVÝ STAV:

V rámci provádění  elektroinstalace pro část 1.NP se provedou nové přívody pro osvětlení, vzduchotechniku, sušiče rukou, zásuvky 230V  a pro signalizační zařízení. Veškerá instalace v prostoru WC s příslušenstvím  bude provedena nově.  Z důvodu přemístění rozvaděč R23 je nutné prodloužit přívod CYKY-J 4*10 o cca 5m.

Spotřeba 1.NP bude zařazena do stávajícího odběru kulturního domu bez nutnosti změny hlavního jističe.

2.  ZADÁNÍ A PODKLADY

Projekt pro provedení stavby řeší  rozvody pro WC, WC pro imobilní a šatnu zaměstnanců v 1.NP kulturního domu v Ostrově. Dokumentace zahrnuje veškeré požadavky na silnoproudou  elektroinstalaci a byla vypracována na základě následujících podkladů:

-  Prohlídka stavby

-  Stavební dispozice

-  Podklady specialistů (VZT)

-  Požadavky investora

3.  VŠEOBECNÉ  ÚDAJE :

Veškerá instalace bude provedena v souladu s platnými předpisy a normami ČSN a směrnicemi pro příslušný typ stavby. Projekt elektroinstalace je vypracován v souladu s platnými předpisy a podle požadavků investora.

Napěťová soustava : TN-S, 50Hz, 230/400V AC

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:  stupeň číslo 3

Instalovaný a maximální soudobý výkon:

Název instalace                                Instalovaný příkon     soudobost    soudobý příkon

| Vnitřní osvětlení, signalizace, větrání | 1,5 kW | 0,7 | 1,1 kW |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzduchotechnika | 4,0 kW | 0,7 | 2,8 kW |
| Zásuvky + sušiče rukou | 5,0 kW | 0,6 | 3,0 kW |
| Vnitřní osvětlení, signalizace, větrání | 10,5 kW |  | 6,9 kW |

Maximální soudobý výkon  6,9 kW

Spotřeba bude zařazena do stávajícího odběru kulturního domu.

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie části 1.NP:  cca 2000 kWh

Způsob měření elektrické energie:  stávající měření v elektroměrovém rozvaděči.

Druh a způsob uzemnění : stávající uzemnění rozvodů NN na stávající základový zemnič , zemní odpor max. 5 Ohmů

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým  odpojením od zdroje, uzemněním hlavní ochranné přípojnice na základový zemnič, proudovými chrániči.

Ochrana proti zkratu a přetížení : jističe s příslušnými charakteristikami.

# Vnější vlivy :  Vlivy a stupeň ochrany jsou stanoveny  podle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32,  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA+Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB + Z1.

4.    VLASTNÍ  PROVEDENÍ  INSTALACE:

4.1. Uzemnění:

Zemnící soustava je stávající a zůstane zachována beze změn.

4.2. Bleskosvod (ČSN EN 62305):

Bleskosvod je stávající a zůstane zachován beze změn..

4.3. Požadavky na rozvaděče :

Nový rozvaděč R23..

Pro WC počítáme s výměnou rozvaděče , rozšířením přístrojové náplně podle schématu zapojení

4.4    OSTATNÍ ROZVODY:

Napěťová soustava:

3+PEN, 400V/230V, 50Hz, TN-C – stávající přívod

3+PE+N, 400V/230V, 50Hz, TN-S – ostatní rozvody

Předpokládané působení vnějších vlivů v celém prostoru uvažujeme jako prostředí normální. Vnější vlivy jsou stanoveny protokolárně. Protokol je přiložen jako součást této technické zprávy. Elektroinstalace bude na WC v běžném vnitřním provedení a krytí.

Kabelové trasy:

Kabelové trasy budou provedeny celoplastovými vodiči soustavě TN-S s odděleným pracovním a ochranným nulovým vodičem nad SK podhledem a pod omítkou s minimálním krytím 10mm.

OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Osvětlení WC bude provedeno   svítidly podle interiéru.

Intenzita osvětlení musí být v souladu s ČSN EN 12464-1.

- intenzita osvětlení sociálního zázemí a šaten 200lx

Nouzové osvětlení – označení a osvětlení únikové cesty  z WC je  navrženo svítidlem s integrovaným záložním zdrojem s dobou svícení min 60 minut.

Vzduchotechnické zařízení:

- malé ventilátorky v sociálním zázemí pro WC  pro imobilní spínané tlačítkem s časovým doběhem nastaveným pod tlačítkem a pro kuchyňku personálu..

- Rekuperační jednotka pro WC ženy s protimrazovou ochranou a ohřevem vzduchu. Rozvaděč je součástí jednotky. Stavba  provede přívody pro jednotku, přívod pro protimrazovou ochranu a kabeláž pro řídící panel osazený v místnosti kuchyňky.

Zdravotní instalace:

Připojení sušičů rukou.

5.     SLABOPROUDÁ  ZAŘÍZENÍ:

Volací zařízení pro imobilní na WC pro imobilní se signalizací do chodby – viz příloha výkazu výměr ..

6.      ZÁVĚR:

Veškeré montážní elektroinstalační práce budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost

dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce:

Soupis vybraných norem:

ČSN 33 1310 ed.2 bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez

elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4 včetně dodatků a změn

-41.ed.2.Z1  Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43 Ochrana proti nadproudům

-44 Ochrana před přepětím

-45 Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-5 Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51 Všeobecné předpisy

-52 Výběr soustav a stavba vedení

-523 Dovolené proudy

-54 Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed.2 Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 33 2312, ed.2 El. zařízení v hořlavých látkách a na nich

Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi dle ČSN 33 1500 Z1,Z2,Z3,Z4, ČSN 33 2000-6, ČSN EN 61936-1, Opr.1, Z1 a souvisejících norem. Dále budou  předány veškeré protokoly o provedených zkouškách , která prokáže, že zařízení je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

PŘÍLOHA „A“ TECHNICKÉ ZPRÁVY                                                                       PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

vypracovaný odbornou komisí

V Karlových Varech  dne 15.8.2020

Složení komise:

předseda:  ing. Roman Gajdoš – vedoucí projektant

členové:     Bedřich Chmelík, projektant elektroinstalace

Pavel Tezaur- projektant VZT

Název objektu:  Kulturní dům Ostrov - rozvody pro WC a imobilní WC

Podklady použité pro vypracování protokolu:

projekt stavební části

projekt elektroinstalace

Použité normy při určení vnějších vlivů:

# Vlivy a stupeň ochrany jsou stanoveny  podle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32,  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA+Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB + Z1.

Posuzovaný objekt je vícepodlažní. Vnitřní prostory jsou vytápěny. V objektu se nevyskytují žádné vysoce hořlavé, výbušné nebo agresivní látky.

V protokolu byly posouzeny vlivy působící na provozované zařízení a možnost opačného negativního působení elektrického zařízení na okolí.

Vypracoval:      Bedřich Chmelík

............................................................

Příloha č. 1

Tabulka přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

WC v 1.NP

| AA | Teplota okolí | AA4 -5 až +40 °C |
| --- | --- | --- |
| AB | Teplota a vlhkost | AB1, chráněná před AV |
| AC | Nadmořská výška | Normální AC1, < 2000 m n. m. |
| AD | Voda | AD1, zanedbatelný |
| AE | Cizí tělesa | AE1, zanedbatelný výskyt |
| AF | Koroze | AF1, zanedbatelná |
| AG | Ráz | mírný AG1 |
| AH | Vibrace | mírné AH1 |
| AJ | Ostatní mechanické namáhání | zanedbatelné AJ1 |
| AK | Rostlinstvo | bez nebezpečí AK1 |
| AL | Živočichové | bez nebezpečí AL1 |
| AM | Záření | zanedbatelné AM1 |
| AN | Sluneční záření | nízké AN1 |
| AP | Seismicita | zanedbatelná AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | zanedbatelná AQ1 |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1, zanedbatelný |
| AS | Vítr | AS1, zanedbatelný |
| BA | Schopnosti lidí | běžná BA1 |
| BB | Odpor lidského těla |  |
| BC | Dotyk se zemí | žádný BC1 |
| BD | Únik | malá hustota, snadný únik BD1 |
| BE | Látky v objektu | BE1 bez nebezpečí |
| CA | Konstrukční materiály | nehořlavé CA2 – dřevostavba |
| CB | Provedení budovy | normální, zanedbatelné nebezpečí CB1 |

Vnější vlivy mimo rámec kapitoly č. 32 normy ČSN 33 2000-3: Žádné

V prostoru WC je prostředí považováno za normální (základní) dle ČSN 33 2000-3 tabulka 32 - NM1.

Při instalaci kolem umyvadel a sprchy dodržet instalační zóny podle ČSN 332000-7-701 a ČSN332030.