## CELKOVÁ TABULKA
|  |  | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ A POŽADAVKŮ NA ENERGIE A MÉDIA | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ A POŽADAVKŮ NA ENERGIE A MÉDIA
|  |  |  | Akce: IZS OSTROV – JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ | [38 empty] | Zak. Číslo : -
ZAŘÍZENÍ |  |  |  | PŘÍVOD VZDUCHU | [30 empty] | ODVOD VZDUCHU
|  |  |  | Ventilátor+kompresor | [7 empty] | Ohřívač | [7 empty] | Chladič | [9 empty] | Vlhčení |  |  |  |  | Ventilátor
Číslo | Název | Umístění | Doporučený | Qv | pext | pcv | P1 | Pmax | U | I1 | Imax | t1 | t2 | Qt | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | j1 | j2 | Qch | tw1 | tw2 | Mwch | pw | DN | Mp | Dp | P | U | I | Qv | pext | pcv | P1 | Pmax | U | I1 | Imax | Poznámka
|  | jednotky | typ zařízení | m3/h | Pa | Pa | W | kW | V | A | A | °C | °C | kW | °C | °C | m3/h | kPa |  | °C | °C | % | % | kW | °C | °C | m3/h | kPa |  | kg/h | Mpa | kW | V | A | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A
1.01 | ŠATNY a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ | H1.15 |  | 1900 |  |  |  | 0,8 | 230 |  |  | 13 | 22 | 4.4 | 80 | 60 | - | - | 25 | 32 | 22 | 40 | 80 | 7 |  |  |  | Ventilátor Qv: 1900 |  |  |  | 0.8 | 230 |  |  | Řízeno MaR, 450 kg
1.02 | Přímé chlazení | střecha | [5 empty] | 2,3 | 230 |  | 25 | [12 empty] | 7 | [18 empty] | Řízeno MaR
2.01 | KRIZ. ŠTÁB a TĚLOCVIČNA | H1.33 |  | 2400 |  |  |  | 0,8 | 230 |  |  | 13 | 20 | 5 | 80 | 60 | - | - | 25 | 32 | 18 | 40 | 80 | 14 |  |  |  | Ventilátor Qv: 2400 |  |  |  | 0.8 | 230 |  |  | Řízeno MaR, 450 kg
2.02 | Přímé chlazení | střecha | [5 empty] | 4,6 | 400 |  | 20 | [12 empty] | 14 | [18 empty] | Řízeno MaR
3.01 | VELITEL A LOŽNICE | H1.33 |  | 1800 |  |  |  | 0,8 | 230 |  |  | 13 | 20 | 4 | 80 | 60 | - | - | 25 | 32 | 20 | 40 | 80 | 8 |  |  |  | Ventilátor Qv: 1800 |  |  |  | 0.8 | 230 |  |  | Řízeno MaR, 450 kg
3.02 | Přímé chlazení | střecha | [5 empty] | 2,8 | 230 |  | 25 | [12 empty] | 8 | [18 empty] | Řízeno MaR
4.01 | MYCÍ BOX | H1.19 | [25 empty] | Ventilátor Qv: 2300 |  |  |  | 0,40 | 230 |  |  | Vypínač
5.01 | DÍLNA (NOVĚ GARÁŽ) | H1.21 | [25 empty] | Ventilátor Qv: 1000 |  |  |  | 0.2 | 230 |  |  | Vypínač
6.01 | GARÁŽE | H1.20 | [25 empty] | Ventilátor Qv: 1500 |  |  |  | 0.3 | 230 |  |  | Vypínač
7.01 | ZRUŠENO | H1.21 |  | 200 |  |  |  | 0.1 | 230 |  |  |  |  | 2,0(el.) | [28 empty] | Řízeno MaR
8.01 | SKLAD PHM | H1.16 | [25 empty] | Ventilátor Qv: 300 ex | 150 |  |  | 0.13 | 230 |  |  | Vypínač (nevýbušný)
9.01 | STROJOVNA ÚT | H1.03 | [25 empty] | Ventilátor Qv: 500 | 30 |  |  | 0.1 | 230 |  |  | Řízeno MaR
10.01 | ROZVODNA | H1.17 | [25 empty] | Ventilátor Qv: 200 | 30 |  |  | 0.05 | 230 |  |  | Termostat
| Celkem (3.np+4.np) | [5 empty] | 0 | 0.1 | [5 empty] | 13.4 | [9 empty] | 58 |  |  |  | Vlhčení P: 0 |  |  | 0 | 3.13 |  |  |  | +1574 kg