## Výkaz výměr_Hasiči
Kódové označení | 1.1 Čidla / Akční členy : VZT č.1 | MJ | Počet | Jed. cena | Cena celkem
1.0 | Ionizační detektor kouře | ks | 1 | 0 | 0
1.1 | Snímač teploty příložný pásek, -30 / +110 °C, Pt1000 | ks | 1 | 0 | 0
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | Snímač teploty tyčový do VZT kanálu, -30 / +150 °C, Pt1000 | ks | 4 | 0 | 0
1.6, 1.7 | Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0 / +1 kPa, 0-10V DC | ks | 2 | 0 | 0
1.6, 1.7 | Montážní sada pro odběry tlaku | ks | 2 | 0 | 0
1.10 | Protimrazový termostat, -10 / +12 °C, délka kapiláry 6m | ks | 1 | 0 | 0
1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 | Spínač diferenčního tlaku, +50 / +500 Pa | ks | 5 | 0 | 0
1.21 | Servopohon 2Nm s havarijní funkcí, napětí 24V AC | ks | 1 | 0 | 0
1.22 | Servopohon 2Nm, napětí 24V AC | ks | 1 | 0 | 0
1.23 | Servopohon 5Nm, napětí 24V AC, ovládání 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
1.31 | Regulační ventil včetně servopohonu, DN15, Kvs 1,6, 24V AC / 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
1.32 | Řídící box chlazení, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
1.2 Čidla / Akční členy : VZT č.2
2.1 | Snímač teploty příložný pásek, -30 / +110 °C, Pt1000 | ks | 1 | 0 | 0
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 | Snímač teploty tyčový do VZT kanálu, -30 / +150 °C, Pt1000 | ks | 4 | 0 | 0
2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0 / +1 kPa, 0-10V DC | ks | 4 | 0 | 0
2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | Montážní sada pro odběry tlaku | ks | 4 | 0 | 0
2.10 | Protimrazový termostat, -10 / +12 °C, délka kapiláry 6m | ks | 1 | 0 | 0
2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | Spínač diferenčního tlaku, +50 / +500 Pa | ks | 5 | 0 | 0
2.16, 2.17 | Prostorový ovladač, montáž pod omítku, kontakt 1x zap | ks | 2 | 0 | 0
2.18, 2.19 | Snímač CO2 do VZT kanálu | ks | 2 | 0 | 0
2.21 | Servopohon 2Nm s havarijní funkcí, napětí 24V AC | ks | 1 | 0 | 0
2.22 | Servopohon 2Nm, napětí 24V AC | ks | 1 | 0 | 0
2.23 | Servopohon 5Nm, napětí 24V AC, ovládání 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
2.31 | Regulační ventil včetně servopohonu, DN15, Kvs 1,6, 24V AC / 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
2.32 | Řídící box chlazení, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
2.33, 2.34, 2.35, 2.36 | Regulátory průtoku vzduchu, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
1.3 Čidla / Akční členy : VZT č.3
3.1 | Snímač teploty příložný pásek, -30 / +110 °C, Pt1000 | ks | 1 | 0 | 0
3.2, 3.3, 3.4, 3.5 | Snímač teploty tyčový do VZT kanálu, -30 / +150 °C, Pt1000 | ks | 4 | 0 | 0
3.6, 3.7 | Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0 / +1 kPa, 0-10V DC | ks | 2 | 0 | 0
3.6, 3.7 | Montážní sada pro odběry tlaku | ks | 2 | 0 | 0
3.10 | Protimrazový termostat, -10 / +12 °C, délka kapiláry 6m | ks | 1 | 0 | 0
3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 | Spínač diferenčního tlaku, +50 / +500 Pa | ks | 5 | 0 | 0
3.21 | Servopohon 2Nm s havarijní funkcí, napětí 24V AC | ks | 1 | 0 | 0
3.22 | Servopohon 2Nm, napětí 24V AC | ks | 1 | 0 | 0
3.23 | Servopohon 5Nm, napětí 24V AC, ovládání 0-10V DC | ks | 1 | 0 | 0
3.31 | Regulační ventil včetně servopohonu, DN15, Kvs 2,5, 24V AC / 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
3.32 | Řídící box chlazení, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
1.4 Čidla / Akční členy : Strojovna UT
0.1 | Čidlo tlaku, 0-6 bar, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
0.2 | Prostorové čidlo teploty, -20 / +70°C, Pt1000 | ks | 1 | 0 | 0
0.3 | Tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 kontakt VYP | ks | 1 | 0 | 0
0.4 | Plovákové čidlo zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
0.5 | Solenoidový ventil, napětí 230V, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
1.1, 2.1 | Ponorné čidlo teploty, -30 / +150 °C, Pt1000, včetně jímky mosaz 50mm | ks | 2 | 0 | 0
1.2, 2.2 | Regulační ventil včetně servopohonu, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
1.3, 2.3 | Jímkový termostat, 0 / +90 °C, nastavení interní, včetně jímky mosaz 50mm | ks | 2 | 0 | 0
1.4, 2.4 | Uzavírací klapka včetně servopohonu, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
3.0 | Venkovní čidlo teploty, -50 / +90 °C, Pt1000 | ks | 1 | 0 | 0
3.1, 4.1, 6.3, 6.4 | Snímač teploty příložný pásek, -30 / +110 °C, Pt1000 | ks | 4 | 0 | 0
3.2, 4.2 | Regulační ventil včetně servopohonu, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
6.1, 6.2 | Ponorné čidlo teploty, -30 / +150 °C, Pt1000, včetně jímky nerez 150mm | ks | 2 | 0 | 0
6.5 | Příložný termostat, 0 / +60 °C, nastavení interní | ks | 1 | 0 | 0
9.1 | Servopohon 2Nm s havarijní funkcí, napětí 230V | ks | 1 | 0 | 0
Kódové označení | 2.1 Rozvaděč DT1 | MJ | Počet | Jed. cena | Cena celkem
DT1 | Rozvaděčová skříň 600x1600x300 včetně montážního plechu, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
DISPLEJ | Displej k DDC regulátoru | ks | 1 | 0 | 0
HR | Doutnavka 230V AC, bílá | ks | 1 | 0 | 0
HL | Signálka 24V AC, žlutá, kmitací | ks | 1 | 0 | 0
SA1 | Otočný ovladač 3-polohový, bílý, 2x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SB | Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SZ | Tlačítkový ovladač bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
AR | 4. pólový vypínač, 400V, 25A | ks | 1 | 0 | 0
PLC Master | Kombinovaný I/O DDC regulátor s deskou Mini PLC | ks | 1 | 0 | 0
GSM | GSM komunikátor (SIM kartu si zajistí uživatel) | ks | 1 | 0 | 0
FU1, 2, 3, 10 | Svorka pojistková 230V | ks | 4 | 0 | 0
FU .. | Svorka pojistková 24V | ks | 9 | 0 | 0
FR, F13 | Jistič 6A 1/B | ks | 2 | 0 | 0
FB132 | Jistič 20A 1/C | ks | 1 | 0 | 0
FL132 | Jistič 2A 1/C | ks | 1 | 0 | 0
FM11, 12 | Jistič 6A 1/C | ks | 2 | 0 | 0
FM13 | Jistič 1A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP | ks | 1 | 0 | 0
FL1 | Jistič 10A 1/B | ks | 1 | 0 | 0
F11, 12 | Jistič 2A 1/D | ks | 2 | 0 | 0
F24 | Jistič 4A 2/C | ks | 1 | 0 | 0
KF | Z-UR/400, fázové podpěťové relé, 400V | ks | 1 | 0 | 0
FL2 | Přepěťová ochrana DA-275 DFI 10, 3.stupeň | ks | 1 | 0 | 0
TR | Bezpečnostní transformátor 230V / 24V AC, 60VA | ks | 1 | 0 | 0
1U24 | Zdroj 230V AC / 24V DC, 20W | ks | 1 | 0 | 0
2U24 | Zdroj 230V AC / 24V DC, 2W | ks | 1 | 0 | 0
KM13 | 4. pólový stykač 3TG10 4Z, 9A, cívka 24V AC | ks | 1 | 0 | 0
K11, 12, 121, 132 | G2R-2-SN-I, relé, cívka 24V AC, 2x kontakt P + P2RF-08-E patice | ks | 4 | 0 | 0
| Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
| Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
| Dveřní kontakt 230V AC, 10A | ks | 1 | 0 | 0
| Montážní materiál, Zapojení rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
2.2 Rozvaděč DT2
DT2 | Rozvaděčová skříň 600x1600x300 včetně montážního plechu, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
DISPLEJ | Displej k DDC regulátoru | ks | 1 | 0 | 0
HR | Doutnavka 230V AC, bílá | ks | 1 | 0 | 0
HL | Signálka 24V AC, žlutá, kmitací | ks | 1 | 0 | 0
SA | Otočný ovladač 2-polohový, bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SB | Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SZ | Tlačítkový ovladač bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
AR | 4. pólový vypínač, 400V, 16A | ks | 1 | 0 | 0
PLC Master | Kombinovaný I/O DDC regulátor s deskou Mini PLC | ks | 1 | 0 | 0
FU1, 2, 3 | Svorka pojistková 230V | ks | 3 | 0 | 0
FU .. | Svorka pojistková 24V | ks | 10 | 0 | 0
FR, F05, F06, FB11, 12, 13, F13 | Jistič 6A 1/B | ks | 7 | 0 | 0
FM3, 4, 5, 6, 9 | Jistič 2A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP | ks | 5 | 0 | 0
FM61 | Jistič 1A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP | ks | 1 | 0 | 0
FB14, FL1 | Jistič 10A 1/B | ks | 2 | 0 | 0
F11, 12 | Jistič 2A 1/D | ks | 2 | 0 | 0
F24 | Jistič 4A 2/C | ks | 1 | 0 | 0
KF | Z-UR/400, fázové podpěťové relé, 400V | ks | 1 | 0 | 0
FL2 | Přepěťová ochrana DA-275 DFI 10, 3.stupeň | ks | 1 | 0 | 0
TR | Bezpečnostní transformátor 230V / 24V AC, 60VA | ks | 1 | 0 | 0
U24 | Zdroj 230V AC / 24V DC, 20W | ks | 1 | 0 | 0
KM3, 4, 5, 6, 61, 9 | 4. pólový stykač 3TG10 4Z, 9A, cívka 24V AC | ks | 6 | 0 | 0
K05, 12, 14, 22, 24, KB1, KE1 | G2R-2-SN-I, relé, cívka 24V AC, 2x kontakt P + P2RF-08-E patice | ks | 7 | 0 | 0
| Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
| Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
| Dveřní kontakt 230V AC, 10A | ks | 1 | 0 | 0
| Montážní materiál, Zapojení rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
Kódové označení | 2.3 Rozvaděč DT3 | MJ | Počet | Jed. cena | Cena celkem
DT3 | Rozvaděčová skříň 800x1600x300 včetně montážního plechu, IP54 | ks | 1 | 0 | 0
DISPLEJ | Displej k DDC regulátoru | ks | 1 | 0 | 0
HR | Doutnavka 230V AC, bílá | ks | 1 | 0 | 0
HL2, 3 | Signálka 24V AC, žlutá, kmitací | ks | 2 | 0 | 0
SA2, 3 | Otočný ovladač 3-polohový, bílý, 2x kontakt ZAP | ks | 2 | 0 | 0
SB | Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SZ | Tlačítkový ovladač bílý, 2x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
AR | 4. pólový vypínač, 400V, 25A | ks | 1 | 0 | 0
PLC Master | Kombinovaný I/O DDC regulátor s deskou Mini PLC | ks | 1 | 0 | 0
R560 | R560, modul univerzálních analogových vstupů | ks | 1 | 0 | 0
M610 | M610, modul analogových výstupů | ks | 1 | 0 | 0
R420 | R420, modul digitálních vstupů | ks | 1 | 0 | 0
FU1, 2, 3 | Svorka pojistková 230V | ks | 3 | 0 | 0
FU .. | Svorka pojistková 24V | ks | 15 | 0 | 0
FR, F13 | Jistič 6A 1/B | ks | 2 | 0 | 0
FB232 | Jistič 16A 3/C | ks | 1 | 0 | 0
FL232, 332 | Jistič 2A 1/C | ks | 2 | 0 | 0
FM21, 22, 31, 32 | Jistič 6A 1/C | ks | 4 | 0 | 0
FM23, 33 | Jistič 1A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP | ks | 2 | 0 | 0
FB332 | Jistič 20A 1/C | ks | 1 | 0 | 0
FL1 | Jistič 10A 1/B | ks | 1 | 0 | 0
F11, 12 | Jistič 2A 1/D | ks | 2 | 0 | 0
F24 | Jistič 4A 2/C | ks | 1 | 0 | 0
KF | Z-UR/400, fázové podpěťové relé, 400V | ks | 1 | 0 | 0
FL2 | Přepěťová ochrana DA-275 DFI 10, 3.stupeň | ks | 1 | 0 | 0
TR | Bezpečnostní transformátor 230V / 24V AC, 60VA | ks | 1 | 0 | 0
U24 | Zdroj 230V AC / 24V DC, 20W | ks | 1 | 0 | 0
KM23, 33 | 4. pólový stykač 3TG10 4Z, 9A, cívka 24V AC | ks | 2 | 0 | 0
K21, 22, 31, 32, 221, 232, 321 332 | G2R-2-SN-I, relé, cívka 24V AC, 2x kontakt P + P2RF-08-E patice | ks | 8 | 0 | 0
| Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
| Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
| Dveřní kontakt 230V AC, 10A | ks | 1 | 0 | 0
| Montážní materiál, Zapojení rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
3.1 Kabelová listina Rozvaděč DT1
WM11 | CYKY-J 3x1,5 : M11 - Ventilátor přívod, silový přívod | m | 15 | 0 | 0
WE11 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M11 - Ventilátor přívod, start, porucha | m | 15 | 0 | 0
WY11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M11 - Ventilátor přívod, řízení otáček | m | 15 | 0 | 0
WM12 | CYKY-J 3x1,5 : M12 - Ventilátor odtah, silový přívod | m | 15 | 0 | 0
WE12 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M12 - Ventilátor odtah, start, porucha | m | 15 | 0 | 0
WY12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M12 - Ventilátor odtah, řízení otáček | m | 15 | 0 | 0
WM13 | CYKY-J 3x1,5 : M13 - Čerpadlo ohřívač | m | 15 | 0 | 0
WB10 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.0 - Detektor kouře sání, napájení | m | 15 | 0 | 0
WS10 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.0 - Detektor kouře sání, výstup | m | 15 | 0 | 0
WS11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - Teplota TV zpátečka ohřívač | m | 15 | 0 | 0
WS12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.2 - Teplota VZT jednotka sání | m | 15 | 0 | 0
WS13 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.3 - Teplota VZT kanál přívod | m | 15 | 0 | 0
WS14 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.4 - Teplota VZT kanál odtah | m | 15 | 0 | 0
WS15 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.5 - Teplota VZT jednotka výfuk za ZZT | m | 15 | 0 | 0
WS16 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.6 - Tlaková diference VZT kanál přívod | m | 15 | 0 | 0
WS17 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.7 - Tlaková diference VZT kanál odtah | m | 15 | 0 | 0
WS110 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.10 - PMO ohřívač | m | 15 | 0 | 0
WS111 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.11 - Tlaková diference ventilátor přívod | m | 15 | 0 | 0
WS112 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.12 - Tlaková diference ventilátor odtah | m | 15 | 0 | 0
WS113 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.13 - Tlaková diference rekuperátor ZZT | m | 15 | 0 | 0
WS114 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.14 - Tlaková diference filtr sání | m | 15 | 0 | 0
WS115 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.15 - Tlaková diference filtr odtah | m | 15 | 0 | 0
WS121 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.21 - VZT klapka sání | m | 15 | 0 | 0
WS122 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.22 - VZT klapka odtah | m | 15 | 0 | 0
WS123 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.23 - VZT klapka by-pas ZZT | m | 15 | 0 | 0
WS131 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.31 - Regulační armatura ohřívač | m | 15 | 0 | 0
WB132 | CYKY-J 3x4 : 1.32 - Venkovní zdroj chladu, silový přívod | m | 40 | 0 | 0
WL132 | CYKY-J 3x1,5 : 1.32 - Řídící box chlazení, silový přívod | m | 15 | 0 | 0
WE132 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 1.32 - Řídící box chlazení, start, porucha, odmrazování | m | 15 | 0 | 0
WY132 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.32 - Řídící box chlazení, výkon | m | 15 | 0 | 0
WD1 | JYTY 7x1RE : Rozvaděč dieselagregát, porucha, chod | m | 100 | 0 | 0
Kódové označení | 3.2 Kabelová listina Rozvaděč DT2 | MJ | Počet | Jed. cena | Cena celkem
WB11 | CYKY-J 3x1,5 : Rozvaděč DT OT a.s. napájení | m | 10 | 0 | 0
WB12 | CYKY-J 3x1,5 : Rozvaděč DT OT a.s. napájení | m | 10 | 0 | 0
WS1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : Rozvaděč DT OT a.s. Strojovna ÚT, provoz, porucha | m | 10 | 0 | 0
WM3 | CYKY-J 3x1,5 : M3 - Čerpadlo ÚT JSDH, silový přívod | m | 20 | 0 | 0
WE3 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M3 - Čerpadlo ÚT JSDH, porucha | m | 20 | 0 | 0
WM4 | CYKY-J 3x1,5 : M4 - Čerpadlo ÚT Garáže, silový přívod | m | 20 | 0 | 0
WE4 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M4 - Čerpadlo ÚT Garáže, porucha | m | 20 | 0 | 0
WM5 | CYKY-J 3x1,5 : M5 - Čerpadlo TV VZT, silový přívod | m | 20 | 0 | 0
WE5 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M5 - Čerpadlo TV VZT, porucha | m | 20 | 0 | 0
WM6 | CYKY-J 3x1,5 : M6 - Čerpadlo ohřev TUV, silový přívod | m | 20 | 0 | 0
WE6 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M6 - Čerpadlo ohřev TUV, porucha | m | 20 | 0 | 0
WM61 | CYKY-J 3x1,5 : M61 - Čerpadlo cirkulace TUV, silový přívod | m | 15 | 0 | 0
WM9 | CYKY-J 3x1,5 : M9 - Ventilátor strojovna ÚT, silový přívod + VZT klapka | m | 10 | 0 | 0
WS01 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 0.1 - Tlak TV zpátečka sběrač | m | 20 | 0 | 0
WS02 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.2 - Teplota prostor strojovna | m | 5 | 0 | 0
WS03 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.3 - Stop tlačítko | m | 15 | 0 | 0
WS04 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.4 - Plovák hladiny | m | 10 | 0 | 0
WB05 | CYKY-J 3x1,5 : 0.5 - Solenoidový ventil doplňování TV | m | 20 | 0 | 0
WB06 | CYKY-J 3x1,5 : 0.6 - Úpravna vody, napájení | m | 15 | 0 | 0
WS11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - Teplota TV výstup PPO 1 | m | 15 | 0 | 0
WS12 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.2 - Regulační armatura PPO 1 | m | 15 | 0 | 0
WS13 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.3 - MAX teplota TV výstup PPO 1 | m | 15 | 0 | 0
WS14 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.4 - Uzavírací klapka PPO 1 | m | 15 | 0 | 0
WS21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - Teplota TV výstup PPO 2 | m | 15 | 0 | 0
WS22 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.2 - Regulační armatura PPO 2 | m | 15 | 0 | 0
WS23 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.3 - MAX teplota TV výstup PPO 2 | m | 15 | 0 | 0
WS24 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.4 - Uzavírací klapka PPO 2 | m | 15 | 0 | 0
WS30 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.0 - Venkovní teplota Sever | m | 20 | 0 | 0
WS31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - ÚT JSDH, teplota náběh | m | 20 | 0 | 0
WS32 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.2 - ÚT JSDH, regulační armatura | m | 20 | 0 | 0
WS41 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.1 - ÚT Garáže, teplota náběh | m | 20 | 0 | 0
WS42 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.2 - ÚT Garáže, regulační armatura | m | 20 | 0 | 0
WS61 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.1 - Teplota TUV ZO spodní | m | 20 | 0 | 0
WS62 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.2 - Teplota TUV ZO horní | m | 15 | 0 | 0
WS63 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.3 - Teplota TUV náběh cirkulace | m | 15 | 0 | 0
WS64 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.4 - Teplota TUV zpátečka cirkulace | m | 20 | 0 | 0
WS65 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.5 - MAX teplota TUV náběh cirkulace | m | 15 | 0 | 0
3.3 Kabelová listina Rozvaděč DT3
WM21 | CYKY-J 3x1,5 : M21 - Ventilátor přívod, silový přívod | m | 15 | 0 | 0
WE21 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M21 - Ventilátor přívod, start, porucha | m | 15 | 0 | 0
WY21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M21 - Ventilátor přívod, řízení otáček | m | 15 | 0 | 0
WM22 | CYKY-J 3x1,5 : M22 - Ventilátor odtah, silový přívod | m | 15 | 0 | 0
WE22 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M22 - Ventilátor odtah, start, porucha | m | 15 | 0 | 0
WY22 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M22 - Ventilátor odtah, řízení otáček | m | 15 | 0 | 0
WM23 | CYKY-J 3x1,5 : M23 - Čerpadlo ohřívač | m | 15 | 0 | 0
WS21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - Teplota TV zpátečka ohřívač | m | 15 | 0 | 0
WS22 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.2 - Teplota VZT jednotka sání | m | 15 | 0 | 0
WS23 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.3 - Teplota VZT kanál přívod | m | 15 | 0 | 0
WS24 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.4 - Teplota VZT kanál odtah | m | 15 | 0 | 0
WS25 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.5 - Teplota VZT jednotka výfuk za ZZT | m | 15 | 0 | 0
WS26 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.6 - Tlaková diference VZT kanál přívod, Krizový štáb | m | 30 | 0 | 0
WS27 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.7 - Tlaková diference VZT kanál odtah, Krizový štáb | m | 30 | 0 | 0
WS28 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.8 - Tlaková diference VZT kanál přívod, Tělocvična | m | 30 | 0 | 0
WS29 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.9 - Tlaková diference VZT kanál odtah, Tělocvična | m | 30 | 0 | 0
WS210 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.10 - PMO ohřívač | m | 15 | 0 | 0
WS211 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.11 - Tlaková diference ventilátor přívod | m | 15 | 0 | 0
WS212 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.12 - Tlaková diference ventilátor odtah | m | 15 | 0 | 0
WS213 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.13 - Tlaková diference rekuperátor ZZT | m | 15 | 0 | 0
WS214 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.14 - Tlaková diference filtr sání | m | 15 | 0 | 0
WS215 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.15 - Tlaková diference filtr odtah | m | 15 | 0 | 0
WS216 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.16 - Prostorový ovladač, Krizový štáb | m | 15 | 0 | 0
WS217 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.17 - Prostorový ovladač, Tělocvična | m | 15 | 0 | 0
WS218 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.18 - Kvalita vzduchu VZT kanál odtah, Krizový štáb | m | 30 | 0 | 0
WS219 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.19 - Kvalita vzduchu VZT kanál odtah, Tělocvična | m | 30 | 0 | 0
Kódové označení | 3.3 Kabelová listina Rozvaděč DT3 | MJ | Počet | Jed. cena | Cena celkem
WS221 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.21 - VZT klapka sání | m | 15 | 0 | 0
WS222 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.22 - VZT klapka odtah | m | 15 | 0 | 0
WS223 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.23 - VZT klapka by-pas ZZT | m | 15 | 0 | 0
WS231 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.31 - Regulační armatura ohřívač | m | 15 | 0 | 0
WB232 | CYKY-J 5Cx2,5 : 2.32 - Venkovní zdroj chladu, silový přívod | m | 40 | 0 | 0
WL232 | CYKY-J 3Cx1,5 : 2.32 - Řídící box chlazení, silový přívod | m | 15 | 0 | 0
WE232 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 2.32 - Řídící box chlazení, start, porucha, odmrazování | m | 15 | 0 | 0
WY232 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.32 - Řídící box chlazení, výkon | m | 15 | 0 | 0
WS233 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.33 - Regulátor průtoku VZT kanál přívod, Krizový štáb | m | 30 | 0 | 0
WS234 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.34 - Regulátor průtoku VZT kanál odtah, Krizový štáb | m | 5 | 0 | 0
WS235 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.35 - Regulátor průtoku VZT kanál přívod, Tělocvična | m | 40 | 0 | 0
WS236 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.36 - Regulátor průtoku VZT kanál odtah, Tělocvična | m | 5 | 0 | 0
WM31 | CYKY-J 3x1,5 : M31 - Ventilátor přívod, silový přívod | m | 20 | 0 | 0
WE31 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M31 - Ventilátor přívod, start, porucha | m | 20 | 0 | 0
WY31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M31 - Ventilátor přívod, řízení otáček | m | 20 | 0 | 0
WM32 | CYKY-J 3x1,5 : M32 - Ventilátor odtah, silový přívod | m | 20 | 0 | 0
WE32 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : M32 - Ventilátor odtah, start, porucha | m | 20 | 0 | 0
WY32 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M32 - Ventilátor odtah, řízení otáček | m | 20 | 0 | 0
WM33 | CYKY-J 3x1,5 : M33 - Čerpadlo ohřívač | m | 20 | 0 | 0
WS31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - Teplota TV zpátečka ohřívač | m | 20 | 0 | 0
WS32 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.2 - Teplota VZT jednotka sání | m | 20 | 0 | 0
WS33 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.3 - Teplota VZT kanál přívod | m | 20 | 0 | 0
WS34 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.4 - Teplota VZT kanál odtah | m | 20 | 0 | 0
WS35 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.5 - Teplota VZT jednotka výfuk za ZZT | m | 20 | 0 | 0
WS36 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.6 - Tlaková diference VZT kanál přívod | m | 20 | 0 | 0
WS37 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.7 - Tlaková diference VZT kanál odtah | m | 20 | 0 | 0
WS310 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.10 - PMO ohřívač | m | 20 | 0 | 0
WS311 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.11 - Tlaková diference ventilátor přívod | m | 20 | 0 | 0
WS312 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.12 - Tlaková diference ventilátor odtah | m | 20 | 0 | 0
WS313 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.13 - Tlaková diference rekuperátor ZZT | m | 20 | 0 | 0
WS314 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.14 - Tlaková diference filtr sání | m | 20 | 0 | 0
WS315 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.15 - Tlaková diference filtr odtah | m | 20 | 0 | 0
WS321 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.21 - VZT klapka sání | m | 20 | 0 | 0
WS322 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.22 - VZT klapka odtah | m | 20 | 0 | 0
WS323 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.23 - VZT klapka by-pas ZZT | m | 20 | 0 | 0
WS331 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.31 - Regulační armatura ohřívač | m | 20 | 0 | 0
WB332 | CYKY-J 3Cx4 : 3.32 - Venkovní zdroj chladu, silový přívod | m | 40 | 0 | 0
WL332 | CYKY-J 3Cx1,5 : 3.32 - Řídící box chlazení, silový přívod | m | 20 | 0 | 0
WE332 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 3.32 - Řídící box chlazení, start, porucha, odmrazování | m | 20 | 0 | 0
WY332 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.32 - Řídící box chlazení, výkon | m | 20 | 0 | 0
3.4 Kabelová listina komunikace
WX1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Rozvaděč DT1 - Rozvaděč DT2 | m | 60 | 0 | 0
WX3 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Rozvaděč DT2 - Rozvaděč DT3 | m | 30 | 0 | 0
| 4. Související dodávky | MJ | Počet | Jed. cena | Cena celkem
| Montáž kabelů včetně kabelových tras | ks | 1 | 0 | 0
| Montáž periferií včetně nastavení | ks | 1 | 0 | 0
| Uživatelský SW včetně odladění s technologií | ks | 1 | 0 | 0
| Oživování a test 1:1 | ks | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky zařízení | ks | 1 | 0 | 0
| Jednorázové zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
| Výchozí revize, včetně revizní zprávy | ks | 1 | 0 | 0
| Inženýrská činnost | ks | 1 | 0 | 0
| Doprava materiálu na stavbu | % | 2.1% | 0 | 0
| Režie | ks | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 0 | 0
| Technická inspekce České republiky | ks | 1 | 0 | 0
| Cena za realizaci celkem bez % sazby DPH |  |  |  | 0