## HASIČI
PŘÍLOHA Č.1 |  |  | T A B U L K A M Í S T N O S T Í
Datum:
|  |  | Akce : | IZS OSTROV – JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Místnost | [5 empty] | Vzduchový výkon | [5 empty] | Požadované parametry |  |  | Hladina | Prac.roz. | Teplota přivád. vzduchu |  | Tepelná zátěž | Odvedená zátěž | Tepelná ztráta | Úhrada ztrát | Stupeň filtrace | Přetlak místnosti | Třída čistoty prostoru | Citel. Zátěž | Váz. Zátěž | Celk. Zátěž | Tepel. ztráta | Číslo zařízení | Poznámka
Podlaží | Číslo místnosti | Název | Plocha | Výška | Objem | Přívod | Odvod | Přefuk | Přefuk | Výměna vzduchu |  | Zima +/-2°C | Léto +/-2°C | j | hluku | teplot | tPL | tpZ | QTCH | QTCHO | QT | QTO | G1-H13 | DP | FS 209E | kW | kW | kW | kW | - | -
|  |  | m2 | m | m3 | m3/h | m3/h | ven | dovnitř | x/h | x/h | °C | °C | % | dB(A) | °C | °C | °C | kW | kW | kW | kW |  | Pa
1.NP | H.01 | Chodba | 19.99 | 2.65 | 52.9735 | 290 | 0 |  |  | 5.4744 |  | - | - | - | 40 | [7 empty] | - | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.02 | Chodba | 45.03 | 2.65 | 119.3295 | 360 | 210 |  |  | 3.0169 |  | - | - | - | 40 | [7 empty] | - | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.03 | Strojovna ÚT | 10.66 | 2.65 | 28.249 | 0 | 500 |  |  | 0 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.04 | Šatna čistá | 24.21 | 2.65 | 64.1565 | 500 | 300 |  |  | 7.7934 | #VALUE! | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.05 | Umývárna | 3.59 | 2.65 | 9.5135 | 0 | 130 |  |  | 0 | #VALUE! | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.06 | Umývárna | 5.59 | 2.65 | 14.8135 | 0 | 230 |  |  | 15.5264 | #VALUE! | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.07 | Šatna špinavá | 25 | 2.65 | 66.25 | 500 | 340 |  |  | 7.5472 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.08 | Praní, sušení | 8.25 | 2.65 | 21.8625 | 250 | 200 |  |  | 9.1481 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.09 | Kompresor | 4 | 2.65 | 10.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | #VALUE! | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | - |  | samostatně
1.NP | H.10 | Chem. Technická služba | 14.22 | 2.65 | 37.683 | 300 | 300 |  |  | 7.9611 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.11 | WC | 1.75 | 2.65 | 4.6375 | 0 | 50 |  |  | 10.7817 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.12 | Sklad protipovod. Prostředků | 7.59 | 2.65 | 20.1135 | 50 | 50 |  |  | 2.4859 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.13 | Sklad (TP+sorbent) | 13.2 | 2.65 | 34.98 | 50 | 50 |  |  | 1.4294 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.14 | Dílna | 9.81 | 2.65 | 25.9965 | 150 | 150 |  |  | 5.77 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.15 | VZT | 5.63 | 2.65 | 14.9195 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.16 | Sklad PHM | 13.08 | 2.65 | 34.662 | 0 | 300 |  |  | 0 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.17 | Rozvodna | 6.75 | 2.65 | 17.8875 | 0 | 200 |  |  | 0 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.18 | Sklad hadic | 11.95 | 2.65 | 31.6675 | 100 | 100 |  |  | 3.1578 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.19 | Mycí box a praní požár. Hadic | 84 | 2.65 | 222.6 | 0 | 2300 |  |  | 10.3324 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.20 | Garáže | 203.48 | 2.65 | 539.222 | 0 | 3000 |  |  | 5.5636 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.21 | Dílna (nově garáž) | 80.78 | 2.65 | 214.067 | 0 | 1000 |  |  | 4.6714 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.22 | Tělocvična | 43.95 | 2.65 | 116.4675 | 950 | 650 |  |  | 8.1568 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.23 | Tepelná komora | 4.69 | 2.65 | 12.4285 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | - |  | přefuk do H24
1.NP | H.24 | Sprcha | 5 | 2.65 | 13.25 | 0 | 300 |  |  | 22.6415 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.25 | WC muží | 10.92 | 2.65 | 28.938 | 0 | 210 |  |  | 7.2569 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.26 | WC ženy | 3.38 | 2.65 | 8.957 | 0 | 80 |  |  | 8.9316 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.27 | Denní m. | 23.3 | 2.65 | 61.745 | 640 | 640 |  |  | 10.3652 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.28 | Noční pohotovost | 24.5 | 2.65 | 64.925 | 200 | 200 |  |  | 3.0805 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.29 | Noční pohotovost | 24.5 | 2.65 | 64.925 | 200 | 200 |  |  | 3.0805 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.30 | Místnost velitele JPO + archiv | 6.9 | 2.65 | 18.285 | 50 | 0 |  |  | 2.7345 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.31 | Velitelská (VD+techici) + archiv | 22.66 | 2.65 | 60.049 | 350 | 400 |  |  | 6.6612 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.32 | Sklad výstrojových prostředků | 7.5 | 2.65 | 19.875 | 0 | 100 |  |  | 5.0314 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.33 | VZT | 16.25 | 2.65 | 43.0625 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.34 | Úklid | 1.91 | 2.65 | 5.0615 | 0 | 50 |  |  | 9.8785 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.35 | Sklad | 7.92 | 2.65 | 20.988 | 0 | 100 |  |  | 4.7646 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.36 | Kuchyně | 6.48 | 2.65 | 17.172 | 0 | 150 |  |  | 8.7352 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.37 | Krizový štáb obce | 53.59 | 2.65 | 142.0135 | 1160 | 910 |  |  | 8.1682 |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.38 | Věž na sušení hadic | 13.5 | 3.25 | 43.875 | - | - |  |  | - |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
1.NP | H.39 | Prostor pro kontejnery na odpad | 7.17 | 2.65 | 19.0005 | - | - |  |  | - |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -
- | - | - |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  | - | - | - | 40 | [8 empty] | - |  | - |  |  | -