Stavba :	JSDH Ostrov

silnoproudá elektrotechnika

Technická zpráva

1. ROZSAH

Projekt řeší:	- osazení elektroměrové skříně

- propojení RE s hlavním rozvaděčem

- hlavní rozvaděče objektu

- rozvaděč zálohovaného napájení

- osvětlení

- zásuvkové rozvody

- zásuvkové rozvody pro počítače

- připojení zařizovacích předmětů (sporák, digestoř, …)

- připojení nabíječek přenosných vysílaček, elektromobilů

- připojení vzduchotechniky

- připojení blokové předávací stanice tepla

- hromosvod a uzemnění

- náhradní zdroj (diesel)

-příprava pro fotovoltaiku

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Proudová soustava :

3 N,PE, STŘ, 5O Hz, 400 V/TN-C-S, přípojky do RH

3N, PE, STŘ, 5O Hz, 400 V/TN-S, vnitřní instalace

Ochrana před nebezpečným dotykem, zkratem a přetížením :

Ochrana před nebezpečným dotykem je řešena :

a) základní - automatickým odpojením od sítě

b) zvýšená - doplněna proudovým chráničem, pospojením

Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena pojistkami, jističi, jistícími relé, motorovými spouštěči atd.

Stupeň dodávky el.energie: 3

# Členění prostor podle vnějších vlivů

Vnější vlivy byly stanoveny následovně:

- prostory normální

Běžná vnitřní elektroinstalace je z hlediska vnějších vlivů "v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 normální". Minimální krytí je IP20.

AB5 -	prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty

BA1 -	nepoučené osoby (laici)

CB1 -	zanedbatelné nebezpečí

- prostory nebezpečné - minimální krytí je IP44.

- Okolo umývacích prostorů umyvadel budou určeny zóny podle ČSN 33 2000-7-701, požadované krytí je podle příslušné‚ ČSN, obecně IP44.

AB8 -	venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami

BA1 -	nepoučené osoby (laici)

CB1 -	zanedbatelné nebezpečí

- prostory zvláštˇ nebezpečné

- AD2,AD3 -	podlaha mycího boxu

# Energetická bilance

Příkony

Distribuční síť (kW):	- nepřímé měření	160/5A		90 kW

Náhradní zdroj (kW):	- dieselagregát	DL21		32 kW	tj. 40 kVA

Příklad technických dat návrhu:

3. PROVEDENÍ

3.1. PŘÍPOJKA A MĚŘENÍ

Hlavní jistič v RE před elektroměrem 160A-nepřímé měření proud. trafem 160/5A.

Přípojka bude provedena dle přílohy návrhu smlouvy č15_SOBS01_4121123183-IZS-31.8.2015.

Objekt bude připojen kabelem ze stávajícího pojistkového pilíře, který je již vybudován.

Vedle bude postavena skříň měření RE a rozbočení přípojek objektových rozvaděčů.

Příprava pro možnost osazení fotovoltaiky na střechu :

V rozvaděči RE bude provedeno místo pro následné osazení spínacích hodin HDO, které požaduje ČEZ při osazování fotovoltaiky. Tato bude řešena samostatným projektem v jiném časovém úseku dle uživatele. Bude pouze natažen kabel CYKY 3x1,5 z RE společně s přípojkami do hlavní rozvodny, kde bude smotán v kanálu pod RH s dostatečnou rezervou (cca 20m) pro napojení následného rozvaděče fotovoltaiky, která bude mít vlastní rozvodnu přes ulici jako samostatný objekt. Pro napojení budou přes silnici a průchodem do kanálu hlavní rozvodny osazeny tři rezervní chráničky.

Ze skříně měření povedou kabely do hlavní rozvodny objektu s rozvaděči RH-JSDH, RZ-JSDH a dva kabely signalizace, tj.totalstop a příprava pro možnost ovládání ČEZ následně osazované FVE.

3.2. HLAVNÍ ROZVADĚČ

Elektroinstalace bude připojena z hlavního rozvaděče RH-JSDH.  Rozvaděč bude skříňový a bude umístěn v části objektu nepřístupné veřejnosti. Rozvaděč bude vybaven ochranami proti přepětí (1.+2. stupeň). Rozvody budou rozděleny na část nezálohovanou a na část zálohovanou z dieselagregátu. Zálohovaná část bude napájena z rozvaděče RZ-JSDH. Vývody budou podle potřeby jističové a stykačové. Zásuvkové vývody pro PC   budou vybaveny chrániči v prodlužovací šňůře.

U hlavního vchodu do objektu bude osazeno tlačítko „TOTALSTOP“. Bude použito havarijní tlačítko – „ruční požární hlásič OP1“ typové označení OP1-W01-A-11-230VAC výrobce Spamel. Tlačítko vypne hlavní jistič v rozvaděči RH a dieselagregát.

FUNKCE : po rozbití sklíčka hlásič automaticky spíná

spínače : 2 spínací

V každé verzi mohou být instalovány až tři kontakty SP22-10 (spínací)

nebo SP22-01 (rozpínací).

napájení : 230V

barva : červená

Průřez připojovacích vodičů 2x1...2,5 mm2 (jednožilových)

3.3. ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace  v  objektu  bude  v  provedení  převážně pod omítkou a kabelových žlabech v podhledu. El. instalace musí být provedena podle technických norem a hygienických předpisů. Je třeba splnit všechny technické požadavky objednatele. V potřebných prostorách (např. umývací prostory) bude provedeno doplňující pospojování.

Měření a regulace - MaR :

Regulace MaR je samostatnou součástí projektu. Dále budou dle PD MaR provedeny všechny vývody silnoproudu v rámci napojení regulované VZT, UT. V silnoproudé elektroinstalaci je provedeno napojení rozvaděčů DT11,12,13,14,21,22 včetně dotažení ochranného pospojení (CYY10).

Hlavní elektrorozvodny :

V 1.NP objektu je vytvořena elektrorozvodna se skříňovými rozvaděči RH-JSDH napojené vlastní přípojkou z rozvaděče měření odběrů RE. V rozvodně je i zálohovaný rozvaděč z dieselagregátu RZ-JSDH. Zálohování je pouze v případě výpadku el.sítě ČEZ. Taženy jsou tedy kabely CYKY.

Hlavní trasy el.vedení:

Hlavní trasy elektrických vedení jsou vedeny v podhledech 1NP. Ostatní rozvody jsou vedeny pod omítkou. Rozvody v podhledech jsou uloženy v kabelových žlabech, případně jsou uchyceny na kabelový rošt.

Pro zálohované vývody budou trasy opět vedeny v podhledech a v omítkách prostorů.

Elektronapojení technologie :

Pro stálé nabíjení akumulátorů aut jsou v umývárně, dílně a garážích osazeny zásuvky ze stropu zároveň s tlakovým vzduchem napojené na on-line provoz síť-generátor. Technikem HZS byly určeny prostory a i jednotlivé obvody napojené na náhradní zdroj EN.

Součástí elektroinstalace standardní zásuvkový rozvod a v rozvaděči jsou ponechány rezervy pro případné další požadavky provozovatele v budoucnosti.

Elektroinstalace automatických vrat a bran :

Tyto jednotlivé zařízení mají vždy osazenou vlastní rozvodnici s přístroji dodatečně vybavovanými pro spínání v normálním a poplachovém provozu. Přívod do rozvodnic je vždy z rozvaděčů náhradního napájení RZ. Do rozvodnice bude zaveden slaboproudý signál od poplachu.

Elektroinstalace napojení nabíjecích stanic pro elektromobily:

Tyto jednotlivé nabíjecí zařízení mají vždy osazenou vlastní rozvodnici s nabíjecím zařízením a kabelem s přístroji dle požadavků a typů aut. Elektro provede pouze přívody do parkovacích míst, které následně dovybaví uživatel. Protože jsou tři parkovací serie, bude doveden kabel vždy na kraj parkoviště a zatím zakončený zaslepenou krabicí na železném sloupku. Uživatel v případě elektromobilu rozhodne, jakou dobíjecí stanici bude osazovat dle typu (DC, AC, resp příkonu). Přívod bude kabely CYKY 5x6 pro možnost zásuvky 32A.

Strojovna ÚT,TUV:

Pro připojení všech zařízení ústředního vytápění je v prostoru strojovna ÚT osazena rozvodnice MaR  DT. Veškeré silové napojení technologie bude v realizaci ÜT a MaR celé strojovny. Ovládání všech prvků nemá vazby do rozvaděčů silových. Je nutno provést pouze napojení rozvodnice z rozvaděče RH-JSDH. Z rozvodnice DT budou napojeny i potřebné zásuvky strojovny a měření vstupu do výměníku.

Strojovna vzduchotechniky:

Pro napojení zařízení vzduchotechniky jsou vždy ve strojovně osazeny rozvaděče DT, které jsou dodávkou MaR. Budou silově napojeny všechny soubory osazené v prostoru strojovny a ovládané ovládací jednotkou MaR. Hlavní přívody jsou z rozvaděčů RH.

Ostatní zařízení vzduchotechniky jsou pouze odtahová a budou napojeny ze silových rozvaděčů. Ovládání je vypínači u ventilátorů. Ve skladu PHM musí být vypínač vně prostoru pro spuštění před vstupem dle normy vnějších vlivů.

3.4. ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ

V areálu  objektu bude v cca 12m od objektu umístěn záložní zdroj – dieselagregát. Počítače budou silově připojeny přes vlastní lokální UPS ze zásuvek vybavených 3. stupněm přepěťové ochrany. Tyto zásuvky budou napájeny ze zálohované sítě napájené dieselagregátem. Stejným způsobem doporučujeme připojit na síť i jiná zařízení obsahující elektroniku. Ze zálohované sítě napájené dieselagregátem bude také připojena telefonní ústředna, GSM brána a vysílací zařízení připojené přes vlastní UPS.

3.5. OSVĚTLENÍ

Bude provedeno LED svítidly s hodnotami osvětlení podle ČSN EN 12464-1. Nad vchody do objektu budou venkovní svítidla. Na fasádě z příjezdové ulice bude umístěno logo. V objektu bude také instalováno zálohované osvětlení napájené z dieselagregátu. Nouzová svítidla budou vybavena vlastním zdrojem (bateriemi). Nouzové osvětlení bude provedeno podle ČSN 36 04 53 (EN 1838).

Osvětlenost místností:

Je uvedena na výkrese půdorys 1NP

3.6. HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

Objekt bude vybaven mřížovým i hřebenovým hromosvodem. Hromosvod bude připojen přes zkušební svorky na společné uzemnění objektu. Provedení hromosvodu musí vyhovovat ČSN 62 305 1-4.Na zařízení byl proveden výpočet rizik.

Návrh nové části bleskosvodu je proveden se začleněním do třídy LPS III.

Objekt administrativy

LPS = III		=	poloměr valící koule r = 45 m

velikost ok W = 15 x 15 m

vzdálenost mezi svody  = 15 m

Objekt je se sedlovou střechou a bude mít provedenou i hřebenovou jímací soustavu s pomocnými jímači a svody dle půdorysů. Připojeny budou všechny kovové prvky střech. Počet svodů odpovídá ČSN EN 62 3051-4 a provedení bude vodičem AlSiMg dn.8.

K základům resp. výkopové rýhy kolem bude položen pásek FeZn 30/4 s vyvedením do míst svodů se zkušebními svorkami. Z tohoto uzemnění bude proveden i vývod do technologického rozvaděče, kde bude ochranná přípojnice HOP. Do té budou pospojeny veškeré konstrukce, technologické stroje, přístroje, armatury a doplňující kovové předměty.

Zároveň s elektrickými napáječi bude vždy tažen uzemňovací vodič do místa hlavní HOP-RH. Hodnoty zemní sítě ověří pracovník prováděcí organizace před započetím díla. Při realizaci bude se svody kontrolováno i uzemnění a měřen zemní odpor.

# Požadavky na ostatní profese

stavba:

- zajistí drážky pro kabelové trasy

- stavební začištění, zaomítání instalace

VZT, ÚT,.SL,ZTI,technologie:

- koordinaci při pokládce kabelových tras a rozvodů

Bezpečnost a ochrana zdraví :

Při provádění všech prací je nutno dodržovat normy a předpisy pro zajištění bezpečnosti při práci.

Ochrana a pracovní pomůcky :

Provozovatel zařízení zodpovídá za vybavení ochrannými a pracovními pomůckami dle ČSN.

Závěr :

Dodávaná zařízení a technologické celky musí plně svým provedením odpovídat požadavkům, kladeným na elektrická zařízení podle působících vnějších vlivů.

Odborné elektroinstalační práce musí provádět firma s příslušným oprávněním. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést oprávněnou firmou výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6. Po celou dobu životnosti stavby je nutné provádět pravidelné kontroly a revize stavu elektroinstalace a provádět pravidelné kontroly technického stavu elektrické instalace (např. výměny světelných zdrojů ve svítidlech, stav vypínačů a zásuvek atd.) Veškeré elektroinstalační práce je nutno provádět podle aktuálně platných norem ČSN, vyhlášek a předpisů o bezpečnosti práce. Do doby realizace může dojít k některým úpravám těchto předpisů, které je nutno respektovat.

Pro veškeré použité elektroinstalační materiály a jednotlivé prvky elektroinstalace musí být k dispozici „Prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona. Veškeré doklady, potřebné pro kolaudaci stavby, musí mít k dispozici zhotovitel elektroinstalace. Při realizaci je nutná pravidelná koordinace se všemi ostatními profesemi na stavbě, dodavateli technologie a všech osazovaných zařízení.

Provedení prací musí splňovat všechny normy ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy. Na zařízení bude provedena výchozí revize a smlouva o odběru elektrické energie mezi uživatelem a ČEZ. V závěru stavebních pracích, kdy budou již upřesněny všechny odběrové parametry, uživatel provede smlouvu o zajištění dodávky elektrické energie a technicko-obchodního vyjádření na celou akci.

Před realizací bude nutno provést upřesnění podle konkrétních dodávaných výrobků, především svítidel a koncových prvků.

Vypracoval :  Ing. Kraus 							05-2022

Příklad dodávky svítidel :

Dle dodávky velkoobchodu ELFETEX

| A1- SPIRIT-71.1 5ft Acc | přisazené LED 4500/840 2M 5S |  |  |  | ks | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2- SPIRIT-71.1 4ft Acc | přisazené LED 9000/840 2M 5S |  |  |  | ks | 8 |
| B1- DOCTOR 8800/840 | přisazené LED 6800lm,42W,4000K,L80B20 |  |  |  | ks | 4 |
| D1- BAR DN 1160/840 | přisazené LED 1200,14W,4000K,FO white |  |  |  | ks | 14 |
| D2- BAR DN 2030/840 | přisazené LED 2000,16W,4000K,FO white |  |  |  | ks | 41 |
| F1- CLEVER-L 5700/840 MPR | přisazené LED 5200lm,33W,4000K,80 000h |  |  |  | ks | 14 |
| W1- Balti 150 | přisazené LED 1500lm,12W,3000K,110°ME,IP66 |  |  |  | ks | 20 |
| NO1-EMELI-P20 500/750 AT | přisazené LED-vlastní zdroj AT 3H SE Corridor,IP20 |  |  |  | ks | 20 |
| NO2-ENI-STAR IP65 | přisazené LED-vlastní zdroj, piktogram |  |  |  | ks | 21 |

FTV – fotovoltaický systém – příprava pro následnou instalaci (není součástí této PD)

Trasy napájecích kabelů musí být vedeny přehledně a být dostatečně chráněny před
mechanickým poškozením, stejnosměrné kabely na střeše mezi jednotlivými panely musí být
vedeny přehledně a být uchyceny k nosné konstrukci. Nesmí být uloženy volně na střechách, aby nedocházelo k jejich mechanickému namáhání. Pro bezpečné vypnutí musí být v objektu instalováno tlačítko FVE Stop. Na předem vytipovaném místě musí být doplněno upozornění  „Napájeno ze záložního zdroje a z FVE, některé obvody mohou být pod napětím i při vypnutém napájení v objektu.“

Kabely doporučuji třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 - řešení nad rámec požadavků ČSN, na straně bezpečnosti.