Závěrečná zpráva geologického úkolu

Ostrov, areál IZS - stanice JSDH

15 069/2

Katastrální území:	Ostrov nad Ohří [715883]

Obec:	Ostrov [555428]

Kraj:	Karlovarský [CZ041]

Cíl prací:	zhodnocení inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů pro výstavbu stanice JSDH

Etapa:	podrobná

Objednavatel:	BPO spol. s r.o.

Lidická 1239, 363 01 Ostrov

Dodavatel:	Mgr. Martin Štěřík

Příčná 3, 360 17 Karlovy Vary

29.6.2020………………………………………

Datum, podpis

Odpovědný řešitel:	Věra Matějková

osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie (MŽP poř. č. 1794/2003)

Řešitelé:	Věra Matějková

Mgr. Martin Štěřík

Mgr. Jana Štěříková

Počet výtisků:	5

OBSAH

Text:

strana:

1	Geologický úkol a údaje o území	3

2	Provedené práce	4

3	Výsledky provedených prací	4

4	Závěr	7

5	Použité podklady	8

Přílohy:

počet listů/stran:

- Situace provedených prací	1

- Schematické geologické řezy	5

- Dokumentace provedených sond	5

- Dokumentace archivních vrtů	3

- Výsledky zatěžovacích zkoušek	4

Rozdělovník

1–3	Objednavatel

4	Česká geologická služba - Geofond

5	Zhotovitel

Obr. 1Situace lokality 1 : 50 000 (© VÚV).

Geologický úkol a údaje o území

## Zadání

Doplňující průzkumné práce pro záměr výstavby stanice JSDH v areálu IZS v Ostrově objednala společnost BPO spol. s r.o. v červnu 2020. Cílem prací bylo doplnění údajů o charakteru a mocnosti navážkových materiálů a jejich podloží.

Předkládaná zpráva doplňuje výsledky dřívějších průzkumných prací provedených v zájmovém území v r. 2007 (Matějková V. et al, 2007) a 2015 (Matějková V. et al, 2015).

Jako podklad pro zpracování úkolu dodal objednavatel digitalizovanou situaci zájmového území s vyznačením umístění průzkumných sond.

## Situace

Zájmové území se nachází na severozápadním okraji Ostrova, mezi silnicí Ostrov–Jáchymov a Jáchymovským potokem. V minulosti byla jižní část zájmového území využívána jako zahradnictví, v současnosti je zde manipulační plocha staveniště. Od doby realizace předchozích etap průzkumu zde proběhla výstavba objektu IZS, poměrně rozsáhlé terénní úpravy a odvodnění drenážními prvky. Přesto se zde místy vyskytují drobné podmáčené plochy s mokřadním rostlinstvem.

Území je zobrazeno na základní mapě ČR měřítka 1 : 50 000 list Karlovy Vary 11-21 a SMO Karlovy Vary 7-1 měřítka 1 : 5 000.

V zájmovém území nejsou dle databáze ČGS-Geofond evidovány žádné sesuvné jevy nebo svahové pohyby, území není poddolováno, nenachází se zde stará důlní díla ani deponie. Lokalita leží též mimo chráněná území. Zájmové území leží mimo CHOPAV i mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

## Geologická prozkoumanost

V zájmovém území jsme v r. 2007 provedli 5 vrtů (OZ1 – OZ5) do hloubky 5 m (Matějková V. et al., 2007) a následně v r. 2015 další dva vrty OZ6 a OZ7 (Matějková V. et al., 2015). Na výsledky citovaných úkolů tato zpráva navazuje a doplňuje je. Situaci nejbližších archivních vrtů uvádíme v příloze 1.

Prozkoumanost širšího okolí řeší výše úkol Matějková V. et al., 2007, na nějž tímto odkazujeme.

## Přírodní poměry

Podrobně se přírodními poměry zabývají předchozí etapy prací na něž odkazujeme.

# Provedené práce

Počet, hloubka a situace průzkumných bagrových sond 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000vycházela z cíle prací, ze situace průzkumných děl provedených v předchozích etapách a požadavků projektanta. Místa sond byla vytyčena projektantem akce. Doplňující průzkum byl proveden 5 kopanými sondami S1 – S5 do hloubek 1,8 – 2,3 m. Techniku pro hloubení sond zajistil objednavatel. Situace provedených kopaných sond je patrná z přílohy 1.

Výkopek, dna a stěny sond byly makroskopicky posouzeny, zdokumentovány a zeminy zatříděny dle ČSN 73 6133. Primární dokumentace byla pomocí účelového software upravena do grafické podoby a je uvedena v příloze 3.

Během výkopových prací bylo sledováno chování podzemní vody, výsledky jsou komentovány v kapitole 3.4.

Sondy byly situačně zaměřeny pomocí GPS a vyneseny do dodaného měřického podkladu, odkud byly pak odečteny nadmořské výšky.

Na základě geologických profilů provedených sond a blízkých archivních vrtů bylo zkonstruováno pět schematických geotechnických řezů reprezentující geologickou stavbu na lokalitě (příloha 2).

Pro ověření modulu přetvárnosti aktuálního povrchu staveniště byly v místech požadovaných projektantem provedeny 4 zatěžovací zkoušky tuhou deskou. Výsledky uvádíme v kap. 3.3 a příloze 5.

# Výsledky provedených prací

## Inženýrskogeologické poměry staveniště

Provedenými průzkumnými sondami byly na staveništi pod 0,2 - 1,5 m mocnou polohou různorodých navážek lokálně i humusových zemin ověřeny kvartérní, fluviativní štěrky převážně třídy G3 G-F (lokálně G4 GM), ve kterých byly sondy S1 - S4 ukončeny. Sonda S5 byla ukončena ve zjílovělém tufu.

V místech sond S5 a S4 jsou štěrky překryty vyrovnávací dobře zhutněnou vrstvou makadamu o mocnosti 0,3 - 0,5 m. Jižní okraj sondy S4 však zastihl cca 0,6 m mocnou polohu navážek s obsahem převážně stavebního odpadu. V sondě S3 štěrky překrývá poloha humusové hlíny o mocnosti 0,2 m. V místech sondy S2 se na staveništi nachází deponie nezhutněných hlinitokamenitých zemin překrývajících původní zamokřený terén. Celková mocnost násypu i s organickými sedimenty původního terénu činí 1,5 m. V místech sondy S1 tvoří nezhutněný nehomogenní násyp pouze 0,2 m mocnou polohu překrývající 1,2 m mocný holocénní hlinitopísčitý náplav s obsahem organických zbytků.

Štěrkovité náplavy tříd G3 až G4 (ČSN 73 6133) na staveništi převažují.

Písčité náplavy třídy S4 se vyskytují lokálně v mocnosti 1,2 m v sondě S1.

Hlinitojílovité náplavy třídy F7 byly sondou S5 zastiženy v mocnosti 0,6 m na rozhranní štěrků a podložního zjílovělého tufu.

## Geotechnické vlastnosti zastižených zemin

V následujících odstavcích uvádíme charakteristiky jednotlivých kvazihomogenních prostředí ověřených v rámci provedeného průzkumu i dříve provedených archivních prací na základě makroskopické dokumentace, výsledků laboratorních rozborů a prostorového uspořádání.

Základové půdy zastižené vrty mají následující vlastnosti:

Navážky Y (O) – zastižené sondami S5 a S4 (makadam) představují dobře zhutněnou homogenní polohu s dobrou až velmi dobrou únosností a propustností. Středně ulehlý materiál násypu zastiženého sondou S2 bude patrně značně stlačitelný. Po zhutnění však může tvořit dobře únosnou základovou půdu. Násypy ověřené sondou S1 částečně S4 jsou jako základová půda do přímého podloží komunikací i do násypů jsou nevhodné.

Povodňové hlíny F7, F8 a písky S4, S3 včetně organických sedimentů O – většinou tuhé až měkké, místy až kašovité jemnozrnné zeminy a středně ulehlé až kypré, silně stlačitelné jemnozrnné písky s velmi nízkou únosností, slabě propustné. Jemnozrnné zeminy jsou nebezpečně namrzavé a slabě propustné, písky jsou slabě až středně propustné a namrzavé. V provedených sondách jde o materiály s proměnlivým podílem humusu jako hlinitý písek v sondě S1, humusový horizont svrchu S3 a humusový horizont v sondě S2 na bázi navážek V naprosté většině jsou nevhodné do násypů i podloží komunikací. Jako základová půda, jsou slabě únosné a silně stlačitelné.

Štěrky hlinité G3 – jsou převážně polozaoblené až zaoblené, slabě zahliněné, zpravidla zvodnělé, dobře až středně propustné, nenamrzavé až mírně namrzavé. Budou s největší pravděpodobností dobře ulehlé, s dobrou únosností. Jsou velmi vhodnou základovou půdou, podložím komunikací i materiálem do násypů. Rozšířeny jsou v celém území, jejich mocnost a hloubková pozice jsou však poměrně proměnlivé.

Tuf zjílovělý F7 MH-MV, F8 CH-CV, F3 MS – písčitá zrnka v tomto materiálu jsou z velké části tvořena částečkami tufu s poměrně malou pevností. Je nutno počítat s jeho vysokou plasticitou, objemovou nestálostí, nebezpečnou namrzavostí, slabou propustností a únosností závislou na konzistenci. Jako základová půda pod plošnými základy vyžaduje důslednou ochranu, protože vlivem povětrnosti v krátké době výrazně zhoršuje své fyzikálně-mechanické vlastnosti. Podle laboratorního zatřídění F3 MS (vrt OZ5, hl. 4,0 m) je podmínečně vhodný do násypů i podloží komunikací, zpravidla však vyžaduje úpravy a zlepšení. Zeminy tříd F7 MH-MV a F8 CH-CV jsou do násypů podloží nevhodné.

V následující tabulce uvádíme orientační hodnoty geotechnických charakteristik dokumentovaných materiálů. Jsou stanoveny pro výše charakterizovaná kvazihomogenní prostředí, která graficky interpretujeme formou řezů v příloze 2. Charakteristiky byly stanoveny jako odvozené na základě makroskopického popisu a výsledků předchozích etap průzkumu. Vycházejí především ze směrných normových charakteristik zrušené ČSN 73 1001.

- Orientační geotechnické charakteristiky zastižených základových půd .

| Základová půda |  |  |  [kN.m-3] | Edef [MPa] | cu [kPa] | φu [ | cef [kPa] | φef  | M | Rd* [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| navážky Y, organické náplavy O | pro přímé zakládání nevhodné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povodňové písčité hlíny F3 a zahliněné písky, S3 S-F a S4 | 0,35-0,30 | 0,62-0,74 | 17,0-17,5 | 4-12 | 60 – | 0 – | 0-12 | 26-28 | 0,2-0,3 | 175 |
| Štěrk hlinitý G3 | 0,30 | 0,74 | 19,0 | 60 | – | – | 0 | 30 | 0,3 | 250-300 |
| Zjílovělý tuf (R6) F3 MS, F7 MV a F8 CH-CV tuhý | 0,40 | (0,47) | (18-21,0) | 10 | – | – | – | - | 0,4 | 80-150 |

Vysvětlivky:

	Poissonovo číslo				cu	soudržnost totální

	objemová tíha				cef	soudržnost efektivní

	převodní součinitel			φu	úhel vnitřního tření totální

Edef	modul přetvárnosti			φef	úhel vnitřního tření efektivní

m	opravný součinitel přitížení			Rdt	tabulková výpočtová únosnost

)*	Rdt pro hloubku založení 0,8–1,5 m a šíři základu 3,0 m u soudržných zemin; pro hloubku 1 m a šíři základu 0,5 m u zemin nesoudržných. Hodnoty se budou měnit podle skutečné hloubky založení a úrovně hladiny podzemní vody.

Všechny zastižené materiály náleží dle ČSN 73 6133 z hlediska těžitelnosti do třídy I. Podle již neplatné ČSN 73 3050 je řadíme do tříd těžitelnosti 2-3, lokálně balvanité štěrky do tříd 3-4.

## Statické zatěžovací zkoušky

Pro ověření únosnosti aktuálního povrchu staveniště byly provedeny 4 statické zatěžovací zkoušky tuhou deskou. Situace provedených zkoušek je vyznačena v příloze 1, výsledky přehledně uvádí následující tabulka.

- Výsledky provedených statických zatěžovacích zkoušek modulu přetvárnosti

| Označení zkoušky | Edef.2 [MPa] | Poměr Edef.2 / Edef.1 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 78,84 | 1,54 |
| M2 | 114,91 | 1,89 |
| M3 | 98,91 | 2,89 |
| M4 | 33,25 | 1,94 |

Protokoly provedených statických zatěžovacích zkoušek uvádíme v příloze 5.

## Podzemní voda

Hladina podzemní vody byla zastižena v sondách S2 - S5, v sondě S1 byla ve dně zaznamenána zvýšená vlhkost, v sondě S4 byl pozorován silnější přítok. Výsledky jejího měření uvádíme v následující tabulce.

- Hladina podzemní vody v provedených sondách.

| Vrt | Hladina naražená [m p.t.] | Hladina naražená [m n. m] | Hladina ustálená [m p.t.] | Hladina ustálená [m n. m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | - | - | - | - |
| S2 | 1,0 | 420,0 | 1,0 | 420,0 |
| S3 | 1,0 | 419,1 | 1,1 | 419,0 |
| S4 | 1,0 | 418,5 | 1,0 | 418,5 |
| S5 | 1,1 | 418,4 | 1,4 | 418,1 |

Výsledky měření hladin podzemní vody v dříve provedených vrtech uvádíme v následující tabulce (údaje z vrtů OZ1 – OZ5 z r. 2007, OZ6 – OZ7 z r. 2015).

- Hladina podzemní vody v archivních vrtech.

| Vrt | Hladina naražená [m p.t.] | Hladina naražená [m n. m] | Hladina ustálená [m p.t.] | Hladina ustálená [m n. m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OZ1 | 3,00 | 419,10 | 1,15 | 420,95 |
| OZ2 | 0,60 | 419,70 | 0,40 | 419,90 |
| OZ3 | 0,60 | 420,00 | 0,70 | 419,90 |
| OZ4 | 2,00 | 416,90 | 0,70 | 418,20 |
| OZ5 | 1,60 | 418,00 | 1,00 | 418,60 |
| OZ6 | 1,50 | 419,00 | 1,20 | 419,30 |
| OZ7 | - | - | 0,70 | 421,30 |

Mělká zvoděň je nejčastěji vázána na flufiální štěrky, lokálně zasahuje i do násypů. Lze předpokládat její úzkou hydraulickou spojitost s hladinou povrchové vody v Jáchymovském potoce a kolísání hladiny v závislosti na klimatických poměrech o cca 1 m. Sklon hladiny je k jihozápadu, stejně jako směr odvodnování kolektoru do koryta potoka.

Voda zastižené zvodně má dle laboratorního rozboru mírně zvýšený obsah CO2 (34,2 mg/l). Podle ČSN EN 206-1 má tato voda stupeň vlivu na betonové konstrukce XA1 (Matějková V. et al., 2007).

# Závěr

Z výsledků doplňujících průzkumných prací vyplývá, že po provedených úpravách terénu se podmínky staveniště pro plošné zakládání výrazně zlepšily. Základové poměry na staveništi je však nutno vlivem výskytu mělké hladiny podzemní vody a mocnosti násypových zemin označit za složité.

Ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 bude nutno postupovat podle principů 2. geotechnické kategorie s použitím charakteristických hodnot stanovených na základě odvozených hodnot získaných terénními a laboratorními zkouškami. Odběr neporušených vzorků k získání průkazných geotechnických charakteristik nesoudržné zvodnělé materiály, v nichž byly sondy hloubeny, neumožňují. Pro získání místních charakteristik základové půdy doporučujeme ověřit požadovanou únosnost základové spáry statickými zatěžovacími zkouškami tuhou deskou.

Zemní práce bude možno provádět běžnými mechanismy, což vyplývá z klasifikace rozpojitelnosti a těžitelnosti dle ČSN 73 6133 tabulka D.1. Svahy výkopů do úrovně hladiny podzemní vody doporučujeme upravovat ve sklonu 1 : 1 za předpokladu, že nebudou okraje výkopů zatíženy provozem stavebních strojů ani jiným přídavným zatížením. Při zastižení hladiny podzemní vody bude nutno svahy zmírnit nebo je zajistit pažením.

Navážky, hlinité a písčité zeminy kvartérních náplavů Jáchymovského potoka doporučujeme před použitím pro zpětné zásypy individuelně posoudit a nevhodné vyřadit. Štěrky lze použít do zpětných zásypů. Materiál zásypů bude nutno důkladně zhutnit.

Základovou spáru je nutno chránit před mechanickým porušením a zaplavením povrchovou či podzemní vodou. Zemní práce by měly probíhat mimo zimní období. Je potřeba se vyhnout i práci za deště nebo následně po vydatných srážkách, které mohou hladinu podzemní vody i výrazně zvýšit.

V případě plošného založení doporučujeme provést revizi odkryté základové spáry inženýrským geologem.

V případě, že budou základové konstrukce vystaveny styku s podzemní vodou, doporučujeme beton chránit před její agresivitou stupně XA1 (ČSN EN 206-1).

# Použité podklady

ČSN 73 6133 (2010): Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

ČSN EN 206-1 (2001): Beton - Část 1. Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 (2006): Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN 73 1001 (1987): Základová půda pod plošnými základy

Matějková V. et al. (2007): Závěrečná zpráva geologického úkolu Ostrov - rozvojová lokalita 10-VD. – Archiv zhotovitele.

Matějková V. et al. (2015): Závěrečná zpráva geologického úkolu Ostrov - IZS. – Archiv zhotovitele.

PŘÍLOHY

Počet listů/stran

- Situace provedených prací	1

- Schematické geologické řezy	5

- Dokumentace provedených sond	5

- Dokumentace archivních vrtů	3

- Výsledky zatěžovacích zkoušek	4