TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Veřejné osvětlení RVO Severní a RVO U Nemocnice“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Svítidlo typu A:

| Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadavek na silniční svítidlo, Typ A |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukční materiál hliník nebo jeho slitina | Ano |
| 2 | Mechanická odolnost svítidla IK09 (včetně skla) | IK09 |
| 3 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano |
| 4 | Světelný zdroj, svítidlo nemá COB čip | Ano |
| 5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Ano |
| 6 | Možnost osazení svítidla systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Ano |
| 7 | ULOR (maximální hodnota) 0% | 0° |
| 8 | Teplota chromatičnosti (Tcp) | 2700 K |
| 9 | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Ano |
| 10 | Svítidlo umožňuje funkci CLO | Ano |
| 11 | Třída ochrany I nebo II | I, II |
| 12 | Stupeň krytí IP 66 (optická i elektrická část) | IP66 |
| 13 | Difuzor svítidla z tvrzeného skla | Ano |
| 14 | Náklon svítidla při montáži na výložníku/na dříku stožáru v rozsahu | montáž na výložník: 0° až -15° po 5° krocích, montáž na sloup: 0° až +15° po 5° krocích. |
| 15 | Záruka na celé svítidlo 5 let | Ano |
| 16 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano |
| 17 | Hmotnost svítidla (kg) | 5,1 |
| 18 | Rozměry svítidla (délka x šířka x výška) | 450 x 252 x 99 |
| 19 | Přepěťová ochrana svítidla 10 kV | 10 kV |
| 20 | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a elektrická část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla | Ano |
| 21 | Barva svítidla AKZO 150 | Ano |
| 22 | Protokol regulace DALI | Ano |
| 23 | Certifikace ENEC Plus | Ano |
|  |  | * nehodící se účastník škrtne |

Svítidlo typu B:

| Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadavek na silniční svítidlo, Typ A |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukční materiál hliník nebo jeho slitina | Ano |
| 2 | Mechanická odolnost svítidla IK09 (včetně skla) | IK09 |
| 3 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano |
| 4 | Světelný zdroj, svítidlo nemá COB čip | Ano |
| 5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Ano |
| 6 | Možnost osazení svítidla systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Ano |
| 7 | ULOR (maximální hodnota) 0% | 0° |
| 8 | Teplota chromatičnosti (Tcp) | 2700 K |
| 9 | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Ano |
| 10 | Svítidlo umožňuje funkci CLO | Ano |
| 11 | Třída ochrany I nebo II | I, II |
| 12 | Stupeň krytí IP 66 (optická i elektrická část) | IP66 |
| 13 | Difuzor svítidla z tvrzeného skla | Ano |
| 14 | Náklon svítidla při montáži na výložníku/na dříku stožáru v rozsahu | montáž na výložník: 0° až -15° po 5° krocích, montáž na sloup: 0° až +15° po 5° krocích. |
| 15 | Záruka na celé svítidlo 5 let | Ano |
| 16 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano |
| 17 | Hmotnost svítidla (kg) | 8 |
| 18 | Rozměry svítidla (délka x šířka x výška) | 580x107x310 |
| 19 | Přepěťová ochrana svítidla 10 kV | 10 kV |
| 20 | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a elektrická část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla | Ano |
| 21 | Barva svítidla AKZO 150 | Ano |
| 22 | Protokol regulace DALI | Ano |
| 23 | Certifikace ENEC Plus | Ano |
|  |  | * nehodící se účastník škrtne |

Svítidlo typu C:

| Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadavek na silniční svítidlo, Typ A |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukční materiál hliník nebo jeho slitina | Ano |
| 2 | Mechanická odolnost svítidla IK09 (včetně skla) | IK09 |
| 3 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano |
| 4 | Světelný zdroj, svítidlo nemá COB čip | Ano |
| 5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Ano |
| 6 | Možnost osazení svítidla systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Ano |
| 7 | ULOR (maximální hodnota) 0% | 0° |
| 8 | Teplota chromatičnosti (Tcp) | 4000 K |
| 9 | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Ano |
| 10 | Svitidlo umožňuje funkci CLO | Ano |
| 11 | Třída ochrany I nebo II | I, II |
| 12 | Stupeň krytí IP 66 (optická i elektrická část) | IP66 |
| 13 | Difuzor svítidla z tvrzeného skla | Ano |
| 14 | Náklon svítidla při montáži na výložníku/na dříku stožáru v rozsahu | montáž na výložník: +30° až -100° po 5° krocích, montáž na sloup: +120° až +10° krocích. |
| 15 | Záruka na celé svítidlo 5 let | Ano |
| 16 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano |
| 17 | Hmotnost svítidla (kg) | 13 |
| 18 | Rozměry svítidla (délka x šířka x výška) | 524x308x128 |
| 19 | Přepěťová ochrana svítidla 10 kV | 10 kV |
| 20 | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a elektrická část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla | Ano |
| 21 | Barva svítidla AKZO 900 | Ano |
| 22 | Protokol regulace DALI | Ano |
| 23 | Certifikace ENEC Plus | Ano |
|  |  | * nehodící se účastník škrtne |

Záruka na svítidlo a celé dílo musí být minimálně 5 let.

Já (my) níže podepsaný (í) …………………….. čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel……………………..v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V                 dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele