## Stavba_VB
Položkový rozpočet stavby | [5 empty] | Datum: | 2026-07-30
Stavba: |  | Ostrov - ohřev vody pro bazény koupaliště Technologie pro ohřev velkého bazénu
Objekt: |  | REKAPITULACE
Objednatel: |  | Město Ostrov |  |  |  | IČ: | 00254843
|  | Jáchymovská 1 |  |  |  | DIČ: | CZ00254843
| 363 01 | Ostrov
Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Za objednatele: |  |  |  | Za zhotovitele:
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01 | Technologie pro ohřev velkého bazénu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01.1 | Technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.2 | Trubni dopojeni |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.3 | Konstrukce, uložení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.4 | MaR, elektro |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
01.5 | VON |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Obec
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## 01.1_VB_Technologie
Položkový rozpočet stavby |  |  | Datum: | 2026-07-30
Stavba: |  | Ostrov - ohřev vody pro bazény koupaliště Technologie pro ohřev velkého bazénu
Objekt: |  | 01.1 VB Technologie
Objednatel: |  | Město Ostrov | IČ: | 00254843
|  | Jáchymovská 1 | DIČ: | CZ00254843
| 363 01 | Ostrov
Zhotovitel: |  |  | IČ:
DIČ:
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
| ________________________________ |  | ________________________________
Položka | Identifikace | Název položky |  |  | DN | PN | hm. kg | množství | MJ | DODÁVKA |  | MONTÁŽ |  | CENA CELKEM bez DPH
| Identifikace | [8 empty] | cena DODÁVKA / MJ | cena DODÁVKA / pol. | cena MONTÁŽ / MJ | cena MONTÁŽ / pol.
PRIMÁR VSTUP
1 | PI_2a | Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  | DN15 | PN25 | 0.15 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | PI_2b | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  | DN15 | PN25 | 0.38 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | PI_2c | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | PN40 | 0.118 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PI_3a | Manometr mosaz EOT 16bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  | DN15 | PN16 | 0.3 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 | PI_3b | Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | PN250 | 0.73 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 | PI_3c | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  | DN15 | PN250 | 0.55 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | PI_4a | Filtr přírub. šedá litina EOT DN40 PN16 jemnost síta 1mm |  |  | DN40 | PN16 | 8.8 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 | PI_4b | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk. |  |  | DN15 | PN25 | 0.8 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
9 | PIW_2a | Ventil regulační 2C přírub. tvárná litina VVF53.40-25 (dpmax X/D/B-500/650/1200) DN40 PN25 |  |  | DN40 | PN25 | 10.1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
10 | PIW_2b | Pohon elektrohyd. SKD62E (24V,0-10V,HF) bez napětí autom. uzav. (20mm, 1000N, 30s ot. 15s zav.) |  |  |  |  | 3.6 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
11 | H_Wa | Deskový výměník nerez skládaný DN65/DN65 PN16/PN16 |  |  | DN65 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
12 | H_Wb | Tepelná izolace deskového skládáného výměníku | [5 empty] | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
13 | PI_10 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk. |  |  | DN15 | PN25 | 0.8 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
14 | POS_10 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk. |  |  | DN15 | PN25 | 0.8 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
PRIMÁR VÝSTUP
15 | POS_10 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk. |  |  | DN15 | PN25 | 0.8 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
16 | PO_2a | Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=100mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  | DN15 | PN25 | 0.15 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
17 | PO_2b | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-100 G1/2" L=100mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  | DN15 | PN25 | 0.38 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
18 | PO_2c | Návarek kolmý 70mm G1/2" P235GH do PN40 350°C (L100 T32-350) |  |  |  | PN40 | 0.118 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
19 | PO_3a | Manometr mosaz EOT 16bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  | DN15 | PN16 | 0.3 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
20 | PO_3b | Ventil manom. zkuš. mosaz EOT M20x1,5 s přípojkou do PN250 200°C |  |  |  | PN250 | 0.73 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
21 | PO_3c | Smyčka manom. zahnutá přivař. ocel EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  | DN15 | PN250 | 0.55 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
22 | PO_10 | Kohout kulový se zátkou přivař. W/ET s pákou ocel BALLOMAX 105_PÁKA DN15 PN25 reduk. |  |  | DN15 | PN25 | 0.8 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
OHŘEV VELKÝ BAZÉN VÝSTUP
23 | WO_1 | Klapka uzavírací mezipřír. WAFER s ruč. kolem s převod. litina (nerez) EOT DN200 PN16 disk nerez |  |  | DN200 | PN16 | 19.9 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
24 | H_W2a | Ventil pojist. pev. nast. závit. ISO228 mosaz DUCO 1 1/4" x 1 1/2" 10bar TV (alfaw=0,720 , So=804mm2) do 95°C |  |  | DN32 | PN16 | 1.709 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
25 | WO_3a | Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  | DN15 | PN25 | 0.18 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
26 | WO_3b | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  | DN15 | PN25 | 0.52 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
27 | WO_3c | Návarek kolmý 80mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T25) |  |  |  | PN16 | 0.133 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
28 | WO_4a | Manometr mosaz EOT 10bar D=100mm M20x1,5 TP1,0 do +130°C |  |  | DN15 | PN10 | 0.3 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
29 | WO_4b | Ventil manom. zkuš. nerez EOT M20x1,5 s přípojkou do PN630 300°C |  |  |  | PN630 | 0.73 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
30 | WO_4c | Smyčka manom. zahnutá přivař. nerez EOT M20x1,5L s přípojkou do PN250 300°C |  |  | DN15 | PN250 | 0.55 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
31 | WO_5a | Čidlo teploty ponorné QAE2121.015 (LG-Ni 1000, od -30 do +130°C, do jímky 150mm nebo svěr. šroub.) |  |  |  |  | 0.14 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
32 | WO_5b | Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.150JIMKA G1/2" L=150mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ21 a QAE22) |  |  | DN15 | PN10 | 0.42 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
33 | WO_5c | Návarek kolmý 80mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T25) |  |  |  | PN16 | 0.133 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
34 | WO_6a | Termostat omezovací kapilárový RAK-TW.1000HB (od +15 do +95°C, do jímky 100mm/příložný) |  |  |  |  | 0.33 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
35 | WO_6b | Jímka teplom. mosaz nikl. QAZ.100JIMKA G1/2" L=100mm těs. v závitu do PN10 180°C (pro QAZ21 a QAE22) |  |  | DN15 | PN10 | 0.37 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
36 | WO_6c | Návarek kolmý 80mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T25) |  |  |  | PN16 | 0.133 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
37 | WO_10c | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN20 PN25Z nereduk. |  |  | DN20 | PN25Z | 0.442 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
OHŘEV VELKÝ BAZÉN VSTUP
38 | WI_3a | Teploměr bimetal. nerez EOT 120°C PN25 D=100mm L=150mm G1/2" zadní TP1,6 vč. jímky nerez PN25 |  |  | DN15 | PN25 | 0.18 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
39 | WI_3b | Jímka teplom. (součást teploměru EOT) nerez JIMKA-EOT-150 G1/2" L=150mm ploché těs. do PN25 200°C |  |  | DN15 | PN25 | 0.52 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
40 | WI_3c | Návarek kolmý 80mm G1/2" 1.4404 do PN16 110°C (L100 T25) |  |  |  | PN16 | 0.133 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
41 | WI_10c | Kohout kulový závit. ISO7 I/I s pákou nerez EOT DN20 PN25Z nereduk. |  |  | DN20 | PN25Z | 0.442 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
42 | WI_1 | Klapka šrticí mezipřír. WAFER litina (nerez) VFW41.200 Kvs4000 DN200 PN16 |  |  | DN200 | PN16 | 6.7 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
43 | WI_1a | Pohon elektromot. otočný SAL31.00T40 (230V,3 bod) (40Nm, 90°, 120s, s přip. svork.) |  |  |  |  | 1.625 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ
44 | - | Přesuny hmot | [5 empty] | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
45 | - | Čištění potrubí | [5 empty] | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
46 | - | Vizuální kontrola svarů | [5 empty] | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
47 | - | Zkouška těsnosti | [5 empty] | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
48 | - | Provozní zkoušky - topná zkouška, dilatace | [5 empty] | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
49 | - | Komplexní vyzkoušení | [5 empty] | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
C E L K E M bez DPH | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
Note on B13: PSČ
Note on C11: Název
Note on C12: Ulice
Note on C13: Obec
Note on E11: IČO
Note on E12: DIČ

## 01.2_VB_Trubni_dopojeni
Položkový rozpočet stavby |  |  | Datum: | 2026-07-30
Stavba: |  | Ostrov - ohřev vody pro bazény koupaliště Technologie pro ohřev velkého bazénu
Objekt: |  | 01.2 VB Trubní dopojení
Objednatel: |  | Město Ostrov | IČ: | 00254843
|  | Jáchymovská 1 | DIČ: | CZ00254843
| 363 01 | Ostrov
Zhotovitel: |  |  | IČ:
DIČ:
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
| ________________________________ |  | ________________________________
Položka | Identifikace | Název položky |  |  | množství | MJ | DODÁVKA |  | MONTÁŽ |  | CENA CELKEM bez DPH
| Identifikace | [5 empty] | cena DODÁVKA / MJ | cena DODÁVKA / pol. | cena MONTÁŽ / MJ | cena MONTÁŽ / pol.
POTRUBÍ, KOMPONENTY
1 | POTR_000551 | Dno tlakové P235GH TypA 48,3x2,6 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | FIT_000260 | Hrdlo přivař. výměník. ocel 3/4" x DN15 L50 21,3x2,0 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | FIT_000221 | Matice převl. výměník. ocel Zn 3/4" |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | FIT_000120 | Nástavec hadicový nerez 3/4" x D20 E/H |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 | FIT_000155 | Návarek kolmý 70mm G1/2" 1.4404 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 | FIT_000153 | Návarek šikmý 70mm G1/2" 1.4404 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | POTR_000149 | Oblouk P235GH 3D 90° TypA 21,3x2,0 |  |  | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 | POTR_000206 | Oblouk P235GH 3D 90° TypA 48,3x2,6 |  |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
9 | POTR_000208 | Oblouk P235GH 3D 90° TypA 76,1x2,9 |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
10 | POTR_000701 | Oblouk svař. AISI316 3D 90° TypA 219,1x3,0 |  |  | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
11 | POTR_000039 | Příruba krková AISI316 DN200 PN16 219,1x3,0 |  |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
12 | POTR_000056 | Příruba krková P265GH DN40 PN40 48,3x2,6 |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
13 | POTR_000746 | Redukce konc. krát. svař. AISI316 TypA 114,3x2,0-76,1x2,0-L113 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
14 | POTR_000757 | Redukce konc. krát. svař. AISI316 TypA 219,1x3,0-114,3x3,0-L310 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
15 | POTR_000384 | Redukce konc. P235GH TypA 76,1x2,9-48,3x2,9-L89 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
16 | POTR_000261 | T kus P235GH TypA 48,3x2,6 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
17 | POTR_000806 | T kus tažený svař. AISI316 TypA 219,1x3,0 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
18 | SPOJM_000247 | Těsnění do šroubení bezasbest. 24x16x1,6 (matice 3/4") |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
19 | POTR_000174 | Trubka bezešvá P235GH 21,3x2,6 |  |  | 13 | m |  | 0 |  | 0 | 0
20 | POTR_000178 | Trubka bezešvá P235GH 48,3x2,6 |  |  | 22 | m |  | 0 |  | 0 | 0
21 | POTR_000180 | Trubka bezešvá P235GH 76,1x2,9 |  |  | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
22 | POTR_000608 | Trubka podél. svař. AISI316 219,1x3,0 |  |  | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
23 | POTR_000603 | Trubka podél. svař. AISI316 76,1x2,0 |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
24 | FIT_000370 | Vsuvka přivař. nerez AISI 3161 1/4" L150 W/E (120 mm) |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
25 | FIT_000368 | Vsuvka přivař. nerez AISI 316 3/4" L150 W/E (120 mm) |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
26 | FIT_000387 | Vsuvka vypouštěcí ocel Zn 1"x3/4" ET/ET |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
NÁTĚRY, IZOLACE
27 | - | Nátěry ocel. potrubí - pod izolaci 2x základní nátěr, neizolované: 1x základní, 2x vrchní email |  |  | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
28 | - | Izolační trubice z minerální vlny s Al fólií, tl. 50 mm |  |  | 22 | m |  | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ
29 | - | Přesuny hmot |  |  | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
30 | - | Čištění potrubí |  |  | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
31 | - | Vizuální kontrola svarů |  |  | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
32 | - | Zkouška těsnosti |  |  | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
33 | - | Provozní zkoušky - topná zkouška, dilatace |  |  | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
34 | - | Komplexní vyzkoušení |  |  | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
C E L K E M bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Note on B13: PSČ
Note on C11: Název
Note on C12: Ulice
Note on C13: Obec
Note on E11: IČO
Note on E12: DIČ

## 01.3_VB_Kontrukce_Ulozeni
Položkový rozpočet stavby |  |  | Datum: | 2026-07-30
Stavba: |  | Ostrov - ohřev vody pro bazény koupaliště Technologie pro ohřev velkého bazénu
Objekt: |  | 01.3 VB Konstrukce, uložení
Objednatel: |  | Město Ostrov | IČ: | 00254843
|  | Jáchymovská 1 | DIČ: | CZ00254843
| 363 01 | Ostrov
Zhotovitel: |  |  | IČ:
DIČ:
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
| ________________________________ |  | ________________________________
Položka | Identifikace | Název položky |  |  | množství | MJ | DODÁVKA |  | MONTÁŽ |  | CENA CELKEM bez DPH
| Identifikace | [5 empty] | cena DODÁVKA / MJ | cena DODÁVKA / pol. | cena MONTÁŽ / MJ | cena MONTÁŽ / pol.
Konstrukce, uložení
1 | ULOZ_000049 | Objímka dvoušr. DN200 Stabil-D-3G-GUMA D=219-225mm ocel Zn |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | ULOZ_000030 | Objímka dvoušr. DN40 Stabil-D-3G D=48-53mm ocel Zn |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ULOZ_000032 | Objímka dvoušr. DN65 Stabil-D-3G D=76-81mm ocel Zn |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | - | HILTI nosník MM-C-36 |  |  | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
5 | - | Závitová tyč M10 |  |  | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
6 | - | JEKL 30x30x2 S235JR |  |  | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0
7 | - | Plech tl. 5mm |  |  | 5 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
C E L K E M bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Note on B13: PSČ
Note on C11: Název
Note on C12: Ulice
Note on C13: Obec
Note on E11: IČO
Note on E12: DIČ

## 01.4_VB_MaR, elektro
Položkový rozpočet stavby |  |  | Datum: | 2026-07-30
Stavba: |  | Ostrov - ohřev vody pro bazény koupaliště Technologie pro ohřev velkého bazénu
Objekt: |  | 01.4 VB MaR, elektro
Objednatel: |  | Město Ostrov | IČ: | 00254843
|  | Jáchymovská 1 | DIČ: | CZ00254843
| 363 01 | Ostrov
Zhotovitel: |  |  | IČ:
DIČ:
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
| ________________________________ |  | ________________________________
Položka | Identifikace | Název položky |  |  | množství | MJ | cena / MJ | cena / pol.
Identifikace
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE
1 | společné PLC pro VB/mB | volně programovatelné PLC, BACnet, RS232/485, ethernet, webserever |  |  | 1 | ks |  | 0
2 | společný díl pro VB/mB | barevný dotykový LCD displej 7", vč.příslušenství |  |  | 1 | ks |  | 0
3 | společný díl pro VB/mB | v/v karta 8AI/R |  |  | 1 | ks |  | 0
4 | společný díl pro VB/mB | v/v karta 16DI |  |  | 1 | ks |  | 0
5 | společný díl pro VB/mB | v/v karta 8AO |  |  | 1 | ks |  | 0
6 | společný díl pro VB/mB | v/v karty 16DO |  |  | 2 | ks |  | 0
7 | společný díl pro VB/mB | napájecí zdroj 24 V / DC, 100W |  |  | 1 | ks |  | 0
8 | společný díl pro VB/mB | switch Ethernet, 4x port Ethernet |  |  | 1 | ks |  | 0
9 | společný díl pro VB/mB | uživatelský software pro PLC a displej, oživení a provedení zkoušek |  |  | 1 | ks |  | 0
10 | společný díl pro VB/mB | uživatelský software, oživení pro vzdálené ovládání z mobilní aplikace Merbon, vč. Stávající |  |  | 1 | ks |  | 0
11 | společný díl pro VB/mB | skříňový rozvaděč, rozměry 600x800x250 (šxvxh) svorkovnice nahoře,-přívod a vývody shora, DIN lišty, kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění,/přepěť.ochrana, relé atp.) |  |  | 1 | kpl |  | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL, KABELY, KABELOVÉ TRASY
12 | - | kabel stíněný JYTY 4Ox1 |  |  | 75 | m |  | 0
13 | - | kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x0,8 |  |  | 130 | m |  | 0
14 | - | vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství |  |  | 18 | m |  | 0
15 | - | kabelový žlab drátěný 100/50 vč kompl.příslušenství |  |  | 12 | m |  | 0
16 | - | kabelový žlab drátěný 50/50 vč. kompl.příslušenství |  |  | 8 | m |  | 0
17 | - | instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění |  |  | 25 | m |  | 0
18 | - | instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex |  |  | 10 | m |  | 0
19 | - | plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK) |  |  | 2 | m |  | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
20 | společné pro VB/mB | demontáže rozvaděče a zařízení MaR, vč. Ekologické likvidace odpadu |  |  | 1 | kpl |  | 0
21 | společné pro VB/mB | montáž a zapojení nového rozvaděče a zařízení MaR |  |  | 1 | kpl |  | 0
22 | - | montáž kabelových tras a kabelů |  |  | 1 | kpl |  | 0
23 | - | zapojení teplotních čidel, čidel poruch a pohonů regulačních ventilů |  |  | 1 | kpl |  | 0
OSTATNÍ
24 | - | el.revize, zpracování návodů k obsluze |  |  | 1 | kpl |  | 0
25 | - | oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní |  |  | 1 | kpl |  | 0
26 | - | zaškolení obsluhy |  |  | 1 | kpl |  | 0
27 | - | doprava |  |  | 1 | kpl |  | 0
28 | - | stavební přípomoce |  |  | 1 | kpl |  | 0
29 | - | ostatní náklady |  |  | 1 | kpl |  | 0
C E L K E M bez DPH | [7 empty] | 0
Note on B13: PSČ
Note on C11: Název
Note on C12: Ulice
Note on C13: Obec
Note on E11: IČO
Note on E12: DIČ

## 01.5_VB_VON
Položkový rozpočet stavby |  |  | Datum: | 2026-07-30
Stavba: |  | Ostrov - ohřev vody pro bazény koupaliště Technologie pro ohřev velkého bazénu
Objekt: |  | 01.5 VB VON
Objednatel: |  | Město Ostrov | IČ: | 00254843
|  | Jáchymovská 1 | DIČ: | CZ00254843
| 363 01 | Ostrov
Zhotovitel: |  |  | IČ:
DIČ:
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
| ________________________________ |  | ________________________________
Položka | Identifikace | Název položky |  |  | množství | MJ | cena / MJ | cena / pol.
Identifikace
Konstrukce, uložení
1 | - | Zařízení staveniště |  |  | 1 | soub. |  | 0
2 | - | Koordinační činnost |  |  | 1 | soub. |  | 0
3 | - | Dokumentace skutečného provedení |  |  | 1 | soub. |  | 0
4 | - | Provozní vlivy |  |  | 1 | soub. |  | 0
5 | - | Autorský dozor |  |  | 1 | soub. |  | 0
C E L K E M bez DPH | [7 empty] | 0
Note on B13: PSČ
Note on C11: Název
Note on C12: Ulice
Note on C13: Obec
Note on E11: IČO
Note on E12: DIČ