## tabpo
Škola Májová_nástavba objektu družiny
VÝPOČET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ ( podle ČSN 73 0802 )
N01.01 - 2.np | [8 empty] | příloha č.1
název místnosti | pol. | Si(m2) | So(m2) | pni(kg/m2) | ani | Sipni | Sipniani | hs | ho
aula | 1.8 | 139.3 |  | 20 | 0.8 | 2786 | 2228.8 | 3.3
kuchyňka | 1.12 | 11.3 |  | 15 | 1.05 | 169.5 | 177.975
příruční sklad nábytku | 2.6 | 15 |  | 75 | 1.0 | 1125 | 365
celkem |  | 165.6 |  |  |  | 4080.5 | 2771.775
| 24.6407 | ps = | 10 | p = pn +ps = | 34.6407 |  | So= | 37.8
| 0.67927 | as = | 0.9 |  | 0.74299 |  |  | 2.33
DPTO_2021_49_D1.3/příl.2
| 0.1918 | >> k = | 0.237 |  |  |  |  | 3.3
| 0.6802 | c = | 1
| 17.5069 |  | ( kce smíšené | ,h = 4.8m ) | >> | SPB II