| Projektant: | ing. Zdeňka Kubaštová | Vedoucí zakázky: | Ing. Jan Dušek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPT | Objednatel: | Město Ostrov |  | Zakázka č.: | 2021/50 |
|  |  |  |  | Stupeň: | DPS |
|  | Zakázka: | Ostrov, škola Májová, nástavba objektu družiny |  | Datum: | 30.6.2022 |
|  |  |  |  | Měřítko: |  |
| projekty | Dokumentace/část: | Požárně bezpečnostní řešení |  | Formát: | 12A4 |
|  |  |  |  | 1. |  |
|  | Požárně technické řešení - TZ |  |  |  |  |

a) Seznam použitých podkladů

Objekt bude posuzován v souladu s ustanoveními:

ČSN 73 0802+Z1,2 (2009)  Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810+Z1,2,3 (2016)  Společná ustanovení 

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0834+Z1,2  Změny staveb 

73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 

73 0873  Zásobování požární vodou 

Vyhl.23/2008 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.268/2011 Sb. kterou se mění Vyhl.23/2008 Sb.

Vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek pož.bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Vyhl.460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska pož.bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

b) Popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Předmětem projektu je návrh nástavby na stávajícím pavilonu školní jídelny a družiny. Obsahem nástavby doplnění nedostatečných kapacit školní družiny o nové, dostatečně prostorné učebny, dále o potřebné zázemí pedagogů družiny a o víceúčelový prostor auly, který bude sloužit také jako počítačová učebna. Komunikační propojení se ZŠ a stávající družinou bude zajištěno novými vertikálními komunikacemi (schodiště + plošina pro vozíčkáře), které budou umístěny v přístavku na jižní straně pavilonu. Schody i plošina budou řešeny tak, aby vzniklo bezbariérové napojení na všechny úrovně stávajících komunikací.

V podélném křídle nástavby je ve střední části vedena podélná chodba. Na východní stranu chodby jsou navrženy 3 učebny pro 30 dětí, na stranu západní hygienické zázemí a kancelář. Podélná chodba je ukončena na ose severního příčného křídla chodbou příčnou, která vede k aule ( počítačové učebně ) na západní straně a na východní straně k únikovému schodišti. To bude přistaveno k SV rohu pavilonu a bude zároveň sloužit k přístupu rodičů na slavnostní akce v aule. Aula s kapacitou 120osob je doplněna o kuchyňku a příruční sklad nábytku. Severně od příčné chodby bude navržena ještě 1 menší učebna pro 20 dětí.

Stavba ZŠ Májová byla vybudována v 50. letech minulého století. Stávající pavilon ZŠ Májová, ve kterém je umístěna školní jídelna a družina je situován severozápadně od hlavní budovy ZŠ a je se školou propojen krčkem. Objekt půdorysu L je přízemní, částečně podsklepený objekt půdorysných rozměrů max. 40.2 x 26.1m. Podsklepená je pouze část objektu pod kuchyní a výdejnou jídel o ploše cca 150m2, v této části je situováno i jednoramenné propojovací schodiště. V současné době, kdy funguje pro všechny školy ve městě jediná varna (1.ZŠ Masarykova) a na ostatních školách jsou pouze výdejny, je skladové zázemí v 1.pp již nevyužívané). Výška objektu h = 0m. Konstrukčně se jedná o kombinovaný dvojtrakt s nosnými obvodovými stěnami a vnitřní řadou železobetonových sloupů. Stropní konstrukce nad suterénem i nad 1. NP jsou železobetonové stropní desky podepřené podélnými i příčnými průvlaky. Budova ZŠ byla před několika lety kompletně zateplena.

Obvodové nosné stěny jsou navrženy z tvárnic z lehčeného keramického betonu. V případě nástavby tl.300mm, v případě přístavků schodišť pak tl.240mm. Na styku podélného a příčného křídla je navržen ocelový sloup s průvlakem. Nad stávající železobetonovou stropní konstrukci nad 1.np je navržena nová ocelová stropní konstrukce ( průvlaky + nosníky + trapézové plechy). V rozsahu přístavby je navržena stropní i střešní deska železobetonová z přebetonovaných filigránů. Střešní konstrukce nástavby z dřevěných vazníků se spoji z hřebíkových desek, krytina z falcovaných hliníkových šablon na bednění a kontralatích. Schodiště železobetonové montované z prefabrikátů. Část příček je z důvodu stability nástavby vyzděna z tvárnic z lehčeného keramického betonu, ostatní příčky sádrokartonové, dvojitě opláštěné, s vloženou izolací z minerální vlny. Fasáda bude z vnější strany opatřena certifikovaným zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vlny tl.200, resp.140mm. Do střešního pláště nástavby je navržena tepelná izolace z minerální vlny tl.280mm. Okna navržena v celém rozsahu plastová, vnější dveře a prosklené konstrukce hliníkové, vnitřní dveře dřevěné obložkové. Podlahy v závislosti na konkrétním umístění lino, nebo keramická dlažba. Výška objektu nově h = 4.8m.

V souladu s Vyhl. 460/2021 Sb. je nástavba 2.np ZŠ zařazena do kategorie II. Výška objektu h < 9m, půdorysná plocha S > 200m2, počet osob > 100 osob.

c) Rozdělení stavby do požárních úseků

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického , stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

f) Zhodnocení navržených stav.hmot ( stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.

Stávající objekt jídelny a družiny ( 1.pp a 1.np ) pravděpodobně není dělený do požárních úseků.

V souladu s ČSN 73 0834, čl.3.3 - 3.5 je nástavba 2.np posuzována jako změna stavby skupiny II – s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti. Nástavba bude do požárních úseků členěna takto: schodiště s plošinou pro imobilní, prostory družiny se zázemím a aula s kuchyňkou a příručním skladem nábytku.

Konstrukční systém objektu je v suterenu a přízemí nehořlavý, v nástavbě 2.np smíšený.

Výška objektu h = 4.8m

N02.02 – družina, kabinety, zázemí – výpočet viz. příloha č.1

S	 = 414.1m2 	So 	= 75.1m2	ho = 2.12m

pn	 = 19.0kg/m2	ps 	= 10.0kg/m2	hs	= 3.3m

an	 = 0.85	as	= 0.9

p	 = pn + ps = 29.0kg/m2

a	 = 0.87

b 	 = 0.76 ( n = 0.145  k = 0.2 )

c	 = 1.0

pv 	 = p.a.b.c = 19.0kg/m2  ( kce smíšené, h = 4.8m )                 SPB II

N02.03 – aula, kuchyňka a příruč.sklad nábytku – výpočet viz. příloha č.2

S	 = 165.6m2 	So 	= 37.8m2	ho = 2.33m

pn	 = 24.6kg/m2	ps 	= 10.0kg/m2	hs	= 3.3m

an	 = 0.68	as	= 0.9

p	 = pn + ps = 34.6kg/m2

a	 = 0.74

b 	 = 0.65 ( n = 0.192  k = 0.237 )

c	 = 1.0

pv 	 = p.a.b.c = 17.5kg/m2  ( kce smíšené, h = 4.8m )                 SPB II

IŠ – instalační šachty

dle ČSN 73 0802, čl.8.12.1                                                            SPB II

posouzení velikosti jednotlivých PÚ ( kce smíšené ):

N02.02: max.dovolené rozm. PÚ ( a = 0.9, kce smíš., h = 4.8 ) 62 x 41m

skutečné rozměry 41.8 x 26.1m – vyhovuje

N02.03: max.dovolené rozm. PÚ ( a = 0.75, kce smíš., h = 4.8 ) 56 x 38m

skutečné rozměry 17.8 x 13.4m – vyhovuje

požadavky na stavební konstrukce / SPB II /:

požární odolnost konstrukce	požadovaná	skutečná

pol.1c   : požární stěny/stropy-posl.NP	(R)EI 15+	(R)EI 60/30

(SDK příčka W112 jednoduchá, dvojitě opláštěná deskami White tl.12.5mm dle katalogu/

/SDK podhled D112,113 opláštěný deskami White 2*12.5mm, RED 2*12. 5mm nebo RED tl.15mm s vloženou izolací z minerální vlny dle katalogu výrobce)

pol.2a   : pož.uzávěry otvorů-mezi objekty 	EW 30DP1-C2	EW 30DP1-C2

pol.2b   : pož.uzávěry otvorů-běžnéNP 	EW 15DP3-C2	EW 15DP3-C2

pol.2c   : pož.uzávěry otvorů-posl.NP 	EW 15DP3-C2	EW 15DP3-C2

(dveře s požadovanou požární odolností a samozavíračem/

/skládací stropní schůdky s požadovanou požární odolností)

pol.3a3 : obvod.stěny zajišť.stabilitu-posl.NP 	REW 15+	REI 180DP1

(stěna z lehčených betonových tvárnic tl.250/300mm dle technolog.listu výrobce)

pol.5a   : nosné kce uvnitř PÚ-PP 	R 45DP1	R 45DP1

pol.5b   : nosné kce uvnitř PÚ-běžnéNP 	R 30	R 30

pol.5c   : nosné kce uvnitř PÚ-posl.NP 	R 15	R15

(obklad zesílení stávajících ŽB sloupů spodních dvou podlaží/

/obklad ocel.konstrukce na styku podélného a příčného křídla: sloup+průvlak**)

pol.10b1: instal.šachty-pož.dělící kce 	(R)EI 30DP2	EI 60/30DP1

(příčka např.z plynobeton.příčkovek Ytong min.tl.70mm dle technolog.listu výrobce/

/příčka z keram.příčkovek Porotherm min.tl.70mm dle technolog.listu výrobce/

/ SDK předsazená stěna W625,626 jednoduchá, dvojitě opláštěná deskami White tl.12.5mm dle katalogu výrobce***)

pol.10b2: instal.šachty-pož.uzávěry 	EW 15DP2	EW 15DP1

(instal.dvířka s požadovanou požární odolností)

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí z tab.12, skutečné hodnoty pož.odolností převzaty z technických listů výrobců, ČSN 73 0834/Z1, ČSN 73 0821 ed.2, publikace Ochrana stavebních konstrukcí před požárem - systémy Knauf dle ČSN EN (05/2018) a brožura fy.PAVUS - Hodnoty požární odolnosti stav.konstrukcí dle Eurokódů.

poznámka:

ad1) vyznačené požární uzávěry budou instalovány s požadovanou požární odolností a samozavírači. Požadovaná požární odolnost požárních uzávěrů se týká požárních uzávěrů jako celku tj.dveřní křídlo+zárubeň+kování.

ad2)** úprava nosné/ztužující ocelové konstrukce na výslednou požární odolnost 45/30/15minut ( lepený obklad na bázi minerálních desek Ordexal OK, obklad SDK deskami, … ). Ve 2.np, na styku podélného a příčného křídla, je navržena pomocná ocelová konstrukce ( sloup+průvlak ) – požadovaná požární odolnost 15minut. V 1.pp a 1.np je navrženo ztužení stávajících ŽB sloupů dodatečnou ocelovou konstrukcí – požadovaná požární odolnost 45/30minut.

ad3)*** opláštění VZT z jídelny ( situované v 1.np ), na průchodu nástavbou v prostoru auly – požadovaná požární odolnost 15minut+opáštění instalačních šachet v hygienickém zázemí 2.np

ad4) těsnění prostupů kabelů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeno v souladu s ČSN 73 0810:2016

čl.6.2.1…Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna ( nebo upravena ) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení pož.odolnosti konstrukce. Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802. Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku/systému požární přepážky nebo ucpávky v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2000, čl.7.5.8), nebo

- dotěsněním ( např. dozděním, příp. dobetonováním ) hmotami třídy reakce na oheň A1/A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest ( nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů ) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

- Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí ( např. stěnou nebo stropem ) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou ( např. teplá a studená voda, topení, chlazení apod. ). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1/A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max.30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů ( pokud jsou ) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1/A2 a to s přesahem min.500mm na obě strany konstrukce; nebo

- Jedná se o jednotlivý prostup jednoho ( samostatně vedeného ) kabelu el.instalace  ( bez chráničky apod. ) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato kce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzd. alespoň 500mm.

Poznámka 1 – Je li ve zděné/betonové pož.dělící konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor podle bodu b1) např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn/dobetonován v kvalitě okolní konstrukce výrobky tř. A1/A2 a to až k povrchu potrubí a to v celé tloušťce konstrukce.

Poznámka 2 – U prostupů podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100mm pro kabel průměru 20mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto článku.

Poznámka 3 – V případě plynovodů jsou další informace uvedeny např. v [9].

čl.6.2.2  Požární klapky a klapky pro odvod kouře osazené v pož.dělících konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky vypracované v souladu s ČSN EN 13501-3+A1

čl.6.2.3  Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy čl.6.2 této normy ( např. skupina obtížně přístupných prostupů s nekontrolovatelným utěsněním nebo prostupy, které nelze odzkoušet a klasifikovat ), může být těsnění prostupů nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou.

V souladu s Vyhl. 23/2008 Sb., § 9.6 musí být prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu ucpávky, datu provedení, firmě ( adrese a jméně zhotovitele ), označení výrobce systému.

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení, vybavení

V běžném provozu budou využívány všechny prostory družiny a prostor auly jako počítačová učebna se 16-ti vybavenými pracovišti. Ve výjimečných případech a po vyučování bude využívána aula jako přednášková místnost s rozšířenou kapacitou, případně k pořádání různých školních akcí pro rodiče.

Únikové cesty jsou v celém rozsahu navrženy jako nechráněné. Hlavní schodiště ve dvoupodlažním spojovacím krčku s plošinou pro imobilní jako samostatný požární úsek bez požárního rizika, únikové schodiště jako oddělený prostor bez požárního rizika a vnější točité únikové schodiště přímo z auly.

Vnější únikové točité schodiště je navrženo ocelové v souladu s čl.9.14.1, mimo požárně nebezpečný prostor spodního podlaží – okna 1.np budou v potřebném rozsahu zazděna, alt. opatřena neotevíratelnou výplní s požární odolností EW30. Obě provozní schodiště pak železobetonová, montované z prefabrikátů. Hlavní schodiště je navrženo tříramenné, s šířkou schodišťových ramen 1750mm a východem na volné prostranství z mezipodesty na kótě +1.1m. Únikové schodiště je čtyřramenné, s šířkou schodišťových ramen 1250mm a východem na kótě +/- 0.0m.

Z posuzovaného objektu jsou v současné době dva přímé východy na volné prostranství: přímý vchod/východ z jídelny směrem do Štůrovy ulice (stále v rámci oploceného areálu) a personální a zásobovací vstup do kuchyně ze Štůrovy ulice. Dalším použitelným východem jsou dveře ze spojovacího krčku do areálu na plochu sportovního dvora, které zůstanou zachovány. Realizací přístavby přibydou objektu dva nové východy: v novém dvoupodlažním spojovacím  krčku (vedle stávajícího východu na plochu sportovního dvora - JV roh objektu) vznikne nový východ společný pro obě podlaží posuzovaného objektu, v SV rohu objektu pak nové přistavěné schodiště s přímým východem pouze pro 2.np.

Pro vertikální dopravu imobilních osob v posuzovaném objektu je navržena svislá zdvihací plošina Z200 s opláštěním ( f.Altech s r.o., Uherské Hradiště ). Přepravní plocha plošiny 1.1/1.4m, zdvih 4.8m, počet stanic:3, nosnost 315kg, příkon 0.75kW. Motor třífázový, poháněcí mechanismus je řetězový.

obsazení objektu osobami (ČSN 73 0818, tab.1):

N02.02 - družina	plocha/proj.počet osob	m2/os. //souč.	celkem

3třídy (pol.2.2.1)	50m2	1.5	3*33=99osob

1třída (pol.2.2.1)	37m2	1.5	24 osob

kabinety (pol.1.1.1)	23.9m2	5.0	5 osob

počítač.učebna	16 pracovišť	1.3	21 osob

celkem			149osob

N02.03 - aula	plocha/proj.počet osob	m2/os. //souč.	celkem

aula ≤ 100m2 (pol.3.2)	100m2	1.0	100 osob

aula > 100m2 (pol.3.2)	139.3m2	2.0	20 osob

celkem			120osob

délky únikových cest:

N02.02: lmax ( pro a = 0.9 a jedinou ÚC ) = 30.0m

lmax ( pro a = 0.9 a více ÚC ) = 45.0m

vyhovuje – vzájemná vzdálenost mezi východy do obou schodišť je 44.7m

z nejvzdálenějšího místa největší místnosti ke dveřím do chodby délka jediné ÚC 9.3m

délka ÚC k bližšímu východu do schodiště tak nikdy nepřesáhne 54/2=27m

vzájemná vzdálenost mezi oběma východy na volné prostranství

je 54+18.1(únik.schodiště)+21.7(hl.schodiště)=93.8m****

N02.03: lmax ( pro a = 0.8 a více ÚC ) = 50m

vyhovuje – vzájemná vzdálenost mezi východy z auly nepřesáhne 18m

**** V souladu s ČSN 73 0802, čl.9.10.3c může být mezní délka NÚC dle tab.18 zvětšena o délku cesty tímto požárním úsekem. Hlavní schodiště je navrženo jako samostatný požární úsek bez požárního rizika, únikové schodiště jako prostor bez požárního rizika – využito.

Zajištění prostoru/požárního úseku bez požárního rizika volbou stavebních materiálů ( podlaha = keramická dlažba, povrchové úpravy obvodových konstrukcí ( stěny/stropy ) = omítka ). Dále pak organizační opatření = zákaz použití plastů a hořlavých materiálů.

šířky únikových cest:

N02.02: E = 149osob, K (více ÚC po rovině ^ a=0.9) = 130osob/min, s = 1.0

u=EKs=2190∗1.0= = 1.2úp = 1.5*0.55 = 0.825m

vyhovuje – skutečná šířka dveří do obou schodišť je 1.1m

N02.03: E = 36(30%)+84(70%)=120osob, K (více ÚC po rov.^ a=0.8) = 140osob/min, s = 1.0

u=EKs=2190∗1.0= = 1.4úp = 0.9*0.55 = 0.55m

vyhovuje – skutečná šířka dveří z auly je 3x0.9m

Všechny dveře na východech na volné prostranství osadit z vnitřní strany panikovou klikou.

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

Fasáda z lehčených beton.tvárnic bude z vnější strany opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vlny tl.200mm.

N02.02: fasáda s učebnami družiny

lu = 33.75m, hu = 3.3m, S = 111.4m2, So = 42.4 m2, po = 37.8 < 40%, pv = 19.0kg/m2

odstup.vzdálenost  d = 2.0m

N02.02: fasáda se zázemím

lu = 27.95m, hu = 3.3m, S = 92.2m2, So = 22.5 m2, po = 24 < 40%, pv = 19.0kg/m2

odstup.vzdálenost  d = 2.0m

N02.02: fasáda s nejmenší družinou m.č.2.08

lu = 11.6m, hu = 3.3m, S = 38.3m2, So = 11.3 m2, po = 29.5 < 40%, pv = 19.0kg/m2

odstup.vzdálenost  d = 2.0m

N02.03: kratší fasáda

lu = 11.45m, hu = 3.3m, S = 37.8m2, So = 12.5 m2, po = 33 < 40%, pv = 17.5kg/m2

odstup.vzdálenost  d = 2.0m

V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu nejsou žádné další stavební objekty. Současně posuzovaný objekt není v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. Požárně nebezpečný prostor, s ohledem na osazení pozemku na parcele, zasahuje výhradně na pozemky města Ostrov.

Vnější únikové točité schodiště je navrženo mimo požárně nebezpečný prostor spodního podlaží – okna 1.np budou v potřebném rozsahu zazděna, alt. opatřena neotevíratelnou výplní s požární odolností min. EW30.

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

zásobování objektu vodou

Zásobování objektu vnější požární vodou zůstává zachováno v nezměněném stavu ( viz. příloha na konci této zprávy – vnější požární voda v posuzované oblasti ). Požadovaná světlost potrubí DN100 ( ČSN 73 0873, tab.1+2, pol.2 ), s hydranty ve vzdálenosti 150m od objektu a 300m od sebe vzájemně.

Nástavba musí být vybavena rozvodem vnitřní požární vody s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19mm. Minimální požadovaný přetlak na nejhůře umístěném hydrantu je 0.2Mpa při průtoku vody z proudnice alespoň 0.3l/s, délka hadice 20m (v rámci 2.np jsou navrženy 2ks, vždy v místě hygienického zázemí).

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

příjezdy a přístupy

- Objekt je součástí rozptýlené zástavby v severní části města Ostrov. Veškeré stávající komunikace splňují požadavky čl.12.2 (02) na příjezd požární techniky. Příjezd k objektu je možný po silnici Karlovy Vary-Ostrov a dále Hlavní třídou a ulicí Masarykovou a Severní, nebo ulicí Štúrovou. Stávající řešení zůstává zachováno beze změn.

nástupní plochy – s přihlédnutím k výšce objektu ( < 12.0m ) - se nepožadují

vnitřní zásahové cesty – s přihlédnutím k výšce objektu ( < 22.5m ) a možnosti vést protipožární zásah z vnější strany objektu - se nepožadují

vnější zásahové cesty

Přístup na střechu je zajištěn střešním výlezem z půdního prostoru.

k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

.určení počtu a rozmístění PHP

N02.02: S = 414.1m2, a = 0.9, c3 = 1.0

nr=0.15S.a.c3=2.73, nHJ = 6.nr = 16.4

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 3ks

N02.03: S = 165.6m2, a = 0.8, c3 = 1.0

nr=0.15S.a.c3=1.72, nHJ = 6.nr = 10.4

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 2ks

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod. ) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

ELEKTRO – silnoproudé rozvody

Zařízení silnoproudé elektrotechniky bude realizováno v souladu s částí projektu „Požárně bezpečnostní řešení“.

Objekt bude v souladu s ustanoveními platných předpisů a norem, zde především:

23/2008 Sb.	Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Ze stávajícího rozvaděče v 1.np bude veden kabel do nového rozvaděče v budované nástavbě 2.np. Kabel i rozvaděč je navržen pod omítku, osazený v chodbě 2.03. Z rozvaděče budou provedeny veškeré rozvody v navrhovaném podlaží. Rozvody budou provedeny pod omítkou, případně nad podhledy. Osvětlovací tělesa jsou v rozsahu nově budovaných prostor navržena jako přisazená.

Nad rámec požadavku PBŘ je na přání investora v nástavbě a navazujících únikových cestách navrženo nouzové osvětlení. LED svítidly s vlastní baterií s dobou chodu 1hodina a s piktogramy označujícími směr úniku. Osvětlení musí splňovat ČSN EN1838.

ELEKTRO – slaboproudé rozvody

Součástí slaboproudých rozvodů v nástavbě je: poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), lokální detekce požáru (LDP), Strukturovaná kabeláž (STK) a Domovní dorozumívací systém (DDS). Uložení kabelů bude provedeno v ohebných instalačních trubkách pod omítkou a na kabelových příchytkách. Hlavní stojanový datový rozvaděč bude instalován v místnosti 2.10. Datové kabely nesmí být v souběhu se silovými kabely – elektro 230 V / 400 V. Pokud není možné trasy zcela oddělit, je nutné dodržet požadavek na minimální 20cm odstup při souběhu nad 1 m.

Součástí návrhu slaboproudů je rozšíření stávajícího zabezpečovacího systému i do nově
vzniklých prostor. Základním účelem systému PZS je ochrana majetku v objektu.
Zabezpečovací systém bude využíván zejména mimo provozní dobu. Jeho součástí jsou
i systémy přivolání pomoci na WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
a lokální detekce požáru, které budou zajišťovat bezpečnost osob v provozní době. V rámci systému PZTS budou instalovány detektory pro lokální detekci požáru. Detektory
nejsou požadovány PBŘ ani jiným předpisem. Provedení vyhovuje normativním
požadavkům na systémy lokální detekce požáru či autonomní detektory požáru ve smyslu
norem ČSN 34 2710, ČSN 73 0875 a vyhlášky 23/2008Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedinou návazností systému je akustická signalizace požárního poplachu pomocí
sirén PZTS.

HROMOSVOD

Dle ČSN EN 62 305-1 až 4 ed. 2 je na objekt navržena nová hřebenová jímací soustava s jímacími tyčemi. Stávající dva svody 1., 3. a 4., budou použity a nově, dle ČSN EN 62 305-1 až 4 ed. 2 bude navrženo dalších 6 svodů. Stávající svody-uzemnění budou nově připojeny do zkušebních svorkovnic. Nové svody budou propojeny v zemi páskem FeZn 30x4. Pásek bude uložen ve volném terénu min 1,0m od objektu, v hloubce min 0,5m pod terénem.

VZDUCHOTECHNIKA

Požární opatření vycházejí z požadavků ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím.

Výměna vzduchu vybraných místností v nástavbě ZŠ Májová v Ostrově bude zajištěna nuceným větráním. Návrh sestává z nového lokálního zařízení pro větrání hygienického zázemí ve 2.np a prodloužení stávajících VZT rozvodů z 1.np o výšku nástavby.

Prostory hygienických zařízení, úklidových komor a kuchyňky budou větrány podtlakově - přisáváním vzduchu z okolních místností  spárou pod dveřmi. Pro odvod vzduchu budou použity potrubní radiální nebo diagonální ventilátory. Vzhledem k nástavbě nového 2.NP s pobytovými místnostmi bude nutné demontovat veškeré stávající výfuky odpadního vzduchu z 1.np. Toto potrubí bude přepojeno na nové stoupací rozvody a vedeno přes 2.NP nad střechu ( celkem přepojeno 8 stávajících vzt zařízení z 1.NP ).

V obou případech budou VZT rozvody provedeny z kruhového potrubí spiro a ohebného sonoflex. Potrubí vedené v prostoru krovu bude tepelně a požárně izolováno v tl.40 mm s odolností min.EI 15. Potrubí bude vyvedeno na střechu a bude ukončeno ve stavebně připravených vikýřích s protidešťovými žaluziemi nebo pomocí výfukových hlavic.

VYTÁPĚNÍ

Celý areál ZŠ Májová je napojen na centrální městský zdroj – teplárnu. Stávající systém teplovodního vytápění s radiátory v jednotlivých místnostech bude rozšířen i do nově budovaných prostor nástavby 2.np.

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Netýká se této stavby.

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby; návrh vždy obsahuje

1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb

2. vymezení chráněných prostor

3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti

4. stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídících, ovládacích, informačních, signalizačních a jistících prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.

5. výpočtovou část

6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace

EPS: a) není požadována jinými normami a právními předpisy

b) h <22.5m ( ČSN 730802 )

c) h <30m, nejsou podzemní podlaží, konkrétní způsob využití  ( ČSN 730875 )

d) investorem není požadována

e) dle požadavku PBŘ ( např. s ohledem na požadavek ovládání ostatních požárně bezpečnostních zařízení )

SHZ: a) pn*an <60kg/m2 ^ S<4000m2 v np

b) hp <45m

c) není požadováno jinými normami

SHZ nemusí být instalováno

SOZ: a) není omezený přirozený odvod zplodin hoření a kouře ^ E <150osob

b) doba evakuace te > tu

c) není požadováno jinými články a normami

SOZ nemusí být instalováno

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Vyhl.23/2008Sb.

§10(4) – Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značkami podle ČSN EN ISO 7010 je třeba dále vyznačit alespoň: každé elektrozařízení ( rozvaděče apod. ), hl.uzávěr vody, hl. vypínač el.energie, PHP, hadicové systémy, …

Závěr:

Stavebník ( dodavatel, investor ) musí v dostatečném předstihu před místním šetřením podat žádost a vyzvat HZS k provedení závěrečné prohlídky stavby podle §31, odst.1, písm.c Zákona 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ke kolaudaci je požadováno předložit veškeré doklady dle Vyhl.246/2001 Sb. – příkladně hasící přístroje. Dále je požadováno předložit od jednotlivých materiálů a konstrukcí doklady dle Zákona 22/97Sb. a navazujících NV, zejména NV 163/2002Sb.

Hasící přístroje a bezpečnostní tabulky musí být umístěny dle textu výše a ke kolaudaci je požadováno předložit doklady dle Zákona 22/97Sb. a Vyhl.246/2001 Sb.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 732 148 104

vnější požární voda v posuzované oblasti: