1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZDUCHOTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ

1.1. Stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení:

Navržené vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v prostorách rekonstruovaného objektu v ZŠ Májová v Ostrově. Výměna vzduchu popsaných místností bude zajištěna novým nuceným větráním, stávající vzt zařízení bude částečně upraveno.

1.2. Výchozí podklady pro návrh zařízení:

Projekt zařízení vzduchotechniky vychází ze stavebních podkladů, požadavku 	investora a 	uživatele.

Další podklady:

- Zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

- Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 	a vibrací“

- Vyhláška 137/2004 Sb. se změnami č.602/2006 Sb. – hyg. požadavky na stravovací služby

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci, včetně novely 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb a 9/2013 Sb.

- Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se  stanoví  podrobnosti  účinnosti  užití  energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhláška č.277/2007 Sb. „O kontrole klimatizačních systémů“

- ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“

- ČSN 12 0000 „Vzduchotechnická zařízení – názvosloví“

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větr. a klimatiz. 	zařízení: 2007/10

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění).

Prováděcí předpis k zákonu č.183/2006 Sb. je:

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Se změnou 20/2012 Sb. - o technických požadavcích na stavby

Veškerá vzduchotechnická zařízení jsou navržena s ohledem na hluk a vibrace, požární 	bezpečnost, ochranu osob, životního a pracovního prostředí. Navržená vzduchotechnická 	zařízení nejsou určena pro požární provoz (odvod kouře a tepla).

1.3. Navazující projekty:

Ke komplexnosti projektu vzduchotechniky patří:

- projekt EL-elektroinstalace v té části, která řeší silnoproudé připojení VZT.

- 	projekt ZTI zajišťuje odvody kondenzátu.

1.4. Klimatické podmínky místa stavby, parametry vnitřního mikroklimatu:

zima				  léto

Teplota venkovního vzduchu			  -15ºC			  	  32ºC

Teplota vnitřního vzduchu			   20ºC 		         není garantováno

Relativní vlhkost venkovního prostř.	 	     90%			 40%

Relativní vlhkost vnitřního prostř.	       30-50% (nebo negar.)	  30-70% (nebo negar.)

Měrná vlhkost venkovního vzduchu		 0,50 g/kg s.v.			12,0 g/kg s.v.

1.5. Výchozí podklady pro dimenzování zařízení, požadavky na přívod čerstvého 	vzduchu a  odvětrání  místností

V prostoru  je výkon větracího zařízení stanoven dle specifických výměn 	takto :

- klozetová mísa (min.)                                                         50  m³/hod

- předsíň u WC – (pro jedno umyvadlo),dřez                           	30  m³/hod

- šatna (šatní skříňka)                                                           20  m³/hod

- sprcha                                                                         	150  m³/hod

- pisoár                                                                              	25  m³/hod

- výlevka                                                                             30  m³/hod

2. POPIS A ZÁKLADNÍ KONCEPCE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

2.1.  Seznam instalovaného zařízení

Zařízení č. 1: HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ , ÚKLID

Zařízení č. 2: HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ VE 2.NP, KUCHYŇKA, SPRCHA

Zařízení č. 3: ŠATNA V 1.NP

Zařízení č. 4: ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ V 1.NP

  - Zařízení č. 1: HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, ÚKLID

Prostory hygienických zařízení a úklidové komory ve 2.NP budou větrány podtlakově, přisáváním vzduchu z okolních místností  spárou pod dveřmi. Pro odvod vzduchu budou použity potrubní diagonální nebo radiální ventilátory s vyšší tlakovou rezervou o výkonu 50-110 m3/hod (tlak min. 150-200 Pa). Stejným zařízením bude odvětrána i úklidová komora a WC v 1.NP, kde bude nutné stávající zařízení demontovat a prostory odvětrat nad střechu.

Ventilátory budou umístěny pod stropem volně nebo v podhledu a bude k nim umožněn přístup. V potrubí za ventilátorem budou zpětné klapky. Sání bude řešeno přes talířové kovové bílé ventily průměru od 100 do 125 mm.

Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro a ohebného sonoflex. Pro odbočky při propojení více zařízení do jednoho potrubí je nutno použít napojení s úhly 45°. Potrubí vedené v prostoru krovu bude tepelně a požárně izolováno v tl. 40 mm s odolností EI30.  Potrubí bude vyvedeno na střechu a bude ukončeno ve stavebně připravených vikýřích s protidešťovými žaluziemi o rozměru 900x400 mm (přesný rozměr bude upraven dle stavebního otvoru). V nevyužitých otvorech budou osazeny stejné protidešťové žaluzie a budou sloužit pro odvětrání prostoru krovu. Žaluzie budou dodávkou profese VZT.

Ovládání ventilátorů: světlo + doběh (místnosti bez oken).

Ovládání ventilátorů: pohybové čidlo + doběh (místnosti s okny).

  - Zařízení č. 2: HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 2.NP DĚTÍ,  KUCHYŇKA. SPRCHA

Prostory hygienických zařízení, sprchy a kuchyňky ve 2.NP budou větrány podtlakově, přisáváním vzduchu z okolních místností spárou nebo mřížkou pod dveřmi. Pro odvod vzduchu budou použity potrubní diagonální nebo radiální ventilátory s vyšší tlakovou rezervou o výkonu 200 m3/hod (tlak min. 250 Pa).

Ventilátory budou umístěny pod stropem v podhledu a bude k nim umožněn přístup. V potrubí za ventilátorem budou zpětné klapky. Sání bude řešeno přes talířové kovové bílé ventily průměru od 125 do 200 mm.

Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro a ohebného sonoflex. Potrubí vedené v prostoru krovu bude tepelně a požárně izolováno v tl. 40 mm s odolností EI30. Pro odbočky při propojení více zařízení do jednoho potrubí je nutno použít napojení s úhly 45°. Potrubí bude vyvedeno na střechu a bude ukončeno ve stavebně připravených vikýřích s protidešťovými žaluziemi o rozměru 900x400 mm (přesný rozměr bude upraven dle stavebního otvoru). V nevyužitých otvorech budou osazeny stejné protidešťové žaluzie a budou sloužit pro odvětrání prostoru krovu. Žaluzie budou dodávkou profese VZT. Prostor kuchyňky bude ukončen nad střechou pomocí výfukové hlavice.

Ovládání ventilátorů: světlo + doběh (místnosti bez oken).

Ovládání ventilátorů: pohybové čidlo + doběh (místnosti s okny).

2.4.  Zařízení č. 3: ŠATNA V 1.NP

Prostory šatny v 1.NP bez možnosti přirozeného větrání bude větrán podtlakově, přisáváním vzduchu z okolních místností  spárou pod dveřmi. Pro odvod vzduchu bude použit stávající demontovaný (z WC) stěnový axiální ventilátor Silent 300 v tichém provedení o průměru 150 mm a o výkonu 200 m3/hod (tlak min. 50 Pa). Ventilátor bude umístěn pod stropem na zdi.

Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro. Potrubí bude vyvedeno na fasádu a ukončeno stávající protidešťovou žaluzií demontovanou z prostoru WC v 1.NP.

Ovládání ventilátorů: světlo + doběh.

2.5. Zařízení č. 4: ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ V 1.NP

Vzhledem k nástavbě nového 2.NP s pobytovými místnostmi, bude nutné demontovat veškeré stávající výfuky odpadního vzduchu na fasádě v prostoru 1.NP. Nově bude potrubí v 1.NP přepojeno na nové stoupací rozvody a vedeno přes 2.NP nad střechu.

Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro a čtyřhranného potrubí sk.1. Potrubí bude vyvedeno na střechu a bude ukončeno ve stavebně připravených vikýřích s protidešťovými žaluziemi. Potrubí vedené přes prostor 2.NP a krovu bude tepelně a požárně izolováno v tl. 40 mm s odolností EI30.

Celkem přepojeno  7 stávajících vzt zařízení v 1.NP.

3. POŽADAVKY NA ENERGIE A MÉDIA, PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝKONŮ

| Ozn. | Provoz | Q [m3/hod] | EP [kW] | U [V] | I [A] | Topení [kW] | Chlazení [kW] | Spouštění | Počet zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | O | 50-110 | 0,1 | 230 | - | - | - | Pohyb. č.+ doběh Světlo+ doběh | 5 |
| 2. | O | 200 | 0,1 | 230 | - | - | - | Pohyb. č.+ doběh Světlo+ doběh | 4 |
| 3. | O | 200 | 0,1 | 230 | - | - | - | Světlo+ doběh | 1 |
| 4. | stávající | stávající | #### stávající |  | - | - | - | #### Stávající | 5 |

Použité zkratky a symboly:

O	- odvod vzduchu				EP	- max. elektrický příkon

U	- napětí 					I 	- max. odběr proudu

3.1. Obecné požadavky – STAVBA:

- zhotovení otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích. Světlost otvoru bude o min. 50 mm větší něž je světlost otvoru vzt potrubí.

- zhotovení revizních dvířek (příp. volný podhled) pro obsluhu a údržbu ventilátorů a pož. klapek

- zhotovení prostupů pro potrubí, mřížky

- začistění a utěsnění prostupů

- drobná stavební a zednická výpomoc při dokončovacích pracích

3.2. Obecné požadavky – SILNOPROUD:

  - zapojení dle pokynů výrobce všech vzduchotechnických zařízení dle PD

  - zemnění všech elektrospotřebičů, provedení hromosvodů od potrubí mimo objekt

  - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

  - ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

  - přívod el. energie k VZD zařízením

  - zajistit vypínač s ochranou nastavenou na na jmenovitý proud motoru

      - ovládání požárních ventilátorů

      - ovládání požárních klapek

3.3. Obecné požadavky – ZTI :

- odvod kondenzátu ze stoupacího potrubí (2.2)

4. HLUKOVÉ PARAMETRY VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

Hladina hluku bude snížena pomocí tlumičů hluku nebo tlumícího potrubí. Přenos vibrací od ventilátorů bude eliminován připojení potrubí přes pružné manžety.

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na přívodu a sání vzduchu v interiéru : méně než 40 dB (dle 	prostoru)

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na výfuku a sání  vzduchu v exteriéru : méně než 40 dB

Provoz zařízení: 12 hod (dle zařízení)

5. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ

5.1. Údaje o škodlivinách

Vlastní vzduchotechnická zařízení neprodukují žádné škodliviny. Vzduch, který obsahuje

vodní páry, zápachy, případně CO2 bude vyfukován ven do atmosféry – nad střechu.

5.2.Hygienické požadavky pro venkovní prostředí

Vzduchotechnické zařízení bude produkovat pouze CO2, vodní páry a zápachy. Odvod odpadního vzduchu je navržen na střešu objektu, kde nebude infiltrován okny do pobytových místností.

6. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ochrana větracího systému před šířením požáru je v souladu s normou ČSN 730872 a ČSN 	730802.

Strojovna vzduchotechniky není navržena. Požárně uzavřené potrubí vedené jinými požárními úseky bude kompletně izolované s odolností min. EI30 tl. 40 mm s přesahem min. 500 mm do sousedního požárního úseku. Ostatní prostupy na potrubí do 40 000 mm2 průřezové plochy budou pouze utěsněny. Potrubí požárně uzavřené vedené přes půdní prostor bude opatřené požární izolací s odolností min. EI30 tl. min. 40 mm s přesahem min. 500 mm do sousedního požárního úseku.

Všeobecně:

1. Na vzduchotechnickém potrubí bude viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí 	slouží 	k výfuku či sání vzduchu (dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - O technických podmínkách 	požární ochrany staveb).

2. Veškeré rozvody VZT budou z materiálů reakce na oheň třídy A1.

3. Prostupy požárně dělící konstrukcí budou ošetřeny protipožární ucpávkou nebo bude 	provedeno vzduchotěsné zednické začištění z obou stran požárně dělící kosntrukce.

7. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzduchotechnické zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí. V klimatizační jednotce budou osazeny filtry s filtrační tkaninou s životností max. 2 roky.   Doporučeno je měnit filtry po otopném období na jaře a po letní sezóně na podzim, dodržovat by se měl interval výměny po 2000 hodinách provozu. Použité filtrační materiály musí být likvidovány dle vyhlášky MŽP  o nakládání s odpady č. 383/2001.

8. POŽADAVKY NA UVEDENÍ DO PROVOZU

- po kompletní montáži bude zařízení zaregulováno na projektové parametry a zhotoven protokol o zaregulování

- budou provedeny případné předepsané zkoušky požadované stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy nebo obecně závaznými předpisy a normami nebo investorem ( měření hluku, zaregulování, provozní zkoušky systému  topení, revize elektro).

9.  POŽADAVKY NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

-  Vzduchotechnické zařízení musí být udržováno trvale v dobrém stavu i v případě, že 		některé části byly i delší dobu v klidu. Údržbu zajišťuje odborný servis dodavatele zařízení. Pokyny pro údržbu jsou uvedeny v průvodní dokumentaci dodavatele zařízení.

-  U všech zařízení je třeba provádět pravidelnou kontrolu a údržbu, tj.:

- prohlídku  zařízení – 3x-4x ročně

- podrobnou kontrolu (revizi) – 2 x ročně

- odstranění zjištěných nedostatků - průběžně

Mezi pravidelné úkony obsluhy patří zejména tyto kontroly:

- spouštění a odstavování zařízení

- kontrola funkce hlavních prvků a jejich příslušenství

- ventilátor poslechově

- koncové prvky opticky a sluchově

- kontinuální kontrola odběru elektrické energie