OBSAH

1 .   	Účel a rozsah projektu

2.    	Koncepce řídícího systému

3.    	Základní údaje

4.   	Podklady

5.   	Funkce regulačních okruhů

6.    	Kabelové trasy

7.    	Montáž

8.    	Bezpečnost při montáži

9.    	Péče o životní prostředí, protipožární zabezpečení stavby

11.  	Související profese - požadavky

11.  	Základní předpisy a normy pro realizaci

1 .   Účel a rozsah projektu

Účelem projektu je řešení automatického systému řízení tepelné pohody jednotlivých části kulturního domu v Ostrově.

2.    Koncepce řídícího systému  :

Pro řízení je navržen řídící systém DOMAT CONTROL. V požadovaných místnostech bude instalovaný prostorový regulátor s displejem s možností nastavení žádané prostorové teploty. Prostorový regulátor ovládá termopohon ventilu topného tělesa. V instalační krabici pro prostorový regulátor bude instalovaný zesilovač výkonu pro ovládání termopohonů.

V každém patře bude nainstalovaný rozvaděč s integrátorem prostorových regulátorů.

Integrátor zajišťuje komunikaci s jednotlivými regulátory a umožňuje jejich dálkové monitorování a řízení.

Pokud bude investorem zvolen jiný výrobce řídícího systému, musí zabezpečit veškeré funkce, které jsou obsahem tohoto projektu.

Řídící systém zabezpečí ekonomiku využití technologického zařízení v závislosti na žádaném čase provozu včetně programů teplotních a provozních útlumů. Řídící systém zajistí plné automatické dodržení nastavených parametrů a plnohodnotnou funkci zařízení technologie.

3.    Základní údaje  :

Napěťová soustava 		1+N+PE ~ 50Hz, 230V, TN-S,

24VAC

Ochrana před ND 		Samočinným odpojením od zdroje, Bezpečným malým 						napětím – SELV

Prostředí 			Protokol o určení vnějších vlivů je součástí projektu stavby, 					není součástí tohoto projektu

4.    Podklady   :

- Půdorysy objektu

- Místní prohlídka

5.    Funkce regulačních okruhů :

Na základě prostorových teplot a časových programů budou jednotlivé regulátory řídit otevření regulačních ventilů topných těles. Časové programy budou dostupné pomocí web serveru jednotlivých integrátorů na patře. Zde budou také zobrazeny  prostorové teploty ovládaných místností.

6.    Kabelové trasy:

Vzhledem k povaze objektu a rozsahu kabeláže předpoklad je, že kabeláž bude provedena v povrchových plastových lištách. Pokud to situace dovolí, bude provedena v drážce pod omítkou.

7.  Montáž   :

Všechna použitá zařízení musí být umístěna tak, aby byla přístupná pro údržbu, opravy a kalibraci. Celkové provedení musí odpovídat platným normám, vyhláškám, právním předpisům a ustanovením v době realizace při dodržení veškerých platných předpisů o bezpečnosti práce při realizaci akce. Při výstavbě musí být dodržen technologický postup montáže, používat vhodné montážní prostředky, používat ochranné pracovní prostředky, v prostoru montáže není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže. V provozu musí být dodržovány elektrotechnické předpisy pro obsluhu, práci a manipulaci s el. zařízením. Před uvedením zařízení do trvalého provozu musí být provedena montážní firmou výchozí revize el. zařízení a vydána kladná revizní zpráva.

8.    Bezpečnost při montáži

Při montáži, provozu a užívání stavby musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby. Projekt stavby musí být zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce na které se odvolává a kmenovou normou nebo normami, dotčeného oboru činnosti. Pro montáž musí být zpracována technologie postupu montáže

kterou zpracuje dodavatelská organizace. Tato technologie musí obsahovat a respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy pro daný obor činnosti. Při montážích je třeba používat všechny předepsané ochranné pomůcky dodržovat bezpečnostní předpisy ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na pracovní

prostředí. Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce prokazatelně seznámeni alespoň v rozsahu potřebném pro provádění práce. Během výstavby je třeba dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti práce. Před uvedením zařízení do trvalého provozu musí být provedena montážní firmou výchozí revize el. zařízení a vydána kladná revizní zpráva. Dále bude zařízení periodicky revidováno v předepsaných intervalech. V provozu musí být dodržovány elektrotechnické předpisy pro obsluhu, práci a manipulaci s el. zařízením. Při provádění musí být dodržována především příslušná ustanovení následujících norem.

ČSN 50 110-1 ed.2 - Obsluha a práce na el. zařízeních (z 7/2005).

ČSN 50 110-2 ed.2 - Obsluha a práce na el. zařízeních (z 7/2005) - národní dodatek.

Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb, BOZP dodavatele

9.  Péče o životní prostředí, protipožární zabezpečení stavby

Dle zákonů č.369/2016 Sb., který mění z.č.201/2012 Sb. (ochrana ovzduší), 49/2010Sb., 436/2009 Sb., 216/2007 Sb., 163/2006 Sb., 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nesmí dojít montážními pracemi spojenými s realizací této stavby k narušení životního prostředí. Nakládání s odpady bude zajištěno v souladu se zákonem č.383/2001 Sb. a č.341/2008 Sb., č.294/2005 Sb., č.351/2008 Sb., č.374/2008 Sb. Protipožární zabezpečení a ochrana bude na stavbě zajištěna podle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně a jeho prováděcí vyhl.č.34/2016 Sb., zákona č.67/2001 Sb., vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách PO staveb, vyhl.č.268/2011 Sb.(mění v.23/2008 Sb.), vyhl.č.246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.                 Po práci s ohněm bude zajištěn protipožární dozor, dohodnutý předem smluvními stranami zápisem do stavebního deníku.

10.    Související profese - požadavky

Objednatel

- Zpřístupnění prostorů pro montáž, odsouhlasení umístění jednotlivých komponentů před zahájením montáži

Elektro

- Jištěné přívody elektro pro rozvaděče MaR - integrátorů

IT

- Ethernet připojení rozvaděčů integrátorů  do lokální sítě

11.      Normy a dokumentace

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění.

Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení v platném znění.

Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění.

Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.73/2010 Sb. kterou se určují vyhrazená el. zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění.

Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Nařízení vlády č.201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Dále realizace musí být v souladu s nařízením vlády č.378/2001 Sb., včetně zpracování provozních havarijních a manipulačních řádů, místních bezpečnostních předpisů atp.

ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

ČSN EN 60059 - Normalizované hodnoty proudů IEC.

ČSN 33 EN 60446 ed.2 - Základní bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení.

ČSN EN 60529 - Stupně ochrany krytem.

ČSN 33 0340 - Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů.

ČSN 33 0360 - Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů. Technické požadavky.

ČSN 33 1310 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí část 4-41 : Ochranné opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 - Elektrické instlace nízkého napětí část 4-43 : Bezpečnost - Ochrana před nadproudy.

ČSN 33 2000-4-473 ed.2 Opr.1 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení část 4 Bezpečnost - Kapitola 47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473 Opatření k ochraně proti nadproudům.

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 - Elektrické instalace budov část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523

ČSN 33 2030 - Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.

ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN 33 2190 - Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory.

ČSN 33 2312 - Elektrotechnické předpisy. Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich.

ČSN EN 50 110-1 ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.

V Karlových Varech 	07 / 2023

Vypracoval	Ing. Ladislav Sakson