TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Obsah Technické zprávy:

- Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

- Úvod

- Podklady

- Technický popis zařízení

- Energetické parametry VZT zařízení

- Pokyny pro montáž

- Požadavky na ostatní profese stavby

1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta:

Název stavby: 			Nová pracoviště Městské policie v Ostrově

V 1.NP objektu Hlavní třída 797 a 796

D.1.4.3 – Vzduchotechnika, chlazení

Místo stavby: 			Ostrov

Kraj Karlovarský

# Investor: 			Město Ostrov

Generální projektant: 		BPO s.r.o.

# Lidická 1239

363 01 - Ostrov

Projektant profese VZT: 	Petr Matoušek – AIR GAS Projekt

# Závodu míru 578/5

360 17 - Karlovy Vary

IČO – 670 95 798

Tel. – 607 105 345

E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Stupeň PD: 			Projektová dokumentace pro provádění stavby

2. Úvod:

Vzduchotechnické zařízení navržené v rámci tohoto projektu, má za úkol zajistit předepsané odvětrání hygienických zařízení v prostoru řešené části objektu a klimatizaci serveru podle požadavků stavebního zákona, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů a podle požadavků další technologie v objektu instalované.

Vzduchotechnické zařízení je z provozního hlediska rozděleno do těchto zařízení:

Zařízení č. 1 – Hygienická zařízení – posilovna – muži

Zařízení č. 2 – Prádelna

Zařízení č. 3 – Hygienická zařízení – muži

Zařízení č. 4 – Hygienická zařízení – ženy

Zařízení č. 5 – Digestoř – kuchyň

Zařízení č. 6 – Hygienická zařízení – šatna – ženy

Zařízení č. 7 – Sklad zbraní 1.09

Zařízení č. 8 – Sklad 1.08

Zařízení č. 9 – Klimatizace – server

3. Podklady:

Při návrhu VZT zařízení byly použity tyto podklady:

- Projekt stavební části

- Zadání a požadavky investora

- Podklady od výrobců VZT zařízení

- Normy:

ČSN EN 13779 - Větrání nebytových budov – Základní požadavky.

ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím

ČSN 73 0802 - Požární ochrana staveb – Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.

ČSN 73 4118 - Šatny, umývárny, záchody.

- Zákony:

Zákon č. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákon č. 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb. – O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zákon č. 087/2014 Sb. – O ochraně ovzduší

- Prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 163/2002 - NV, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané

stavební výrobky (Novelizace NV č. 312/ 2005 Sb.)

- Vyhlášky:

Vyhláška MMR č. 499/2006 - Dokumentace staveb

Vyhláška z 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.

Vyhláška MMR č. 20/2012 - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

(prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu č. 183/2006)

Vyhláška MZ č. 97/2014     - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na koupaliště, sauny

a hygienické limity venkovních hracích ploch

Vyhláška MZ č.137/2004    - Vyhláška o požadavcích na stravovací služby a o zásadách

osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláška MZ č. 410/2005   - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže

Metodický pokyn pro návrh větrání škol vydaný Ministerstvem životního prostředí

Projektová dokumentace splňuje náležitosti dle přílohy č. 5 prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění.

Projektové řešení je v souladu s technickými požadavky na stavby.

4. Technický popis zařízení:

Všeobecně:

Požární zabezpečení:

Požární opatření vycházejí z požadavků ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím. Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami. Řešená část objektu je z hlediska PBŘ klasifikována jako jeden požární úsek, proto nebudou prováděny žádné protipožární opatření.

## Zařízení č. 1, 2, 3, 4, 6 – Hygienická zařízení

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 5x 1.N.P.

Umístění ventilátoru: 5x 1.N.P.

Množství odtahovaného vzduchu:

Zařízení č. 1 – 140 m3/hod.

Zařízení č. 2 – 210 m3/hod.

Zařízení č. 3 – 300 m3/hod.

Zařízení č. 4 – 130 m3/hod.

Zařízení č. 5 – 350 m3/hod.

Elektrický příkon – ventilátor:

Zařízení č. 1 - 0,065 KW (230 V)

Zařízení č. 2 - 0,109 KW (230 V)

Zařízení č. 3 - 0,109 KW (230 V)

Zařízení č. 4 - 0,065 KW (230 V)

Zařízení č. 5 - 0,109 KW (230 V)

Jednotkové množství odtahovaného vzduchu:

Sprcha:	 	á 150 m3/hod.

WC:		á 50 m3/hod.

Pisoár:		á 30 m3/hod.

Umyvadlo: 	á 30 m3/hod.

Úklid:		á 50 m3/hod.

Sklad:		á 50 m3/hod.

Technické řešení:

Pro podtlakové větrání jednotlivých skupin hygienických zařízení jsou navrženy vždy samostatné odtahové ventilátory osazené v příslušné potrubní větvi. Ventilátor bude k potrubí připojen pomocí pružných spojek typu VBM aby nedocházelo k přenosu chvění ventilátoru na potrubí. Mezi ventilátorem a větraným prostorem bude osazen kruhový tlumič hluku, aby nedocházelo k přenosu hluku do větraných prostor. Odtahové potrubí bude vedeno pod stropem větraných prostor. Znehodnocený vzduch bude vyveden potrubím do stávajících volných komínových průduchů nad střechu. Vzduch z prostorů hygienických zařízení bude odsáván pomocí plastových nebo kovových odsávacích ventilů. Ventily budou připojeny na páteřní rozvod z kruhového Spiro potrubí pomocí poloohebných hliníkových hadic typu Semiflex. Nepřípustné je připojení pomocí měkkých hadic typu Aluflex, kde v ohybech dochází k zalomení vnitřní hrany a k vytvoření tlakové ztráty, kterou nebude schopen překonat navržený ventilátor. Nevhodné jsou i tyto měkké hadice s tepelnou izolací.

Ovládání:

Ventilátory budou spouštěny samostatnými tlačítky s časovými relé osazenými u jednotlivých vstupů do prostoru hygienických zařízení. Připojení a ovládání provede profese Elektro.

## Zařízení č. 5 - Digestoř – kuchyň

Základní údaje:

Umístění odtahové digestoří: 1.N.P.

Elektrický příkon – ventilátor: 0,146 KW (230 V)

Množství odtahovaného vzduchu: 200 m3/hod.

Technické řešení:

V prostoru kuchyňky bude nad sporákem osazena typová digestoř s vlastním ventilátorem. Výfuk z digestoře bude zaústěn do stávajícího volného komínového průduchu.

Ovládání:

Ventilátor bude spouštěn pomocí samostatného vypínače zapnuto/vypnuto osazeného přímo na digestoři. Připojení provede profese elektro.

## Zařízení č. 7, 8 – Sklady

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 2x 1.N.P.

Umístění ventilátoru: 2x 1.N.P.

Množství odtahovaného vzduchu:

Zařízení č. 7 - 100 m3/hod.

Zařízení č. 8 - 100 m3/hod.

Elektrický příkon – ventilátor:

Zařízení č. 7 - 0,029 KW (230 V)

Zařízení č. 8 - 0,029 KW (230 V)

Technické řešení:

Prostory skladů budou odvětrávány podtlakově pomocí dvou samostatných nástěnných radiálních ventilátorů. Znehodnocený vzduch bude vyfukován společným potrubím do stávajícího volného komínového průduchu.

Ovládání:

Ventilátory budou spouštěny společně s osvětlením skladů. Ventilátor bude vybaven doběhovým relé, umožňující chod ventilátoru po určitou předem nastavitelnou dobu po vypnutí světla. Doběh je dodávkou profese VZT. Připojení provede profese elektro.

Zařízení č. 9 – Klimatizace – server

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 1.N.P.

Umístění kondenzační jednotky: 1.N.P.

Chladící výkon: 2,5 KW

Elektrický příkon: 0,6 KW (230 V)

Technické řešení:

Ve venkovním prostoru na fasádě objektu bude osazena kondenzační jednotka jako zdroj chladu. V prostoru místnosti serveru bude osazena vnitřní nástěnná chladící jednotka (split). Oba komponenty budou propojeny měděným potrubím chladiva s tepelnou izolací s parotěsnou zábranou a s propojovacím ovládacím kabelem. Odvod kondenzátu zajistí profese ZTI do kanalizace přes pachový sifon.

Ovládání:

Vnitřní teplota a chod celého klimatizačního zařízení bude zajišťovat infračervené dálkové ovládání umístěné v držáku na vnitřní stěně prostoru serveru. Profese elektro provede silové samostatně jištěné připojení venkovní kondenzační jednotky.

5. Energetické parametry VZT zařízení:

Celkové energetické nároky VZT zařízení:

Elektrická energie:

Elektrický příkon:				1,261  KW

Chladící energie:

#### Chladící příkon:				2,5 KW

6. Pokyny pro montáž

Montáž VZT zařízení se bude řídit těmito pokyny:

- Montáž VZT zařízení může provádět pouze osoba nebo firma s příslušným oprávněním.

- Při montáži je nutno dodržovat všechny ustanovení norem, směrnic a vyhlášek vztahující se k montáži VZT zařízení a k bezpečnosti práce (Nařízení vlády č. 591/ 2006; Vyhláška č. 324/ 1990, č. 207/ 1991, č. 352/ 2000, č. 192/ 2005; ČSN 34 3108, ČSN 33 1310).

- Před započetím montážních prací je nutné, aby se dodavatel obeznámil se stavem staveniště, skutečným stavem objektu a s projektovou dokumentací. Dodavatel je povinen provádět montáž dle dokumetace provedení stavby nebo dle realizační dokumetace.

- Při montáži je třeba dbát pokynů výrobců pro montáž jednotlivých zařízení – montážní návody, manuály, doporučení.

- Veškeré vzduchotechnické zařízení je nutno při montáži spojit s ochranným vodičem dle ČSN 33 2000 - 4 - 41.

- Závěsy potrubí budou zhotoveny při montáži z dodaného materiálu. Pokud je montážní firma certifikována dle ISO, je nutné používat pouze typově schválené systémy závěsů. Přesné umístění závěsů určí vedoucí montér VZT, tj. před a za každým obloukem a dále po 2 metrech. Únosnost jednotlivých závěsů musí odpovídat průžezu potrubí a zatížení. Potrubí bude na závěsech podloženo technickou pryží pro zamezení přenosu případných vibrací do stavební konstrukce.

- Potrubí procházející střechou nebo obvodovou stěnou do venkovního prostoru bude utěsněno silikonovým tmelem.

- Potrubí procházející stavební konstrukcí bude obaleno v místě prostupu izolačním materiálem. Při prostupu požárně dělící konstrukcí budou okolo potrubí provedeny požární ucpávky.

- Po montáži je firma povinna zlikvidovat všechny obaly a další odpad podle příslušných norem, směrnic a vyhlášek.

Zvláštní úpozornění:

- Vedení kruhového potrubí přes stavební konstrukci je nutno provádět výhradně pomocí pevného kruhového Spiro potrubí.

- Napojení kruhových ventilů je nutno provádět pouze za pomocí hliníkových polohebných hadic typu Semiflex.

- Nepřípustné je použití lehkých ohebných hadic typu Aluflex případně těchto hadic s tepelnou izolací typu Thermoflex.

- U těchto hadic dochází při montáži k zalamování v ohybech, takže se průtočný profil zužuje až na polovinu a to má za důsledek omezení vzduchového výkonu a zvýšenou hlučnost.

Pro správné uvedení celého VZT systému do provozu je nutné zajistit provedení komplexní zkoušky, která by se měla skládat minimálně z těchto jednotlivých bodů:

- Postupné uvedení všech VZT zařízení do chodu na předem dohodnutou dobu v běžných provozních podmínkách.

- Kontrola teploty ložisek a zatížení elektromotorů, rotujících částí strojů a klidný chod ventilátorů.

- Kontrola stavu a funkce výměníků tepla, filtrů, regulačních klapek a dalších elementů VZT zařízení.

- Kontrola vibrací přenášených z točivých strojů na stavební konstrukci a na VZT potrubí.

- Zaregulování a proměření výkonových parametrů všech ventilátorů, rozvodů potrubí a všech koncových prvků VZT zařízení podle údajů v technické zprávě, v tabulce zařízení a podle údajů na výkresech s přesností  5 %.

- Výsledkem komplexní zkoušky musí být min. „Protokol o zaregulování VZT systému“, kde musí být uvedeno celkové množství dopravovaného vzduchu, množství vzduchu na jednotlivých distribučních elementech.

7. Požadavky na ostatní profese stavby

Stavební - Vynechání, vysekání nebo vyříznutí potřebných prostupů pro VZT potrubí.

- Zednické začištění prostupů po montáži VZT potrubí.

Elektro - Připojení samostatných ventilátorů na zdroj el. energie.

- Spouštění ventilátorů podle výše vyspecifikovaných požadavků

- Připojení kondenzační jednotky chlazení na zdroj elektrické energie.

Zdravotní instalace - Připojení odvodu kondenzátu ze splitu klimatizace na kanalizaci přes

pachový sifon.

Zpracoval: 	Petr Matoušek – AIR GAS Projekt

Závodu míru 578/5

360 17  Karlovy Vary

IČO – 670 95 798

Tel. –  607 105 345

E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Karlovy Vary: 23.7.2019