Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	Přemístění veřejných WC na autobusový terminál v Ostrově

Objednatel		Město Ostrov

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	09 / 2019

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Stávající podzemní sítě jsou v  situaci zakresleny orientačně. Také výškové situování stávajících podzemních sítí se při návrhu podélných profilů uvažuje orientačně. Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku.

##### Podklady:

- polohopisné a výškopisné zaměření území, doměření stávajících šachet

- podklady od správců sítí

- vlastní prohlídka objektu, doměření, fotodokumentace

- projektová dokumentace 10/2011, BPO s.r.o. (Veřejné WC – Ostrov)

- podklady od výrobce

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy a vyhlášky:

ČSN 01 3463    	Výkresy kanalizace

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČN 73 7505      	Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 6909    	Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 1610  	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6230    	Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6101    	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752 – 2-5,7 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

ČSN 01 3462 	Výkresy vodovodu

ČSN 75 5401	Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5411	Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911    	Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462

EN 1717		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

- Všeobecná část

Předmětem zakázky je přemístění stávajícího objektu veřejných WC ze Starého náměstí na autobusový terminál u Mírového náměstí v Ostrově.  Vybudování nových základů a stavební úpravy na stávajícím objektu související s přesunem na nové stanoviště.

Část ZTI řeší vybudování přípojek kanalizace a vody a napojení objektu.

- Technická část

Podklady výrobce

Stávající přízemní objekt o půdorysných rozměrech 3,6 x 3,1m a výšky cca 3,5m je koncipován jako modulová buňka tvořena dvěma samostatnými místnostmi. Jedná se o vlastní kabinu WC a přidružený technický prostor, z něhož ústi veškeré vnitřní instalace a jejich ovládáni. Kabina je přizpůsobena pro osobu se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. Jednotlivé zařizovací předměty jsou z nerezového materiálu.

Navržené řešení

Nové umístění veřejného WC na západní straně Mírového náměstí bylo určeno investorem. Veřejné WC je situováno 1,5 m od SZ rohu stánku PNS. Pro odvedení splaškových odpadních vod z buňky se vybuduje nová kanalizační přípojka v trase stávající přípojky stánku, která je napojena do stávající kanalizační šachty situované cca 27 m severně od stánku. Pro zásobování buňky pitnou vodou se využije stávající vodovodní přípojka stánku s vodoměrnou šachtou, na které se v blízkosti buňky osadí nová vodoměrná šachta s odbočkou pro novou přípojku buňky a měřením pro oba objekty.

Technické řešení

Kanalizace

Ke stánku PNS je vybudovaná kanalizační přípojka DN 100 zaústěná do šachty stávající kanalizace situované cca 27 m severně od stánku. Přípojka je vedena od šachty podél východní strany sousedního obytného domu směrem ke stánku. Aby bylo možné využít tuto přípojku také pro veřejné WC, navrhuje se výměna části potrubí přípojky DN 100 v délce cca 17 m za potrubí DN 150. Nové potrubí bude vedeno ve stejné trase a hloubce jako stávající a bude zakončeno šachtou. Do této šachty se napojí stávající kanalizační potrubí DN 100 stánku a nové potrubí DN 125 veřejného WC.

Odpadní splaškové vody ze zařizovacích předmětů na sociálním zařízení buňky budou odváděny jedním svodným potrubím DN 125, které se v buňce vyústí v připraveném prostupu (viz půdorys dle podkladu výrobce).

Z objektu budou odváděny odpadní dešťové vody ze střechy jedním vnějším odpadním potrubím, které se vyústí na terén do travnaté plochy.

Šachta na kanalizační přípojce je navržena v klasickém provedení, tj. spodní část – monolitické nebo prefabrikované dno, komín z prefabrikovaných skruží DN 1000 mm, přechodová skruž a zakrytí poklopem DN 600 z litiny pro zatížení A15 (parkové a sadové plochy, pěší a cyklistický provoz). Výškové přizpůsobení poklopu bude provedeno vyrovnávacími prstenci.  Šachta bude splňovat podmínky normy ČSN EN 1917 - Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.

Materiál kanalizace

Potrubí přípojky kanalizace je navrženo z PVC kanalizačních trubek hladkých (KG) DN 125 a DN 150 spojovaných těsnícím kroužkem z eleastomeru. Při velkém spádu potrubí, při změnách směru a zvláště při kombinaci těchto případů je nutno zajistit hrdla proti vytažení vlivem rázů kapaliny např. použitím pojistek. Kanalizační potrubí bude uloženo v hutněném pískovém loži tl. 100 mm a min. 300 mm nad vrchol potrubí obsypáno tříděným materiálem do Ø zrna 20 mm. Zásyp rýhy bude proveden tříděnou hutněnou zeminou.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška kanalizace

Zkouška těsnosti a kamerová zkouška potrubí přípojek bude provedena před zásypem kanalizačního potrubí dle příslušné ČSN 75 6909 zkouška těsnosti a prohlídka potrubí kamerou.

Vodovod

Ke stánku PNS je vybudovaná vodovodní přípojka d32 s vodoměrnou šachtou umístěnou cca 3 m za napojením na řad. Přípojka je vedena podél jižní strany sousedního obytného domu směrem ke stánku. Po dohodě s majitelem stánku se navrhuje využít tuto přípojku také pro potřeby veřejného WC. Ve vzdálenosti cca 2,3 m od navrhovaného umístění buňky se na stávající přípojce osadí vodoměrná šachta a na stávající přípojce se vysadí odbočka pro samostatnou přípojku pro buňku. Na obou přípojkách se osadí vodoměry, které budou provozovány jako podružné pro oba připojené objekty. Vodovodní přípojka se v buňce vyústí v připraveném prostupu (viz půdorys dle podkladu výrobce).

Vodoměrná šachta

Plastová samonosná vodoměrná šachta osazená na přípojce je navržena o velikosti 1200x900 mm, výška 1500mm s nástavcem 600x600 mm výšky 300 mm s poklopem. Konstrukční řešení a instalace šachty viz příloha. Šachta bude montována dle montážních pokynů výrobce.

Materiál vodovodu

Vodovodní přípojka je navržena z trub PE 100, 32x1,9 mm, které se uloží do pískového lože tl. 100 mm a 300 mm nad vrchol trub se obsypou pískem nebo štěrkopískem. Zbytek výkopu se zasype inertním materiálem a zhutní se.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška vodovodu

Předepsané zkoušky vodovodního potrubí přípojky budou provedeny před zasypáním potrubí podle příslušných ustanovení ČSN 75 5911, velikost zkušebního přetlaku  p = 1,3 x 0,6 = 0,78 Mpa. Před uvedením vodovodních přípojek do provozu bude potrubí řádně vyčištěno a vydezinfikováno.

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku. Stávající podzemní sítě jsou v  situaci zakresleny orientačně. Také výškové situování stávajících podzemních sítí se při návrhu podélných profilů uvažuje orientačně.

Zemní práce budou prováděny strojně a v místech křížení a ochranných pásmech podzemních sítí ručně. Výkopy hlubší než 1 m se musí pažit. Zemní rýhy se musí zabezpečit a v noci osvětlit.

Při spojování, pokládce a montáži kanalizačního potrubí a tlakového vodovodního potrubí se musí dodržet pokyny výrobce potrubí. Rovněž podkladní a obsypové vrstvy potrubí budou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobcem.  Obsypy a zásypy spojů kanalizačního potrubí budou provedeny až po tlakové zkoušce dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 75 6114. Hutnění podsypů a obsypu se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,2 – 0,3 m s mírou zhutnění na 95 % PCS. Zbytek rýhy bude vyplněn vhodnou zeminou do úrovně upraveného terénu.

Přebytečný výkopek se uloží dle dispozic zástupců stavebníka. Znečištěná výkopová zemina bude odvezena a uložena na skládku.

Po dokončení zásypu potrubí se provede obnovení původních povrchů nebo nově navržená úprava.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Důsledky na životní prostředí

Navržené kanalizační a vodovodní potrubí a provoz kanalizace a vodovodu nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré výkopy budou zahozeny vhodnou zeminou, přebytečné zemina bude odvezena na skládku. Vzniklé odpady z potrubí, obalových materiálů apod. budou zneškodněny v souladu se zákonem.

Příloha

- Vodoměrné šachty

Vodoměrná šachta se používá pro osazení vodoměrů nebo jiných měřících prvků na potrubí vodovodní přípojky pod úroveň terénu tam, kde není možné umístit vodoměrnou sestavu přímo do budovy. Vodoměrná šachta může být použita u obytných budov i rekreačních chat. Vodoměrná šachta umožňuje velmi snadný a čistý přístup k vodoměrům a připojovacím armaturám.

Vodoměrná šachta je vyrobena ze svařovaných PP desek z extrudovaného polypropylenu. Vstup do ní může být zakryt zamykatelným plastovým, betonovým nebo litinovým pochůzným nebo přejezdným poklopem. Uvnitř je vodoměrná šachta vybavena žebříkem a vodotěsnými průchodkami pro potrubí a podstavcem pro vodoměr.

Standardně vyráběné rozměry vodoměrných šachet-hranatých:

| Typ VŠ | Šířka (mm) | Délka (mm) | Výška (mm) | Komínek (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VŠH/S 900x1200x1200x300 | 900 | 1200 | 1200 | 300 |
| VŠH/S 900x1200x1500x300 | 900 | 1200 | 1500 | 300 |
| VŠH/S 900x1500x1500x300 | 900 | 1500 | 1500 | 300 |
| VŠH/S 1200x1200x1500x300 | 1200 | 1200 | 1500 | 300 |
| VŠH/S 1200x1500x1500x300 | 1200 | 1500 | 1500 | 300 |

HLOUBKU VODOMĚRNÉ ŠACHTY LZE UPRAVIT PODLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA!