a) Seznam použitých podkladů

Objekt bude posuzován v souladu s ustanoveními:

ČSN 73 0802 (2010)+Z1  Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 (2016)  Společná ustanovení 

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0834 (2011)+Z1,2  Změny staveb 

Vyhl.23/2008 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.268/2011 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek pož.bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

b) Popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

- Součástí úprav je přístavba výtahové šachty osobního výtahu, přístavba spojovací chodby a přístavba 2 odborných učeben a bezbariérových WC. Rekonstrukcí nedojde k navýšení kapacity žáků ani učitelů.

- Jedná se o klasickou školní budovu z 50.-60.tých let minulého století. Objekt je zděný se stěnovým nosným systémem, založený na plošných základech a zastřešený valbovými střechami. Hlavní budova má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je z 1/3 nad terénem. Stávající přístavba jídelny a družiny je dvoupodlažní nepodsklepená. Všechny výplně otvorů jsou již vyměněny za nové plastové.

- Přístavba odborných učeben a bezbariérových WC je v podstatě prodloužením stávající přístavby jídelny a družiny o 8.5m v celém rozsahu ( obě podlaží, půda, krov ). Přístavba je navržena z keramických tvárnic a příčkovek s kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu tl.160mm, stropy z ŽB předpjatých panelů tl.200mm. Klasický dřevěný vaznicový krov je nad stropem 2np, navrženým rovněž z ŽB předpjatých panelů. Okna plastová, dveře dřevěné typové, vnitřní prosklené příčky hliníkové, podahy keramická dlažba nebo epoxidová stěrka na betonovém povrchu. Osvětlení kombinované, větrání přímé okenními otvory, doplněné havarijním větráním dílen v 1np a lokálními odtahy z místností hygienického zázemí. Vytápění teplovodní, vlastní výměník v 1pp hlavní budovy.

- Zajištění bezbariérovosti školy přístavbou výtahu v dvorním rohu hlavní budovy a přístavby jídelny a zřízením nového bezbariérového vstupu. Výtah v této poloze zajišťuje výškové propojení všech úrovní podlaží přístupných pro žáky. Vlastní bezbariérový přístup do objektu školy je zajištěn dvoupodlažní přístavbou proskleného spojovacího krčku s terénní vyrovnávací rampou v prostoru dvora u severní fasády. Nová výtahová šachta je navržená z tvárnic tl. 200mm, vyplněných konstrukčně vyztuženým betonem, zastropení monolitickou ŽB deskou tl.200mm. Prosklený spojovací krček tvoří nosná ocelová konstrukce, monolitická stropní konstrukce a celoprosklený obvodový plášť.

c) Rozdělení stavby do požárních úseků

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického , stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

- Veškeré úpravy budou v souladu s ČSN 73 0834 ( 2011 ), čl.3.1-5 posuzovány jako Změna staveb skupiny II.

- Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Výška hlavní budovy h = 10.8m, výška dvoupodlažní přístavby h = 3.45m.

- Škola není viditelně členěná do požárních úseků: všechna podlaží hlavní budovy jsou volně propojena dvěma bočními schodišti, hlavní budova s přístavky pak chodbami s vyrovnávacími schodišti. Nové technické učebny s veškerým zázemím budou od stávajících prostor školy požárně odděleny, dvoupodlažní přístavba jídelny bude požárně oddělena od základní hmoty školy, výtah a spojovací krček ( prostor bez požárního rizika ) budou součástí stávajícího požárního úseku školy.

- Prosklený spojovací krček je souběžný se stávající chodbou mezi hlavní budovou a přístavbou. Stávající okna budou demontována a nahrazena výplní z bezpečnostního skla. Výplň umožní přímé osvětlení i větrání původní chodby a současně zamezí přístupu do krčku a vhazování drobných předmětů tamtéž.

přístavba odborných učeben:

pn,odb.učebna = 35kg/m2	ps 	= 5.0kg/m2

an	 = 0.9	as	= 0.9	a = 0.9

p	 = pn + ps = 40.0kg/m2	b    ~ 1.0	c	 = 1.0

pv 	 = p.a.b.c = 36.0kg/m2  (kce nehořlavé, h = 3.45m )	SPB II

stávající dvoupodlažní přístavba jídelny s družinou a kmenovými třídami:

pn,kmen.učebna = 25kg/m2	ps 	= 10.0kg/m2

an	 = 0.8	as	= 0.9	a = 0.9

p	 = pn + ps = 35.0kg/m2	b    ~ 1.0	c	 = 1.0

pv 	 = p.a.b.c = 29.1kg/m2  (kce nehořlavé, h = 3.45m )	SPB II

požadavky na stavební konstrukce / SPB II /:

požární odolnost konstrukce	požadovaná	skutečná

pol.1b   : pož.stěny a stropy-běžnáNP	(R)EI 30+	(R)EI 120/120/30

pol.1c   : pož.stěny a stropy-posl.NP	(R)EI 15+	(R)EI 120/120/15

pol.3a2 : obvod.stěny zajišť.stabilitu-běžnáNP 	REW 30+	REI 120DP1

pol.3a3 : obvod.stěny zajišť.stabilitu-posl.NP 	REW 15+	REI 120DP1

pol.5b   : nosné kce zajišť.stabilitu-běžnáNP	(R)EI 30+	(R)EI 120/120/30*

pol.5c   : nosné kce zajišť.stabilitu-posl.NP	(R)EI 15+	(R)EI 120/120/15*

(stěna z keramických tvárnic tl.250mm dle technolog.listu výrobce/

(strop z předepjatých panelů tl.200mm,osová vzd.výztuže min.25mm dle tab.2.6/

/ocel.sloupky z tenkostěn.profilů J100/4.0*/ocel.nosníky IPN 180*(1np) a IPN 120*(2np))

pol.2b) pož.uzávěry-běžnáNP	EW30DP3-C2	EW30DP1-C2

pol.2c) pož.uzávěry-posl.NP	EW15DP3-C2	EW15DP1-C2

(dveře s požadovanou požární odolností a samozavírači)

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí z tab.12, skutečné hodnoty pož.odolností převzaty z technických listů výrobců, Ochrana stavebních konstrukcí před požárem - systémy Knauf a brožura fy.PAVUS - Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

přístavba: max.dovolené rozm. PÚ ( a = 0.9, kce nehořl., h = 3.45 ) 70.0 x 44m

skutečné rozměry 13.2 x 8.5m – vyhovuje

poznámka:

ad1*) ocelové sloupy a nosníky v prostoru prosklené spojovací chodby nutno opatřit obkladem/nátěrem na výslednou požární odolnost R30/15 – př. Ordexal OK/ /OK Flamizol S v tloušťce podle dimenzačních tabulek výrobce, v závislosti na hodnotách součinitele průřezu Am/V. ( hodnoty Am/V z tabulek přístupných na www.seidl.cz – pomůcka pro projektanty )

sloupy z tenkostěn.profilů 100/4

nosník I 180 ( Am/V = 255 - ze 3.stran ),  nosník I 120 ( Am/V = 315 - ze 3.stran )

ad2) vyznačené požární uzávěry budou instalovány s požadovanou požární odolností a samozavíračem. Požadovaná požární odolnost požárních uzávěrů se týká požárních uzávěrů jako celku: tj. dveřní křídlo+zárubeň+kování. Na východech z objektu na volné prostranství nutno osadit panikovou kliku pro volný průchod.

ad3) za součást požárního uzávěru se v souladu s čl.8.5.2 považuje i nadsvětlík popř. pevná část příčky vedle dveří, pokud jejich plocha nepřesahuje 1.5-násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru. Plocha prosklené stěny přesahující tuto hodnotu již musí být posuzována jako svislá požárně dělící konstrukce.

ad4) pokud se na zateplení obvodových stěn použije ucelený výrobek tř.reakce na oheň B odpovídající ČSN 73 0810:2016, nemusí se z ploch těchto stěn stanovovat požárně nebezpečný prostor.

Konstrukce zateplení se hodnotí jako ucelený výrobek ( povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti ), třídy reakce na oheň B, pokud splňuje následující požadavky: výrobek tepelně izolační části musí být nejméně třídy reakce na oheň E a musí být kontaktně spojen se zateplenou stěnou ( = ETICS + polystyren ne F ) a povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene po povrchu is = 0mm/min ( = nehořlavý materiál – v našem případě omítka ).

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot ( stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.

- Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí nesmí být oproti původnímu stavu zhoršen, na nové povrchové úpravy nesmí být použity výrobky třídy reakce na oheň E nebo F – vyhovuje.

- Betonové a keramické tvárnice: třída reakce na oheň A1

- polystyren v kontaktním zateplovacím systému: třída reakce na oheň E + omítka

polystyren: hmotnost M = 20kg/m3, výhřevnost H = 39MJ/kg

množství tepla uvolněné z m2 plochy Q = M*H = 0.16*20*39 = 125MJ/m2 < 150MJ/m2

 obvodové stěny, opatřené z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu,  budou dále posuzovány jako zcela požárně uzavřené plochy

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení, vybavení

- Rekonstrukcí nedojde k navýšení celkové kapacity žáků a učitelů školy. Přechodně však bude docházet ke zvýšení počtu osob v přístavbě v důsledku zřízení dvou nových odborných učeben. Nejbližším využitelným východem z přístavby na volné prostranství je východ na volné prostranství v rámci přístavby spojovacího krčku – nový bezbariérový vstup.

- V měněné části objektu nesmí být původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy – vyhovuje. Hmota výtahu i spojovací krček je navržen mimo stávající objekt a jeho únikové cesty. Zvětšením přístavby společně s výstavbou spojovacího krčku objekt dostává i nový východ na volné prostranství z úrovně 1np.

- Dále nesmí být zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah: příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, vnější odběrná místa pož.vody – vyhovuje. Žádná z navržených úprav nemá vliv na stávající zabezpečení protipožárního zásahu v objektu.

obsazení přístavby s technickými učebny osobami (ČSN 73 0818):

plocha/proj.počet osob	m2/os. 	celkem

technická učebna 1np (pol.2.2.3)	 60.1m2	3.0	20osob

jídelna (pol.7.1.1)	 94.9m2	1.4	68osob

multifunkční učebna 2np (pol.2.2.4)	 30osob	1.3	39osob

třídy 2np -1třída kmenová (pol.2.2.4)	 18osob	1.3	23osob

třídy 2np - 4třídy přípravné a spec. (pol.2.2.4)	 4*15osob	1.3	78osob

délky únikových cest:

lmax ( pro a = 0.9 a jedinou ÚC ) = 30.0m

lmax ( pro a = 0.9 a více ÚC ) = 45.0m

vyhovuje – od východu z nejvzdálenější učebny (čl.9.10.2) ve 2np do bodu v 1np, kde jsou k dispozici již dvě únikové cesty délka – 27.0m

– od východu z nejvzdálenější učebny ve 2np k východům na volné prostranství  – 35.5m (nový bezbariérový vstup)

resp.37.0m (dveře do objektu školy=sousední pož.úsek -schodiště s přímým východem)

šířky únikových cest: šířka schodiště

E = 140osob, K (jediná ÚC po schodech dolů) = 65osob/min, s = 1.0

u=EKs=15265∗1.0=2.3úp = 2.2*0.55 = 1.21m

vyhovuje – skutečná šířka schodiště 1.25m

šířky únikových cest: šířka dveří z objektu

E = 228osob, K (více ÚC po rovině) = 140osob/min, s = 1.0

u=EKs=240140∗1.0=1.7úp = 1*0.55 = 0.9m

vyhovuje – skutečná šířka průchozích křídel dvoukř.dveří na obou NÚC je 0.9m

- Všechny vyznačené dveře osadit z vnitřní strany panikovou klikou.

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

- Rozměry stávajících požárně otevřených ploch do prostoru mimo školu se nemění a nemění se ani využití prostor/výpočtové požární zatížení.

Fasáda je z vnější strany v celém rozsahu opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu.

polystyren: hmotnost M = 20kg/m3, výhřevnost H = 39MJ/kg, max.tl.160mm

množství tepla uvolněné z m2 plochy Q = M*H = 0.16*20*39 = 125MJ/m2  150MJ/m2

 stěna z keramických cihel s tepelnou izolací z polystyrenu bude dále posuzována jako požárně zcela uzavřená plocha

technická učebna – V fasáda:

lu = 12.4m, hu = 3.15m, S = 39.1m2, So = 10.8m2,  po = 28% /(min.40%), pv = 36.0kg/m2

odstup.vzdálenost  d = → 4.95m, ↑ 2.3m

- Nová okna přístavby učeben i prosklená fasáda spojovacího krčku jsou situována na vlastní dvůr a přilehlé pozemky za školou.

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

- Posuzovaná oblast okolí 5.ZŠ je vybavena vnějším rozvodem požární vody. Rovněž jednotlivé části školy jsou vybaveny vnitřním rozvodem požární vody. Stávající řešení zůstává zachováno beze změn.

Vnitřní hydranty instalovány být nemusí ( ČSN 73 0873, čl.4.4b1 )

škola – kmenové učebny : p*S = 35*242.4 = 8484 < 9000

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

- Objekt je součástí rozptýlené zástavby v centrální části města Ostrov. Veškeré stávající komunikace splňují požadavky čl.12.2 (02) na příjezd požární techniky. Příjezd k objektu je možný po silnici Karlovy Vary - Ostrov a dále Hlavní třídou a ulicí Komenského a Myslbekovou. Stávající řešení zůstává zachováno beze změn.

k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

- V případě nového výtahu bude umístěn jeden PHP práškový s hasící schopností 21A k výtahovému rozvaděči.

přístavba dílen: S = 240m2, a = 0.9, c3 = 1.0

nr=0.15S.a.c3=2.2, nHJ = 6.nr = 13

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 2ks

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod. ) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

ELEKTROINSTALACE v souladu s ČSN 73 0848

El.instalace musí být v souladu s ustanoveními platných předpisů a norem, především:

23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Nutno doložit platné revizní zprávy.

- Silnoproudé rozvody - bude provedeno kabelem ze stávajícího rozvaděče. Z hlavní rozvodny ve 2.NP průraz do 1.NP a po chodbě ve stávající kabelové trase vedené na povrchu až k nové přístavbě. Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů a vodičů s měděnými jádry příslušných. Hlavní kabelové trasy budou uloženy v drátěných kabelových žlabech uloženými nad stropními podhledy. Svody k jednotlivým přístrojům budou uloženy pod omítkou. Rozvaděče budou v provedení pod omítku, není požadována požární odolnost.

- Slaboproudé rozvody – strukturovaná kabeláž, domácí telefon, zvonění, přesný čas, signalizační zařízení na WC pro imobilní.

VZDUCHOTECHNIKA v souladu s ČSN 73 0872

Havarijní větrání dílny - přívod vzduchu bude zajištěn částečně z chodby sáním přes stěnové požárními ventily a částečně okny z venkovního prostředí. Pro odvod znehodnoceného vzduchu je navržen potrubní ventilátor. Výfuk znehodnoceného vzduchu společným potrubím nad střechu objektu. Potrubí na prostupu půdním prostorem nutno opatřit izolací z minerální vlny na požadovanou požární odolnost 15minut.

Prostory hygienického zázemí budou větrány podtlakově - přisáváním vzduchu z okolních místností, spárou nebo mřížkou pod dveřmi. Pro odvod vzduchu budou použity potrubní ventilátory v podhledu pod stropem. Výfuk znehodnoceného vzduchu společným potrubím nad střechu objektu.

Přívod vzduchu pro havarijní větrání technických učeben vždy z přilehlé chodby požárními ventily PVM-E90 ( př. fy.Mandík a.s.) osazenými do stěn.

VYTÁPĚNÍ

Vytápění objektu napojeno na centrální městský zdroj, výměník situován v 1.pp objektu. Napojení nových těles v přístavbě na stávající vnitřní rozvody.

PROSTUPY v souladu s ČSN 73 0810 ( 2016 ), čl.6.2

Veškeré nové prostupy ( ZTI, VZT a elektro ) vodorovnými i svislými konstrukcemi musí být řádně dotěsněny

těsnění prostupů kabelů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeno v souladu s ČSN 73 0810:2016

čl.6.2.1…Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna ( nebo upravena ) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení pož.odolnosti konstrukce. Prostupy musí být také navrženy a realizovány  v souladu s ČSN 73 0802. Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku/systému požární přepážky nebo ucpávky v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2000, čl.7.5.8), nebo

- dotěsněním ( např. dozděním, příp. dobetonováním ) hmotami třídy reakce na oheň A1/A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest ( nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů ) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

- Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí ( např. stěnou nebo stropem ) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou ( např. teplá a studená voda, topení, chlazení apod. ). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1/A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max.30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů ( pokud jsou ) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1/A2 a to s přesahem min.500mm na obě strany konstrukce; nebo

- Jedná se o jednotlivý prostup jednoho ( samostatně vedeného ) kabelu el.instalace  ( bez chráničky apod. ) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

Poznámka 1 – Je li ve zděné/betonové pož.dělící konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor podle bodu b1) např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn/dobetonován v kvalitě okolní konstrukce výrobky tř. A1/A2 a to až k povrchu potrubí a to v celé tloušťce konstrukce.

Poznámka 2 – U prostupů podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100mm pro kabel průměru 20mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto článku.

Poznámka 3 – V případě plynovodů jsou další informace uvedeny např. v [9].

čl.6.2.2  Požární klapky a klapky pro odvod kouře osazené v pož.dělících konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky vypracované v souladu s ČSN EN 13501-3+A1

čl.6.2.3  Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy čl.6.2 této normy ( např. skupina obtížně přístupných prostupů s nekontrolovatelným utěsněním nebo prostupy, které nelze odzkoušet a klasifikovat ), může být těsnění prostupů nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou.

V souladu s Vyhl. 23/2008 Sb., § 9.6 musí být prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu ucpávky, datu provedení, firmě ( adrese a jméně zhotovitele ), označení výrobce systému.

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

Viz. výše v tomto PBŘ

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Vyhl.23/2008Sb.

§10(4) – Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značkami podle ČSN EN ISO 7010 je třeba dále vyznačit alespoň: každé elektrozařízení ( rozvaděče apod. ), hl.uzávěr vody, hl. vypínač el.energie, PHP, hadicové systémy, …

Závěr:

Stavebník ( dodavatel, investor ) musí v dostatečném předstihu před místním šetřením podat žádost a vyzvat HZS k provedení závěrečné prohlídky stavby podle §31, odst.1, písm.c Zákona 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

situační schéma stávajících hydrantů:

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 732 148104