1. Úvod

Je řešen realizační projekt topného systému v rámci investiční akce: „ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov - rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy.“

Součástí kompletního projektu je i technický a cenový návrh přeložky části sekundárního teplovodu v majetku Ostrovské teplárenské a.s., který v blízkosti školy koliduje s územím určeným pro přístavbu učeben. Komplexní řešení přeložky a rekonstrukce zbytku sekundárního topného kanálu do bytových domů č.p.935-936 a č.p.937-939 je součástí samostatné dokumentace zpracovávané pro Ostrovskou teplárenskou a.s. Ostrov. Tyto přeložky ale nejsou předmětem této dokumentace

2. Tepelná bilance

Dle stavebních dispozic, tepelně technických vlastností plášťových konstrukcí a výplní  a dle vnitřních teplot pro jednotlivé místnosti byl dle ČSN-EN 12831 stanoven následující tepelný výkon:

T - Součet tepelných ztrát přechodem tepla všech vytápěných prostoru (mimo tepla šířícího 	se uvnitř budovy - např. tepelné ztráty mezi jednotlivými byty)

T = 7165 W

V-Tepelné ztráty větráním všech vytápěných prostoru (SVi = 0.5*SVinf,i + SVsu,i *fv,i + 	SVsu,sm *fv,sm + SVmech,inf,i)

V = 4178 W

RH – Součet  tepelných příkonu na zátop všech vytápěných prostoru potřebný na 	vyrovnání vlivu přerušovaného vytápění

RH = 0 W

HL - Projektovaný tepelný příkon pro celou budovu 			HL = 11343 W

-	detailní výpočet viz.příloha TZ

3. Technické řešení-vytápění přístavby

- místo napojení:

Je situováno do suterénní chodby ozn.-2,95m v blízkosti výměníkové stanice VS5ZŠ- z této VS  jsou pro školu vyvedeny dvě ekvitermně regulované větve. Nová přístavba bude napojena na samostatnou větev „ÚT-škola sever“, která je v místě odbočení v dimenzi DN80. Potrubní odbočka bude osazena armaturní sestavou sestávající z kulového kohoutu, filtru, vypouštěcího  kohoutu a regulátoru průtoku s přednastavením. Za armaturní sestavou projde potrubí do výtahové šachty a stoupačkou napojí vytápěná patra v 1.NP-+0,9m  a 2.NP-+2,55. Ležatý rozvod pro každé patro bude na přívodu osazen kulovým kohoutem s vypuštěním, ležatý rozvod je veden v konstrukci podlahy-mat.AL-PEx s kyslíkovou bariérou, izolace návleková měkčené PVC.

- popis topné soustavy:

Otopná soustava objektu je tvořena ocelovými deskovými radiátory v provedení ventil-kompakt výšky 600mm a příslušné délky. Každé těleso je na přívodu opatřeno uzavíracím a vypouštěcím ventilem tzv“H“  pro tělesa VK  a termostatickou hlavicí osazenou na integrovaný radiátorový ventil. Tělesa budou osazena na konzoly ke zdi a přichycena držáky, tělesa výšky 300mm budou kotvena do podlahy- napojení radiátorů bude rohovým připojovacím ventilem ze zdi,resp.podlahy.

Radiátory budou napojeny na symetrickou horizontální potrubní síť s nuceným oběhem vedenou v podlaze. Potrubí do ø32 je uvažováno Al-Pex-vícevrstvé s hliníkovou bariérou, vyšší  dimenze z potrubí měděného svařovaného tvrdou pájkou.

Uložení potrubí bude provedeno do podlahy, veškeré povrchové  rozvody budou izolovány  pomocí potrubních pouzder z tvrzené minerální vlny s AL folií, rozvody v podlahách pěnovou izolací z PE.

- zkoušky, zkušební provoz topného zařízení

Potrubí, tělesa, armatury a ostatní zařízení musí být uloženo s maximální přesností v dimenzích, délkách a spádech odpovídajících projektu. Při přerušení prací je nutno konce trubek znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. Před smontováním armatur je nutno zkontrolovat jejich funkci a směr proudění. Odpor při otevírání a uzavírání armatur ručním kolem musí být mírný a rovnoměrný. O zahájení postupu a skončení montážních prací je povinen vedoucí montáže vést deník. Ústřední vytápění musí po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní i provozní. Jeho způsobilost je nutno zajistit zkouškami dle ČSN 06 0310 čl. 131 – 143.

Po skončené montáži bude provedeno propláchnutí zařízení - provádí se po dobu 24hod při zapnutých oběhových čerpadlech. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis ve stavebním deníku.

Dále bude provedena zkouška těsnosti tlakem na nejvyšší dovolený přetlak 0,35MPa, soustava bude natlakována po dobu 6 hod-neobjeví-li se po tuto dobu netěsnost, lze zkoušku považovat za úspěšnou.

Poslední zkouškou zařízení je provozní zkouška-dilatační a topná. Při dilatační zkoušce se systém 2x opakovaně ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu (80°C) a nechá vychladnout na pokojovou teplotu. Kontrolují se netěsnosti případně jiné závady, o dilatační zkoušce se zapíše zápis do stavebního deníku.

Topná zkouška se provede v průběhu otopného období v rozsahu 72 hod- kontroluje se schopnost systému dosáhnout požadovaných tepelných a tlakových parametrů a správná funkce regulačních a měřících zařízení. Topná zkouška se provádí za účasti investora-po ukončení topné zkoušky je sepsán protokol.

Před osazením termohlavic bude provedeno hydronické seřízení pomocí přednastavení TRV ventilů, pomocí regulačních armatur průtoku a seřízením otáček oběhových čerpadel. Poté budou regulační armatury zaplombovány a označeny štítkem, vyvážení soustavy bude stvrzené předaným protokolem.

Ve zkušebním provozu bude ověřena funkčnost zařízení. Uvedení do provozu provede dodavatel se zaškolením obsluhy dle příslušných předpisů.