Technická zpráva

Zdravotně technické instalace

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	ZŠ Májová, Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbarierovosti školy

Investor			Město Ostrov

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	01 / 2017

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

Poznámka

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Podklady

- zaměření stávajícího stavu

- podklady a požadavky profesí : stavební část, VZT, elektro

- Všeobecná část

Předmětem PD je vestavba technické učebny a jejího sociálního zázemí do stávajícího prostoru bývalé kotelny. V rekonstruovaném prostoru je navrhována technická učebna pro 16 žáků. Dále PD řeší imobilní přístup do školy a přístavbu výtahové šachty ve dvorním rohu mezi hlavním a východním křídlem budovy.

Projekt ZTI řeší odvedení odpadních vod z vestavby technické učebny a jejího sociálního zázemí a nové rozvody vody v tomto prostoru.

- Technická část

Stávající stav

Stávající rozvody kanalizace a vody, které procházejí rekonstruovaným prostorem se ponechají beze změn, případně se využijí pro napojení nových rozvodů.

Navržené řešení

Při návrhu nových rozvodů se vycházelo ze zaměření stávajícího stavu. Dešťové odpadní vody z prostoru nové venkovní terasy a bývalého skladu paliva budou odváděny do stávající městské kanalizace, která vede souběžně s objektem školy ve vzdálenosti cca 7 m. Splaškové odpadní vody ze zařizovacích předmětů na sociálním zařízení budou odváděny do stávající kanalizace situované v 1PP spojovacího krčku do tělocvičny. Rozvody vody pro zařizovací předměty na sociálním zařízení se napojí na stávající rozvody vedené pod stropem rekonstruovaného prostoru.

Technické řešení

Kanalizace

Dešťové odpadní vody z prostoru nové venkovní terasy a bývalého skladu paliva a ze střechy nad novým vstupním prostorem budou odváděny jedním svodným potrubím, které bude vedeno v prostoru stávajícího 1PP nad podlahou  a pod nově vytvořeným stropem. Svodné potrubí se napojí do stávající městské kanalizace, která vede v chodníku souběžně s objektem školy ve vzdálenosti cca 7 m. Napojení potrubí na stávající kameninovou kanalizaci DN 300 se provede do vyvrtaného otvoru se zabudovaným B-kroužkem. Výškový rozdíl mezi stávající kanalizací a připojovaným potrubím je řešen napojením pod úhlem 45°. Odpadní potrubí vnitřního dešťového svodu se napojí na střešní vtok a opatří se čistící tvarovkou, ostatní odpadní potrubí se napojí na jednotlivé vpusti odvodňující venkovní terasu a sklad paliva. Střešní vtok a vpusti jsou součástí stavebního řešení.

Splaškové odpadní vody ze zařizovacích předmětů na sociálním zařízení budou odváděny jedním svodným potrubím, které se napojí do stávající kanalizace vedené pod podlahou 1PP spojovacího krčku do tělocvičny. Před prováděním nové kanalizace bude nutné ověřit přesnou polohu a dimenzi stávající kanalizace. V projektové dokumentaci jsou tyto údaje pouze předpokládané.

Svodné potrubí objektu je navrženo ve tvaru jednoduché větvené soustavy. Při průchodu potrubí pod nebo stávajícími stavebními konstrukcemi se potrubí opatří chráničkou. Přechod odpadního potrubí na svodné je řešen pomocí dvou 45° kolen, která se staticky zajistí podkladní betonovou deskou se zhutněným podsypem a obsypem tvarovek. Na svodná potrubí splaškové kanalizace bude navazovat odpadní potrubí s čistící tvarovkou a přivzdušňovacím ventilem osazeným pod podhledem. Odpadní a připojovací potrubí budou vedena v příčkách. Přístup k čistícím tvarovkám bude zajištěn osazením instalačních dvířek ve stavební konstrukci. Přístup k přivzdušňovacím ventilům, které musí být přístupné pro kontrolu a údržbu, bude větrací mřížkou.

Materiál

Svodné potrubí splaškové kanalizace je navrženo z PVC kanalizačních trubek hladkých (KG) spojovaných těsnícím kroužkem z eleastomeru. Při velkém spádu potrubí, při změnách směru a zvláště při kombinaci těchto případů je nutno zajistit hrdla proti vytažení vlivem rázů kapaliny např. použitím pojistek. Kanalizační potrubí bude uloženo v hutněném pískovém loži tl. 100 mm a min. 300 mm nad vrchol potrubí obsypáno tříděným materiálem do Ø zrna 20 mm. Zásyp rýhy bude proveden tříděnou hutněnou zeminou.

Svodné potrubí dešťové kanalizace vedené pod stropem objektu bude provedeno z potrubí PP-HT.

Odpadní a připojovací potrubí splaškové a dešťové kanalizace bude provedeno z potrubí PP-HT.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací musí být zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících sítí a zápis o nich proveden do stavebního deníku. Při křížení a soubězích podzemních sítí je nutné dodržet vzdálenosti stanovené ČSN 7636005.

Zemní práce budou prováděny strojně a v místech křížení a ochranných pásmech podzemních sítí ručně, obsypy a zásypy spojů budou provedeny až po tlakové zkoušce dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 75 6114.

Výkopy hloubky 1,00 m a více budou prováděny s pažením nebo profil výkopu bude proveden se šikmými stěnami ve sklonu 3:1. Šířka  výkopů bude 900 – 1000 mm. Zemní rýhy se musí zabezpečit zábranami proti pádu a v noci osvětlit. Znečištěná výkopová zemina bude odvezena a uložena na skládku.

Při pokládce a montáži kanalizačního potrubí se musí dodržet pokyny výrobce potrubí. Rovněž podkladní a obsypové vrstvy kanalizačního potrubí budou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobcem potrubí, eventuelně dalších jeho požadavků a pokynů. Hutnění podsypů, obsypu a zásypů, se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,3 m s mírou zhutnění na 95 % PCS. Zbytek rýhy bude vyplněn vhodnou zeminou (z výkopku nebo dovezenou). Bude provedeno zhutnění a povrch se v celé délce výkopu upraví do původního nebo nového stavu.

Vodovod

Rozvody vody pro zařizovací předměty na sociálním zařízení se napojí na stávající rozvody vedené pod stropem rekonstruovaného prostoru. Na jednotlivých stávajících potrubích se vysadí odbočky a uzavírací armatury. Nový ležatý rozvod vody bude veden pod stropem rekonstruovaného prostoru a bude zakryt rozebíratelným podhledem, který umožní přístup k uzavíracím armaturám. Ležatý rozvod bude prováděn v koordinaci se stávajícími instalacemi (vodovod, topení) i nově navrženými rozvody (topení, VZT, elektro). Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v instalačních příčkách a bude opatřeno uzavíracími armaturami. Přístup k uzavíracím armaturám bude zajištěn osazením instalačních dvířek ve stavební konstrukci.

Materiál

Nový rozvod studené a teplé vody a cirkulace v objektu bude proveden z trub PPR PN16. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON). Pro ležatý rozvod je navržena tloušťka izolace 25 mm, pro připojovací potrubí 13 mm. Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce s respektováním dilatace potrubí. Pro roztažnost a smršťování potrubí za provozu se doporučuje při montáži potrubí teplota +20°C.

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede ještě před napojením na stávající vodovod prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 75 5409.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby (např. JIKA). Pisoár je navržen s radarovým automatickým splachovačem, který spláchne jen po použití pisoáru. Na sociálním zařízení pro tělesně postižené budou použity speciální zařizovací předměty určené pro tyto účely, tj. prodloužený klozet se zvýšenou výškou a oddáleným pneumatickým ovládáním  splachování ze strany a umyvadlo pro tělesně postižené se speciální zápachovou uzávěrkou.

Všechny zařizovací předměty jsou zajištěny proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

U zařizovacích předmětů budou instalovány nástěnné nebo stojánkové pákové baterie. U umyvadla pro tělesně postižené bude stojánková baterie s prodlouženou pákou. Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Sociální zařízení pro tělesně postižené včetně instalace zařizovacích předmětů musí být provedeno dle ČSN 73 4108.

Vliv na životní prostředí

Navržené kanalizační a vodovodní potrubí, objekty na potrubí a provoz kanalizace a vodovodu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Veškeré výkopy budou zahozeny vhodným výkopkem, přebytečné zemina bude odvezena na skládku. Vzniklé odpady z potrubí, obalových materiálů apod. budou zneškodněny v souladu se zákonem.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy a vyhlášky :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 75 5409 		Vnitřní vodovod

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5410

EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování

EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462

EN 1717		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

ČSN 73 4108		Hygienická zařízení a šatny

Vyhláška 5.11.2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN EN 1610  		Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6101    		Stokové sítě a kanalizační přípojky