| INDEX |  | ZMĚNA |  |  |  |  |  |  | DATUM |  | JMÉNO |  |  | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant |  |  |  |  |  |  | Vedoucí zakázky | ing.Zátko |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  | ing.Kubaštová |  |  | Technická kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ®. BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz. | ZAKÁZKA: | ZŠ Májová, Ostrov – výstavba učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbarierovosti školy |  |  |  |  |  |  | Počet A4 | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň projektu |  |  |
|  |  |  |  |  | ČÁST: | Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace objektu |  |  |  |  |  |  | PST - 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum dokončení |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01/2017 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBSAH: | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8627-25 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBJEDNATEL: | Město Ostrov |  |  |  |  | Číslo archivní: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO 6-95566 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | STAVEBNÍK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a) Seznam použitých podkladů

Objekt bude posuzován v souladu s ustanoveními:

ČSN 73 0802 (2010)+Z1  Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 (2016)  Společná ustanovení 

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0834 (2011)+Z1,2  Změny staveb 

Vyhl.23/2008 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.268/2011 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek pož.bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

b) Popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

- Součástí úprav je zřízení nové technické učebny s hygienickým zázemím v prostoru původní kotelny a skladu paliva v 1pp. Rekonstrukcí nedojde k navýšení kapacity žáků ani učitelů.

- Zajištění bezbariérovosti školy přístavbou výtahu v dvorním rohu hlavního pavilonu a pavilonu tělocvičny a zřízením nového bezbariérového vstupu. Výtah v této poloze zajišťuje výškové propojení všech úrovní podlaží přístupných pro žáky. Vlastní bezbarierový přístup do objektu je navržen z jižní strany, společně se zvláštním vstupem do technické učebny z vnějšího prostoru. Společně s novým železobetonovým schodištěm je navržena vyrovnávací plošina pro imobilní.

- Jedná se o klasickou školní budovu z 50.-60.tých let minulého století. Objekt je zděný se stěnovým nosným systémem, založený na plošných základech a zastřešený valbovými střechami. Hlavní pavilon má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je z 1/3 nad terénem. Pavilon tělocvičny je jednopodlažní nepodsklepený. Všechny výplně otvorů jsou již vyměněny za nové plastové.

c) Rozdělení stavby do požárních úseků

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického , stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

- Veškeré úpravy stávajících prostor budou v souladu s ČSN 73 0834 ( 2011 ), čl.3.1-2, 3.3b3 posuzovány jako Změna staveb skupiny I. Škola není viditelně členěná do požárních úseků. Nová technická učebna/dílna i nový výtah budou součástí požárního úseku školy.

- Konstrukční systém objektu nehořlavý. Výška objektu h = 7.8m.

- Nová výtahová šachta je navržená z tvárnic tl. 200mm, vyplněných konstrukčně vyztuženým betonem, zastropení monolitickou ŽB deskou tl.150mm. Zateplení šachty kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu tl.120mm. Střešní krytina z modifikovaných asfaltových pásů. Výtah je navržen bez strojovny, s motorem uvnitř šachty.

- Nová podlaha v místě upravovaných prostor z ocelových nosníků a přebetonovaných trapézových plechů. Tloušťka vyztužené betonové desky 150mm. Nové vnitřní dělící příčky z keramických tvárnic. Podlahy v závislosti na konkrétním umístění keramická dlažba nebo beton s epoxidovým nátěrem. Nová okna plastová ( doplnění původních ), vnitřní dveře dřevěné.

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot ( stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.

- Požární odolnost nových a měněných prvků zajišťujících stabilitu objektu nesmí být snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však odolnost vyšší než 45minut. Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí nesmí být oproti původnímu stavu zhoršen, na nové povrchové úpravy nesmí být použity výrobky třídy reakce na oheň E nebo F – vyhovuje.

- Betonové a keramické tvárnice: třída reakce na oheň A1

- polystyren v kontaktním zateplovacím systému: třída reakce na oheň E + omítka

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení, vybavení

- V měněné části objektu nesmí být původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy – vyhovuje. Hmota výtahu je navržena mimo stávající objekt a jeho únikové cesty. Zřízením nové technické učebny a nového bezbariérového vstupu objekt dostává i nový východ na volné prostranství z úrovně 1pp.

- Dále nesmí být zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah: příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, vnější odběrná místa pož.vody – vyhovuje. Žádná z navržených úprav nemá vliv na stávající zabezpečení protipožárního zásahu v objektu.

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

- Výtah je situován do uzavřeného dvora za školou. Rozměry stávajících požárně otevřených ploch do prostoru mimo školu se nemění a nemění se ani využití prostor/výpočtové požární zatížení. Nová tři okna z dílny jsou situována do přilehlého angl.dvorku/nového vstupu na pozemku školy.

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

- Posuzovaná oblast okolí 3.ZŠ je vybavena vnějším rozvodem požární vody. Rovněž jednotlivé části školy jsou vybaveny vnitřním rozvodem požární vody. Stávající řešení zůstává zachováno beze změn.

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

- Objekt je součástí rozptýlené zástavby v severní části města Ostrov. Veškeré stávající komunikace splňují požadavky čl.12.2 (02) na příjezd požární techniky. Příjezd k objektu je možný po silnici Karlovy Vary-Ostrov a dále Hlavní třídou a ulicí Masarykovou a Severní, nebo ulicí Štúrovou. Stávající řešení zůstává zachováno beze změn.

k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

- V případě nového výtahu bude umístěn jeden PHP práškový s hasící schopností 21A k výtahovému rozvaděči.

dílna se zázemím: S = 135m2, a = 1.1, c3 = 1.0

nr=0.15S.a.c3=1.8, nHJ = 6.nr = 11

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 2ks

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod. ) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

ELEKTROINSTALACE v souladu s ČSN 73 0848

El.instalace musí být v souladu s ustanoveními platných předpisů a norem, především:

23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Nutno doložit platné revizní zprávy.

- Silnoproudé rozvody - připojení dílny bude provedeno ze stávajícího rozvaděče. Z hlavní rozvodny ve 2.NP průraz do 1.NP a po chodbě ve stávající kabelové trase. Rozvaděče budou v provedení pod omítku. Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů a vodičů s měděnými jádry. Hlavní kabelové trasy budou uloženy v drátěných kabelových žlabech uloženými nad stropními podhledy, svody k jednotlivým přístrojům budou uloženy pod omítkou.

VZDUCHOTECHNIKA v souladu s ČSN 73 0872

Havarijní větrání dílny - přívod vzduchu bude zajištěn částečně z chodby sáním přes mřížku ve dveřích a částečně okny z venkovního prostředí. Pro odvod znehodnoceného vzduchu je navržen potrubní ventilátor, umístěný v prostoru pod podlahou. Potrubí v nepřístupném prostoru bude opatřeno protipožární izolací s odolností EI30. Výfuk znehodnoceného vzduchu společným potrubím do boku mimo objekt.

Prostory hygienického zázemí budou větrány podtlakově - přisáváním vzduchu z okolních místností, spárou nebo mřížkou pod dveřmi. Pro odvod vzduchu budou použity potrubní ventilátory v podhledu pod stropem. Potrubí bude zavěšené pod stropem. Výfuk znehodnoceného vzduchu společným potrubím do boku mimo objekt.

PROSTUPY v souladu s ČSN 73 0810 ( 2016 ), čl.6.2

Veškeré nové prostupy ( ZTI, VZT a elektro ) vodorovnými i svislými konstrukcemi musí být řádně dotěsněny

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna ( nebo upravena ) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě VZT zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku ( systému ) požární přepážky nebo ucpávky, v souladu s ČSN EN 13501-2+A:2010, čl. 7.5.8), nebo

b) dotěsněním ( např. dozděním, příp. dobetonováním ) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest, evakuačních výtahů a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii EI/E

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) jedná se o o prostup zděnou-betonovou konstrukcí stěnou/stropem a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou ( teplá/studená voda, topení, chlazení apod. ). Potrubí musí být třídy reakce na oheň  A1/2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max.30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň  A1/2 a to s přesahem minimálně 500mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup potrubí jednoho ( samostatně vedeného ) kabelu el.instalace ( bez chráničky apod. ) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné/betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

Netýká se této stavby.

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Vyhl.23/2008Sb.

§10(4) – Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značkami podle ČSN EN ISO 7010 je třeba dále vyznačit alespoň: každé elektrozařízení ( rozvaděče apod. ), hl.uzávěr vody, hl. vypínač el.energie, PHP, hadicové systémy, …

Závěr:

Stavebník ( dodavatel, investor ) musí v dostatečném předstihu před místním šetřením podat žádost a vyzvat HZS k provedení závěrečné prohlídky stavby podle §31, odst.1, písm.c Zákona 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 353 675 229