BPO spol. s r. o.

Lidická 1239

363 17 Ostrov

IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Projektová dokumentace  pro stavební povolení a provádění  stavby

- Průvodní zpráva

Číslo zakázky: 9278-26					Archivní číslo: BPO 6-105212b

Ostrov, prosinec 2020

Aktualizace PD revize a 02/2020, rev.  b) v 05/2022

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) Název stavby:  IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů

b) Místo stavby:   Ostrov, k. ú. Ostrov nad Ohří

c) Předmět dokumentace

Dokumentace ke stavebnímu povolení a provádění  stavby

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ 00254843, zastoupené starostou Ing. Janem Burešem

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:	BPO spol. s r. o. , Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČ18224920, zastoupený jednatelem společnosti Jiřím Štěpánem

Hlavní projektant: Ing. Věroslav Vopat, č. osvědčení ČKAIT

Projektanti:

| Část dokumentace (profese) | Jméno a příjmení | Č. osvědčení ČKAIT | Obor autorizace |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí zakázky | Ing. Martin Pluhař,CSc. | AI, 0300135 | Mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika |
| Architekton.stav. řeš. | Ing. Věroslav Vopat | 0301185 | Pozemní stavby |
| Požární bezpečnost | Ing. Zdeňka Kubaštová | AI, 0300118 | Požární bezpečnost staveb |
| Statika | Ing. Lubor Šimek | AI, 0301021 | Statika a dynamika stav. konstrukcí |
| Vytápění | Ing. Jan Matoušek | AI, 0300964 | Technologická zařízení staveb |
| VZT a chlazení | Jurica a.s., Ing. Tomáš Ferenc. | AT, 0301427 | Technika prostředí staveb |
| Zdravotní technika | Ing. Zdeňka Dvořáková | AT, 0300961 | Technika prostředí staveb |
| Silnoproudá zařízení | Ing. Milan Kraus | AI,0300954 | Technika prologická zařízení staveb |
| Dálkový přenos dat na OT, a.s. | RESCOM, Ing. Lubor Nový | AI, 0301050 | Technologická zařízení staveb |
| Slaboproudá zařízení | ICS Systémy, s.r.o. Jan Beran | AT, 0301427 | Technika prostředí staveb |
| Dopravní část | Ing. Josef Kameník | AI, 0300140 | Dopravní stavby |
| Stlačený vzduch | Ing. Pavel Meškán | AI, 0300959 | Technologická zařízení staveb |
| Vodohosp. část, technologie mycího boxu | Ing. Pavel Kyliš (Aktualizace Ing. Vladimír Palivec) | AI, 0300130 | Vodohospodářské stavby |

Revize b:  Na základě smlouvy o koupi části závodu odkoupila společnost DPT projekty Ostrov s. r. o. IČO 08728097 od původního zpracovatele projektové dokumentace  BPO spol. s r. o., IČO  18224920, ateliér inženýrských činností a pozemních staveb.   Doklad o této transakci je doložen v dokladové části.   V rámci této kupní smlouvy přešly na společnost DPT projekty s.r.o. práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci stavby „IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů“.  Zhotovitelem této revize b) je proto společnost DPT projekty Ostrov, s. r. o., která ji zajistila autorizovanými osobami uvedenými ve výše uvedené tabulce (tytéž autorizované osoby jako u původní projektové dokumentace i revize a).  Se souhlasem jednatele BPO spol. s r. o. byly ponechány na dokumentech rozpisky BPO spol. s .r .o.

A.2. Seznam vstupních podkladů

-studie „Ostrov- areál složek IZS“, zpracovatel BPO, spol. s r. o.  v 07/2015

-DUR „Ostrov-areál složek IZS 1. Etapa, zprac. BPO, spol. s r. o. v 10/2015

-DUR „Ostrov,-areál složek IZS 2. Etapa“, zprac. BPO, spol. s r. o.

-DSP „Výjezdová základna ZZS v Ostrově, zprac. BPO spol. s r. o. v 10/2015

-DSP stavby „Areál složek IZS 2.b etapa“, BPO, 06/2016

-zápisy z konzultací 	a pracovních schůzek se zástupci města, JSDH

-geodetické zaměření  areálu

-katastrální mapa, údaje z katastru nemovitostí

-mapa záplavového území Jáchymovského potoka

-zpráva geologického průzkumu vč. doplňujícího IGP, doplněná zkušenostmi ze zakládání budovy ZZS v r. 2017

-doplňující geologický průzkum z r. 2020 (rev.a)

-radonový průzkum

-dendrologický průzkum

-biologický průzkum

-údaje z platné územně plánovací dokumentace

-vyjádření správců k existenci inženýrských sítí

-závěry z konzultací se správci sítí o připojení areálu

Revize b) Nové podklady k 05/2022

-nová OTP s požadavkem na nabíjecí stanice u parkovišť

-studie fotovoltaické elektrárny (Elektroplan, 03/2022)

-pokyn investora- rozšíření PD o likvidaci deponované zeminy

-vyjádření geologa- vizuální hodnocení deponií zeminy

A.3. Údaje o území

a) Rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

Rozsah řešeného území je patrný ze situace stavby.   Vlastní areál   je situován na ploše bývalého  zahradnictví v Jáchymovské ulici, která byla připravena v rámci stavby „Areál IZS 1. Etapa“ . Na východní straně je ohraničen Jáchymovskou ulicí,  na západě  hustým stromovým porostem a hranicí záplavového území,  na jihu  hranicí pozemku 992/1 ve vlastnictví HZS,  na severu hranicí areálu ZZS. Nadmořská výška je cca  420 m n. m.

Pozemky byly vyňaty ze ZPF, v současné době se jedná o „ostatní plochy“.

Pro příjezd  na zájmové území z Jáchymovské ulice byla v 1. Etapě vybudována  komunikace s parkovištěm a sjezd na pozemek.

Součástí  širšího zájmového území záměru jsou také trasy inženýrských sítí mimo vlastní areál, které byly vybudovány v 1. Etapě.

Území je zastavěné.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Zastavěnost- jedná se o zastavěné území.

c)Údaje o ochraně území podle zvl. předpisů

Chráněná území a ochranná pásma

V blízkosti zájmového území se vyskytují:

- Záplavové území Jáchymovského  potoka- sahá cca k západní straně oplocení, záměr do něj nezasahuje.

- Ochranné pásmo místní komunikace Jáchymovské ulice

Ochranná  pásma inženýrských sítí

-Podzemní vedení  CETIN-  prochází  po západním okraji Jáchymovské ulice.

-Podzemní vedení  nn ČEZ Distribuce

-Kabel a stožáry veřejného osvětlení po západním okraji Jáchymovské ulice

Vodovodní řad VaK Karlovy Vary DN 150– prochází po západním okraji Jáchymovské ulice.

-Dešťová kanalizace  na východním okraji Jáchymovské ulice

-Horkovod (teplovod) OT, a.s. v areálu IZS

Ochranná pásma   sítí

Nadzemní vedení VN		      	2m od krajního vodiče

Podzemní vedení  nn, sděl. kabely 	1m

NTL a STL plynovody a přípojky   	1m od půdorysu na obě strany

Vodovody a kanalizace 		do průměru 500mm 1,5m

nad 500 mm            2,5m

Parovod a teplovod			2,5m od kraje vedení

d)Údaje o odtokových poměrech území

Výpočet celkového množství dešťové vody z areálu (pro celý areál IZS)

Srážkový úhrn		…………………………….	cca     659 mm/rok

Plocha střech		…………………………….	cca   2 380,0 m2

Plocha komunikací	…………………………….	cca   3 716,6 m2

Zelené plochy celkem	…………………………….	cca   4 497,4 m2

Plochy parkovišť celkem	…………………….	cca      675,0 m2

Množství vody ze střech	……………………  	659 x 2 380,0 x 0,9  =   1 568,42  m3/ rok

Množství vody z komunikací	……………………   	659 x 3 716,6 x 0,8 =    2 449,2    m3/ rok

Množství vody z parkovišť	……………………   	659 x    675,0 x 0,8 =       355,86  m3/ rok

Množství vody ze zelených ploch a hřišť	……   	659 x   6 099,54 x 0,3 =  1 205,88  m3/ rok

Množství vody ze hřišť	……………………   	659 x  1862,0 x 0,8 =       981,65  m3/ rok

Množství dešťových vod celkem	……………….	 	              6 561,01 m3/ rok

Předpokládané množství dešťových vod z přívalového deště

Celková plocha areálu	………………………   1,347 ha

Průměrný koef. Odtoku	………………………   0,6

Intenzita 15ti min. deště	………………………   160 l/sec/ha

Q =  F x ᵩ x i = 129,3 l/sec tj. cca 116,38 m3

Potřebný objem retenční nádrže včetně rezerv je cca 150 m3 vody. Tomuto objemu odpovídá půdorysný objem nádrže cca 115 m2 při průměrné hloubce vody v nádrži cca 1,3 m.  Dešťová kanalizace i retenční nádrž byly již vybudovány v 1. Etapě.

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a s ÚPD

Podmínky územního plánu

Jedná se z části o zastavitelnou plochu Z51 s navrhovaným funkčním využitím VD - Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba s následujícími závaznými regulačními podmínkami:

Hlavní využití: stavby drobné výroby a služeb, které by mohly mít rušivé účinky pro bydlení, stavby pro skladování.

Přípustné využití: ČS PHM, zařízení vědy a výzkumu.

Podmíněně přípustné: služební byty, veřejné stravování, zábavní zařízení, obchod, administrativa o zastavěné ploše nepřevyšující 40% celkové plochy dotčeného území.

Nepřípustné využití: bytové domy a rodinné domy, ubytovací zařízení, tržnice, objekty k individuální rekreaci.

Index zastavění pozemku: 60

Forma zastavění: nebytová zástavba výroby a služeb v proluce mezi Jáchymovskou ulicí a Jáchymovským potokem severně nad zahradnictvím

Maximální počet podlaží: II.N.P., v. římsy 7m nad upraveným terénem

Minimální % ozelenění: 20

Ochranné režimy a limity: respektovat břehovou zeleň Jáchymovského potoka jako plochy ÚSES

Dále pak z části ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím SM - plochy smíšené obytné - městské s následujícími závaznými regulačními podmínkami:

Hlavní využití: nebytové domy s provozovnami nerušících služeb a nerušící drobné výroby.

Přípustné využití: zařízení školská, kulturní, církevní, zdravotnická, sociální, sportovní, obchodní, ubytovací, veřejného stravování, administrativní, nerušící služby a nerušící drobná výroba, bytové domy, rodinné domy.

Podmíněně přípustné: ČS PHM bez servisů a opraven, při zajištění dopravního napojení nenarušujícího dané území a zábavní zařízení nerušící nadměrným hlukem okolí.

Nepřípustné využití: tržnice, objekty průmyslové výroby a skladů.

Index zastavění pozemku: 60

Maximální počet podlaží: 5.NP + podkroví

Minimální % ozelenění: 30

Půkaz dodržení ÚPD je níže proveden pro celý areál IZS:

Bilance ploch v celém areálu IZS:

Zatravnění....................4 497m2

Zastavěná plocha.........2 380m2

Retence..........................140m2

Živice...........................3 725m2

Dlažba............................675m2

Umělý povrch...............1 600m2

Celkem.......................13 070m2

Skutečný koeficient zastavěnosti 18%,  koeficient  zeleně je 36%, podlažnost je 1.

Regulativy ÚPD jsou dodrženy.

Projektová dokumentace je v souladu s vydaným rozhodnutím o umístění stavby.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území v platném znění jsou v předložené dokumentaci dodrženy.

g)Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Podmínky byly do dokumentace  zapracovány.

h)Seznam výjimek a úlevových řešení

Návrh stavby nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení.

i)Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Na základě dohody Města Ostrov a Karlovarského kraje má být  na ploše  bývalého zahradnictví  v Ostrově, Jáchymovské ulici č.p. 243,  vybudován areál složek integrovaného záchranného systému.

Je zde již v provozu:

- Výjezdová  základna Zdravotnické záchranné služby  KV (ZZS KV) (ve výstavbě)

Dále zde mají být umístěny: :

- Stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrov (JSDH) (je  předmětem předložené PD).

- Stanice Hasičského záchranného sboru  KV (HZS KV)- její výstavba se předpokládá v r. 2022.

Záměr areálu IZS je  souborem staveb, je  rozdělen na etapy, resp. na jednotlivé stavby, které budou realizovány v různých časech různými investory .

Časový sled jednotlivých etap je následující:

1.etapa

Obsahuje přípravu území, dopravní napojení areálu na Jáchymovskou ulici, chodník pro pěší, terénní úpravy,  komunikace ve východní části areálu a páteřní  inženýrské sítě- horkovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci včetně retenční nádrže pro celý areál.  Tato etapa výstavby je předmětem jiné projektové dokumentace, arch. č.  BPO 9-90118. Jejím stavebníkem je město Ostrov.  Byla již realizována.

V souběhu s realizací 1. etapy proběhla  výstavba Výjezdové základny ZZS, která je umístěná    v severovýchodním rohu pozemku.

Etapa 2.a

Předmětem  je Požární stanice Hasičského záchranného sboru (etapa 2a), obsahující budovu HZS včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch. Součástí je také  stoka dešťové kanalizace. Stavebníkem bude  Hasičský záchranný sbor.  Termín výstavby  byl v médiích oznámen v r. 2022.

Etapa 2. b.

Předmětem je Požární stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů.  Součástí jsou také příslušné komunikace, zpevněné plochy a inženýrské sítě uvnitř areálu a navazující na inž. sítě budované v 1. etapě. Stavebníkem bude město Ostrov.

j) Seznam pozemků a staveb v k. ú. Ostrov nad Ohří    dotčených umístěním stavby

| Ppč. | Vlastník | Druh pozemku | Výměra m2 | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1006/1 | Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov | Ostatní plocha | 6202 |  |
| 995/3 |  | Ostatní plocha | 7 063 |  |
| 997/3 |  | Ostatní plocha | 422 |  |
| 2961 |  | Ostatní plocha | 462 |  |
| 2559/1 |  | Ostatní plocha | 10 972 |  |
| 992/1 | Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205/70, Dvory, 360 06 Karlovy Vary | Ostatní plocha | 2167 |  |

A.4. Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Všechny navržené stavební   objekty jsou  novostavby.

b) Účel užívání stavby

Cílem projektu je návrh nových prostorů pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH) v objektu, který je součástí areálu nově budovaného areálu IZS místo bývalého zahradnictví v Ostrově. Jedná se o úpravu původního projektu z r. 2016, který obsahoval stanici JSDH a služebnu městské policie. Následně bylo rozhodnuto, že v objektu bude umístěna pouze stanice JSDH, došlo k redukci a snížení o jedno podlaží,  objekt je nově navržen jako jednopodlažní.

- Celkové řešení vychází z koncepce areálu IZS v Ostrově. Touto koncepcí je dána poloha a orientace objektu, jeho napojení na komunikace.

- Také vnitřní členění je ovlivněno polohou objektu vůči městu. Část objektu určená pro zázemí a krizový štáb je orientována směrem k městu s nejkratším napojením na městské pěší komunikace.

- Jedná se o podélný objekt orientovaný směrem z jihovýchodu na severozápad. Nejblíže k městské zástavbě je na východní straně přízemní objekt ( krizový štáb a zázemí JSDH ), který je zastřešen valbovou střechou. Na přístavek navazuje západním směrem jednopodlažní vyvýšená část ( technické zázemí a garáže pro hasičské vozy ) zastřešená valbovou střechou. Na západní straně je objekt ukončen věží pro sušení hadic, která bude využívána také ke cvičným účelům.

- Objekt je funkčně i provozně sjednocen pro účely JSDH

- Vnější architektonický výraz vychází z polohy na okraji města v blízkosti Jáchymovského potoka a vzrostlé zeleně. Hmotové řešení a tvarování střech je tradiční v kombinaci se soudobými materiály (falcovaný hliníkový plech na střechách apod.). Do řešení fasád se promítá vnitřní funkční členění objektu (tvar a velikost otvorů, barevné řešení).

- Dispoziční řešení v sobě zahrnuje všechny požadavky uživatele objektu.

- Vnitřní řešení části JSDH je řešeno podle požadavků ČSN 73 5710 „Požární stanice a požární zbrojnice“ jako požární zbrojnice - objekt a souvisící prostory určené pro výkon služby hasičů zařazených v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku (dobrovolná jednotka PO) a určené pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany ve vybavení dobrovolné jednotky PO

Předmětem revize a) z 02/2020  je:

-dílčí změna dispozičního řešení- zrušení dílny,  v prostoru po dílně je nyní

navržena garáž pro zásahové vozidlo.  Změna má dopad do PBŘ a do profesí TZB.

-změna založení budovy. Místo původní základové desky je nyní budova založena na

základových pasech. Výsledky doplňujícího geologického průzkumu umožnily

redukci sanace podloží.

-k redukci sanace podloží došlo i pod zpevněnými plochami.

Předmětem revize b) z 05/2022 je:

-zahrnutí opatření pro následnou instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu budovy,

tzn.  zesílení střešní konstrukce, posouzení svislých konstrukcí a základů na přitížení,

příprava prostupů a chrániček

-doplnění rozvodů pro instalaci nabíječek pro elektromobily u parkovacích stání

-rozšíření PD a rozpočtu o odstranění deponované zeminy na staveništi, která brání

výstavbě

-celková kontrola aktuálnosti PD z pohledu dostupnosti a modernosti navržených

výrobků a materiálů

-upřesnění sanace pod základy

-aktualizace soupisu prací na rozpočtu na CÚ 2022

c) Trvalá nebo dočasná stavba:

Trvalá stavba.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nenavrhuje se.

e) Údaje o dodržení  technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Požadavky vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby jsou v dokumentaci v plném rozsahu respektovány.

Revize b) – V PD jsou doplňovány rozvody nn pro instalaci nabíječek pro elektromobily.

Objekt je bezbariérově řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 pouze v části krizového štábu určené pro veřejnost, služební prostory JSDH nejsou do tohoto řešení zahrnuty. Bezbariérové řešení obsahuje:

- Parkovací místa v areálu (dopravní řešení)

- Bezbariérový přístup do objektu.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Podmínky a požadavky z rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů byly do PD zapracovány.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Návrh  nepočítá s výjimkami a úlevovými řešeními.

h) Navrhované kapacity stavby

Budova JSDH

- Zastavěná plocha        987m2

- Obestavěný prostor 4 866m3

Zpevněné plochy etapa 2.b

Živičná vozovka 									1995 m2

Parkoviště a pojížděné zpevněné plochy – betonová dlažba 80 mm 		  210 m2

Chodník pro pěší									  225 m2

i)Základní bilance stavby

Doprava v klidu:

Pro celý areál IZS  byl stanoven počet parkovacích stání na 40 osobních automobilů podle ČSN 736110. Součástí 1. etapy je 21 stání, , ve  2.b etapě je v uzavřeném areálu navrženo celkem 13 stání.

Elektrická energie

Příkony

Distribuční síť (kW):	- nepřímé měření	160/5A		90 kW

Náhradní zdroj (kW):	- dieselagregát	DL21		32 kW	tj. 40 kVA

Připojení je provedeno z kabelu nn ČEZ  Distribuce v souladu se smlouvou o připojení.

Teplo

Na základě stanovení tepelného příkonu a požadavků ostatních TZB profesí byla sestavena následující tepelná bilance, po revizi a:

VYT-vytápění				41,8 kW

VZT-vzduchotechnika 		13,4 kW

TV-ohřev teplé vody 55°C		40,0 kW

inst. příkon celkem			95,2 kW

Qpříp.= 0,7 (41,8+13,4) + 40,0 = 78,6 kW

Pro zásobování objektu tepelnou energií bude zřízena samostatná horkovodní přípojka, která bude vysazena z páteřního řadu vedeného severojižním směrem napříč celým areálem.

Zásobování pitnou vodou

Výpočet spotřeby pitné vody

JSDH				26 osob

Potřeba vody na zaměstnance:

Zaměstnanci			18 m3/rok/zam. x 26 zam. =   468 m3/rok

Úklid				0,5 m3/rok/zam x 26 zam. =     13 m3/rok

Celková roční spotřeba pitné vody				   481 m3/rok, tj. 1,32 m3/den

SO 261 Vodovodní přípojka etapa 2. b bude zásobovat novou budovu JSDH  pitnou vodou. Zároveň bude plnit funkci zásobování plnicího místa cisteren požární vodou. Na stávajícím řadu pitné vody DN 150 mm bude vysazena nová odbočka DN 150/100 mm. Za odbočkou se osadí betonová vodoměrná šachta půdorysných rozměrů 3 x4 m. V této šachtě se bude přípojka vody dělit na dvě větve. Jedna větev bude provedena z potrubí PE 100, SDR 17, 110 x 6,6 mm. Na této přípojce bude osazen vodoměr 45 až 60 m3/hod. Přípojka bude osazena nadzemním hydrantem pro připojení hadice 1x „B“ a 1x „C“. Délka této části přípojky bude cca 70 m

Druhá část přípojky pitné vody bude provedena z potrubí PE 100, SDR 17, 63 x 3,8 mm. Na této přípojce bude osazen vodoměr cca 5 -10 m3/hod. Délka této části přípojky bude cca 62 m.

Odkanalizování splaškových vod

Celkové množství splaškových vod produkovaných v objektu JSDH se předpokládá v množství shodném se spotřebou pitné vody.  Toto představuje cca 1320 l/den, tj. cca 9 EO při spotřebě 150 l/EO.

Splaškové vody budou z objektů krátkými  přípojkami (ZTI) svedeny do  splaškové kanalizace navržené v 1. etapě, která je zaústěna do stávající kanalizace u sociálních bytů.  Odtud je svedena na městskou ČOV.

Odvodnění dešťových vod

SO 255  Dešťová kanalizace etapa 2.

SO 255 Dešťová kanalizace etapa 2.b bude odvádět dešťové vody ze střechy budovy JSDH a MP a příslušných  zpevněných ploch a komunikací.   Dešťové vody z  parkovišť budou do dešťové kanalizace zavedeny přes ekologické vpusti. Dešťová kanalizace je tvořena stokou D2 a D3 délky 65 m. Stoka D2 je zavedena do stoky “D1 budované v 1. Etapě.

Napojení na telekomunikační rozvody

Z technické místnosti budovy ZZS, kde je  nástěnný účastnický rozvaděč UR, bude propojen optickým kabelem účastnický rozvaděč v   objektu MP + JSDH Ostrov.   V rámci akce „Metropolitní síť“ byla vybudovány chránička, do které se zafoukne optický kabel.

j) Základní předpoklady výstavby

Etapa 2.b :  IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů (dříve Požární stanice JSDH a Služebna MP)

Zahájení, dokončení: předpokládá se v r. 2022-2023.

A.5. Členění stavby na  stavební  objekty

Pro přehled jsou uvedeny stavební objekty všech staveb a etap záměru, stavební objekty

2.b Etapy jsou zvýrazněny  tučně.

1. Etapa (vybudována)

SO 101 Příprava území 1. etapa

SO 102 Přeložka vzdušného vedení NN

SO 103 Přeložka optického kabelu CETIN

SO 104 Úpravy terénu

SO 111 Komunikace a zpevněné plochy  1. etapa

SO 121 Retenční nádrž

SO 122 Dešťová kanalizace vč. drenáží- 1. etapa

SO 123 Splašková kanalizace

SO 124 Horkovod

SO 125 Optické kabely

SO 126 Venkovní osvětlení 1. Etapa

Výjezdová základna ZZS

Vzhledem k rozsahu není stavba členěna na stavební objekty.  Byla vybudována a je v provozu.

Etapa  2.a -  Stanice HZS (termín realizace se předpokládá v r. 2022)

SO 201 Příprava území  etapa  2.a

SO 202 HTÚ etapa  2.a

SO 203 Budova  HZS (vč. přípojek)

SO 204 Zpevněné plochy etapa 2.a

SO 205 Dešťová kanalizace etapa  2.a

SO206 Oplocení etapa 2.a

SO 207 Venkovní osvětlení etapa 2.a

SO 208 Optické kabely HZS

SO 209 Rozvody nn etapa 2.a

SO 210 KTÚ a sadové úpravy etapa  2.a

SO 211 Vodovodní přípojka HZS

Etapa 2.b- Areál IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů

SO 253 Budova  JSDH (vč. přípojek)

SO 254 Zpevněné plochy etapa 2.b

SO 255 Dešťová kanalizace etapa  2.b

SO256 Oplocení etapa 2.b

SO 257 Venkovní osvětlení etapa 2.b

SO 258 Optické kabely

SO 259 Rozvody nn etapa 2.b

SO 261 Vodovodní přípojka JSDH

A.6. Plán kontrolních prohlídek stavby

-při předání staveniště

-po dokončení základů

-po dokončení hrubé stavby

-před dokončením výstavby

Konkrétní termíny budou upřesněny podle harmonogramu vybraného zhotovitele stavby.