BPO spol. s r. o.

Lidická 1239

363 17 Ostrov

IZS Ostrov - stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Projektová dokumentace  pro stavební povolení  a provádění stavby

B.  Souhrnná technická zpráva

Číslo zakázky: 9278-26				Archivní číslo: BPO 6-105213b

Ostrov, prosinec 2020

Aktualizace PD 02/2020- rev.a , 05/2022- rev. b

B. Souhrnná technická zpráva

Úvod

doplnění změn revize a) v 02/2020

Předmětem revize a) je zapracování  úsporných  opatření:

- Změna založení budovy a redukce stabilizace podloží pod zpevněnými plochami na základě nového geodetického zaměření a příznivých výsledků doplňujícího geologického průzkumu a měření modulu odporu na stávajícím povrchu.

Zrušení dílny a požárně dělící stěny mezi dílnou a garážemi.  Na místě dílny vznikne další garáž.  Bude zrušena prohlížecí jáma.

doplnění změn revize b) v 05/2022

Předmětem revize b)  je:

- Zajištění stavební připravenosti pro budoucí instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše budovy- zesílení nosné střešní konstrukce, statické posouzení ostatních nosných konstrukcí a základů, úprava kabelového kanálu v rozvodně nn, chráničky, úprava rozvodů silnoproudu.

- Doplnění rozvodů pro instalaci nabíječek pro elektromobily u parkovacích stání

- Upřesnění sanace podloží pod základy budovy

- Celková revize PD z pohledu dostupnosti navržených materiálů a výrobků

- V části silnoproud změna svítidel ze zářivek na LED- svítidla.

- Na pozemku se vyskytují deponie zeminy. Do PD se doplňuje odstranění zeminy- odvoz a uložení na skládku, s tím, že zpracovaná zpráva geologa připouští částečné využití tohoto materiálu do podloží komunikací a do násypů,  O konkrétní využitelnosti na stavbě rozhodne geologický dozor.

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Rozsah řešeného území je patrný ze situace stavby.   Vlastní areál   je situován na ploše bývalého  zahradnictví v Jáchymovské ulici, která byla připravena v rámci stavby „Areál IZS 1. Etapa“ . Na východní straně je ohraničen Jáchymovskou ulicí,  na západě  hustým stromovým porostem a hranicí záplavového území Jáchymovského potoka,  na jihu  hranicí pozemku 992/1 ve vlastnictví HZS,  na severu hranicí areálu ZZS. Nadmořská výška je cca  420 m n. m.

Pozemky byly vyňaty ze ZPF, v současné době se jedná o „ostatní plochy“.

Pro příjezd  na zájmové území z Jáchymovské ulice byla v 1. Etapě vybudována  komunikace s parkovištěm a sjezd na pozemek.

Součástí  širšího zájmového území záměru jsou také trasy inženýrských sítí mimo vlastní areál, které byly vybudovány v 1. Etapě.

Doplnění revize a)

V   území již byly provedeny úpravy terénu pro areál IZS a urovnání terénu na kótu 419,65-419,90.  Součástí PD terénních úprav nebylo odtěžení neúnosných zemin ani sanace výměnou zeminy.

Současný stav zájmové plochy  se  jeví jako urovnaný zhutněný povrch   z hutněného kameniva, s výhradou severozápadní části, kde je v současnosti  násyp  nezhutněné zeminy, pravděpodobně na zhutněném  podkladu.

To  nasvědčuje  tomu, že v rámci provedených úprav terénu již byla  výměna zeminy, resp. sanace podloží aspoň  zčásti provedena.

Stav plochy  je proměnlivý, plocha je využívána jako zařízení staveniště různých městských staveb, dočasná skládka zeminy, stavebních materiálů, apod.

Na základě těchto poznatků byl proto  proveden  dodatečný geologický průzkum včetně měření únosnosti- modulu odporu na stávajícím povrchu. Na základě upřesněných informací o geologických poměrech pak byl  revidován  způsob založení budovy i rozsah sanace podloží zpevněných ploch.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů

Inženýrsko- geologický a hydrogeologický průzkum

Na pozemku byl proveden geologický průzkum a doplňující geologický průzkum. (Mgr. Štěřík, Věra Matějková, 2015).  Ze závěrečné zprávy GP vyplývá, že prakticky na celém pozemku tvoří svrchní vrstvu různorodé navážky o mocnosti cca 1 až 2m.  Pod nimi jsou uloženy organické  náplavy o mocnosti 0,7-1,1m. Pod nimi jsou uloženy slabě hlinité štěrky o mocnosti  0,5-1,6m.   Pod nimi  byly zastiženy ulehlé štěrky   pleistocenního stáří.  Ve dvou sondách  byly zastiženy terciérní vulkanogenní materiály.

Geotechnické vlastnosti zastižených zemin

Dále jsou uvedeny  charakteristiky jednotlivých kvazihomogenních prostředí ověřených v rámci provedeného průzkumu i dříve provedených archivních prací na základě makroskopické dokumentace, výsledků laboratorních rozborů a prostorového uspořádání.

Základové půdy zastižené vrty mají následující vlastnosti:

Navážky Y (O) – představují nehomogenní, kypré a středně ulehlé materiály,

s proměnlivým podílem humusu. Jako základová půda do přímého podloží komunikací

i do násypů jsou nevhodné. Vyskytují se v poměrně značných mocnostech (0,4 – 2,0 m) na

většině zájmového území, ověřeny byly všemi vrty s výjimkou vrtu OZ3.

Povodňové hlíny F3, F8 a písky S4, S3 včetně organických sedimentů O – většinou tuhé

až měkké, místy až kašovité jemnozrnné zeminy a středně ulehlé až kypré, silně stlačitelné

jemnozrnné písky s velmi nízkou únosností, slabě propustné. Jemnozrnné zeminy jsou

nebezpečně namrzavé a slabě propustné, písky jsou slabě až středně propustné a namrzavé.

V naprosté většině jsou nevhodné do násypů i podloží komunikací. Jako základová půda,

jsou slabě únosné a silně stlačitelné. V mocnosti 0,7–1,1 m i více se vyskytují na většině

zájmového území do hloubky 1,5 – 3,2 m, ve vrtu OZ3 se výjimečně vyskytují i v podloží

štěrků v hloubkovém horizontu 4 – 5 m. Ověřeny byly všemi vrty s výjimkou vrtu OZ7

v severovýchodní části zájmového území.

Hlinité štěrky s organickým náplavem G4 GMO – ve vrtu OZ4 v jz. části zájmového

území byly v mocnosti 1,6 m zastiženy štěrky s organickou zeminou v mezerní hmotě.

Oproti jemnozrnným náplavům u nich bude výrazně vyšší únosnost i propustnost. Pro

přímé zakládání bez úprav nebo technických opatření jsou tyto štěrky nevhodné, stejně tak

jako do podloží komunikací a násypů.

Štěrky hlinité G3 – jsou převážně polozaoblené až poloostrohranné, slabě zahliněné,

zpravidla zvodnělé, dobře až středně propustné, nenamrzavé až mírně namrzavé. Budou

s největší pravděpodobností středně až dobře ulehlé, s dobrou únosností. Jsou velmi

vhodnou základovou půdou, podložím komunikací i materiálem do násypů. Rozšířeny jsou

v celém území, jejich mocnost a hloubková pozice jsou však poměrně proměnlivé.

Tuf zjílovělý F7 MV, F8 CH-CV, F3 MS – písčitá zrnka v tomto materiálu jsou z velké

části tvořena částečkami tufu s poměrně malou pevností. Je nutno počítat s jeho vysokou

plasticitou, objemovou nestálostí, nebezpečnou namrzavostí, slabou propustností

a únosností závislou na konzistenci. Jako základová půda pod plošnými základy vyžaduje

důslednou ochranu, protože vlivem povětrnosti v krátké době výrazně zhoršuje své

fyzikálně-mechanické vlastnosti. Podle laboratorního zatřídění F3 MS je podmínečně

vhodný do násypů i podloží komunikací, zpravidla však vyžaduje úpravy a zlepšení.

Zeminy tříd F7 MV a F8 CH-CV jsou do násypů podloží nevhodné.

Ostrov - IZS

15 069

Ve všech vrtech byla zastižena podzemní voda, ustálila se 0,4-1,1m pod povrchem. Voda vykazuje uhličitanovou agresivitu na betonové konstrukce XA1.

Závěr:

Z výsledků průzkumných prací vyplývá, že staveniště má pro plošné zakládání složité

základové poměry. Vzhledem k velmi mocné vrstvě nesourodých násypů a málo únosných

zemin v jejich podloží (povodňové sedimenty) bude nutné založit objekty hlubinně nebo

základové půdy v dostatečné mocnosti nahradit únosným násypem. Celková mocnost

navážek a neúnosných povodňových náplavů dosahuje 1,0 až 3,1 m. Poloha únosných

štěrků má velmi proměnlivou mocnost a někde se v jejím podloží vyskytují neúnosné

náplavy (vrt OZ3). V tomto typu náplavů je nutno počítat s možností dramatické změny

charakteru základové půdy.

Při výstavbě sousedního objektu ZZS narazila stavba na problém s velkými valouny, které znemožnily provedení vrtaných pilot. Z toho důvodu je navrženo plošné založení.

Doplnění revize a)

Doplňující inž. geol.  průzkum z 06/2020 (Mgr. Štěřík, Věra Matějková)

Provedené práce

Počet, hloubka a situace průzkumných bagrových sond vycházela z cíle prací, ze situace průzkumných děl provedených v předchozích etapách a požadavků projektanta. Místa sond byla vytyčena projektantem akce. Doplňující průzkum byl proveden 5 kopanými sondami S1 – S5 do hloubek 1,8 – 2,3 m. Techniku pro hloubení sond zajistil objednavatel. Situace provedených kopaných sond je patrná z přílohy 1.

Výkopek, dna a stěny sond byly makroskopicky posouzeny, zdokumentovány a zeminy zatříděny dle ČSN 73 6133. Primární dokumentace byla pomocí účelového software upravena do grafické podoby a je uvedena v příloze 3.

Během výkopových prací bylo sledováno chování podzemní vody, výsledky jsou komentovány v kapitole 3.4.

Sondy byly situačně zaměřeny pomocí GPS a vyneseny do dodaného měřického podkladu, odkud byly pak odečteny nadmořské výšky.

Na základě geologických profilů provedených sond a blízkých archivních vrtů bylo zkonstruováno pět schematických geotechnických řezů reprezentující geologickou stavbu na lokalitě (příloha 2).

Pro ověření modulu přetvárnosti aktuálního povrchu staveniště byly v místech požadovaných projektantem provedeny 4 zatěžovací zkoušky tuhou deskou.

Výsledky:

| Označení zkoušky | Edef.2 [MPa] | Poměr Edef.2 / Edef.1 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 78,84 | 1,54 |
| M2 | 114,91 | 1,89 |
| M3 | 98,91 | 2,89 |
| M4 | 33,25 | 1,94 |

(Poznámka: část území nebyla v době průzkumu přístupná, na severozápadní části byla deponie  nezhutněné zeminy.  Zde tudíž nebylo možné zatěžovací zkoušky provést.)

Závěr

Z výsledků doplňujících průzkumných prací vyplývá, že po provedených úpravách terénu se podmínky staveniště pro plošné zakládání výrazně zlepšily. Základové poměry na staveništi je však nutno vlivem výskytu mělké hladiny podzemní vody a mocnosti násypových zemin označit za složité.

Ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 bude nutno postupovat podle principů 2. geotechnické kategorie s použitím charakteristických hodnot stanovených na základě odvozených hodnot získaných terénními a laboratorními zkouškami. Odběr neporušených vzorků k získání průkazných geotechnických charakteristik nesoudržné zvodnělé materiály, v nichž byly sondy hloubeny, neumožňují. Pro získání místních charakteristik základové půdy doporučujeme ověřit požadovanou únosnost základové spáry statickými zatěžovacími zkouškami tuhou deskou.

- Zemní práce bude možno provádět běžnými mechanismy, což vyplývá z klasifikace rozpojitelnosti a těžitelnosti dle ČSN 73 6133 tabulka D.1. Svahy výkopů do úrovně hladiny podzemní vody doporučujeme upravovat ve sklonu 1 : 1 za předpokladu, že nebudou okraje výkopů zatíženy provozem stavebních strojů ani jiným přídavným zatížením. Při zastižení hladiny podzemní vody bude nutno svahy zmírnit nebo je zajistit pažením.

Navážky, hlinité a písčité zeminy kvartérních náplavů Jáchymovského potoka doporučujeme před použitím pro zpětné zásypy individuelně posoudit a nevhodné vyřadit. Štěrky lze použít do zpětných zásypů. Materiál zásypů bude nutno důkladně zhutnit.

Základovou spáru je nutno chránit před mechanickým porušením a zaplavením povrchovou či podzemní vodou. Zemní práce by měly probíhat mimo zimní období. Je potřeba se vyhnout i práci za deště nebo následně po vydatných srážkách, které mohou hladinu podzemní vody i výrazně zvýšit.

V případě plošného založení doporučujeme provést revizi odkryté základové spáry inženýrským geologem.

V případě, že budou základové konstrukce vystaveny styku s podzemní vodou, doporučujeme beton chránit před její agresivitou stupně XA1 (ČSN EN 206-1).

Doplnění revize b)

Dne 16.5.2022 byla na žádost objednavatele provedena prohlídka staveniště s cílem

vizuálního posouzení deponií materiálů.

Deponie 1 - přímo proti vjezdu na staveniště

Hlinitý štěrk šedookrový G4 GM s příměsí dřev a stavebního odpadu – podmínečně

vhodný do násypů a podloží komunikací. Podmínkou použití je odstranění nevhodných

příměsí (dřevo, stavební odpad, velké kusy horniny apod.).

Deponie 2 - velká hromada v pravé části areálu, z části zarostlá plevelem

Písčitá hlína F3 až hlinitý písek S4 šedý, s nepravidelnou příměsí kamenů až balvanů

a jejich akumulací, drobného komunálního odpadu a humusu. Podmínečně vhodný až

nevhodný materiál. Podmínkou použití je individuelní posouzení během těžby deponie

která se jeví nehomogenní.

Deponie 3 - malá hromada vpravo od vjezdu

Makadam šedý G2 GP - homogenní, podmínečně vhodný do podloží i násypů.

Deponie 4 - malá hromada vedle makadamu

Drcená kůra a štěpka O – zcela nevhodné.

Radonový průzkum

Byl proveden radonový průzkum (Radium Liberec, 09/2015) v místech budoucích objektů.  Byl zjištěn střední stupeň radonového rizika.

Dendrologický průzkum

Byl proveden dendrologický průzkum (Ing. Jiří Šindelář, PROPARK Bečov nad Teplou, 2007). V zájmovém území tvoří největší podíl dřevinné vegetace stávající porosty v západní části areálu. Jedná se o plochy u Jáchymovského potoka. Menší porosty vznikly na základě nedostatečné údržby areálu zahradnictví (PS 1). Je zcela patrné, že se jedná o sukcesní jev, kdy v naprosté většině převažují rostliny pionýrské, krátkověké, rychlerostoucí. 	Vzrostlé stromy se vyskytují podél Jáchymovské ulice.

Záměr areálu IZS nezasahuje do porostů v západní části areálu, dotýká se náletů a solitérních dřevin na ploše zahradnictví a dále stromů v pásu u Jáchymovské ulice.  Etapa 2.b však do uvedených porostů nezasahuje.

Biologický průzkum

Bylo provedeno biologické hodnocení lokality (RNDr. Oldřich Bušek, 2007) z hlediska výskytu přírodních stanovišť, rostlin a živočichů na pozemku pp. č. 995. Do tohoto pozemku záměr zasahuje jen na jeho západním okraji.  Údolní jasanovo- olšový luh se vyskytuje pouze podél Jáchymovského potoka, na převážné části plochy se vyskytují biotopy vytvořené nebo silně ovlivněné člověkem.  V hodnocení je konstatováno, že se zde nevyskytují zvláště chráněné rostliny a že nedochází k ohrožení zvláště chráněných živočichů.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Chráněná území a ochranná pásma

V blízkosti zájmového území se vyskytují:

- Záplavové území Jáchymovského  potoka- záměr do něj nezasahuje, záplavové území však dosahuje až do blízkosti navrženého oplocení na západní straně.

- Ochranné pásmo místní komunikace Jáchymovské ulice

Ochranná  pásma inženýrských sítí

-Podzemní vedení  CETIN-  prochází  po západním okraji Jáchymovské ulice.

-Podzemní vedení  nn ČEZ Distribuce

-Kabel a stožáry veřejného osvětlení po západním okraji Jáchymovské ulice

Vodovodní řad VaK Karlovy Vary DN 150– prochází po západním okraji Jáchymovské ulice.

-Dešťová kanalizace  na východním okraji Jáchymovské ulice

-Horkovod (teplovod) OT, a.s. v areálu IZS

Ochranná pásma   sítí

Nadzemní vedení VN		      	2m od krajního vodiče

Podzemní vedení  nn, sděl. kabely 	1m

NTL a STL plynovody a přípojky   	1m od půdorysu na obě strany

Vodovody a kanalizace 		do průměru 500mm 1,5m

nad 500 mm            2,5m

Horkovod  a teplovod			2,5m od kraje vedení

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Navrhovaná  stavba  neleží v záplavovém území.  Podle dostupných podkladů  není území poddolováno.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Prašnost, hluk

Vzhledem k  bezpečné  vzdálenosti  od obytné zástavby a vzhledem k dalším navrženým opatřením  zejména ke snížení hlučnosti a prašnosti,  se v období výstavby nepředpokládají negativní vlivy na okolí.

V období provozu- v areálu bude situován  náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát). Zdroj  bude v provozu pouze při výpadku elektrické energie a 1x měsíčně bude  v denní době zkoušen.  Jeho  vzdálenost od obytné zástavby  je cca 65m.

Vliv stavby na odtokové poměry v území

Je popsán v průvodní zprávě,  odst. A.3.d.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Veškeré původní objekty již byly v rámci jiné stavby demolovány,  zeleň rostoucí mimo les byla v nezbytném rozsahu vykácena.

g) Požadavky na maximální zábory ZPF a LPF (dočasné/trvalé)

Dotčené pozemky byly již ve fázi územního rozhodnutí odňaty ze ZPF, v současnosti se jedná o ostatní plochy

Pozemky LPF také nejsou výstavbou dotčeny.

h) Územně technické podmínky, možnost napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura

Areál složek integrovaného záchranného systému, jednotky sboru dobrovolných hasičů je situován podél Jáchymovské ulice v úseku mezi světelnou křižovatkou s Hlavní ulicí a okružní křižovatkou obchodní zóny „Tesco“.

Areál je dobře dopravně přístupný ze silničního obchvatu silnice I/13 Karlovy Vary – Ostrov – Chomutov z mimoúrovňové křižovatky (MÚK) se silnicí II/221 Ostrov – Hroznětín – Pernink a z MÚK I/13 a I/25 Ostrov – Jáchymov.

Areál bude napojen na místní komunikaci dvěma sjezdy, jsou navržena dvě napojení kolmo na osu Jáchymovské ulice ve vzájemné osové vzdálenosti 75,0 m;  nová komunikace bude obousměrná, dvoupruhová v základní šířce 6,00m.

Jižní připojení areálu je navrženo v úrovni výjezdu vozidel HZS Karlovarského kraje a JSDH Ostrov ve vzdálenosti 80 m od stávající ho připojení místní komunikace k nízkonákladovým bytům.

Severní připojení areálu je navrženo v úrovni výjezdu ze stanoviště ZZS Karlovarského kraje, vzdálenost od hranice okružní křižovatky OK „Tesco“ je 85 m.

Mezi oběma připojeními na hlavní komunikaci je spojovací komunikace šířky 6,0 m pro přístup ke stanici HZS a zbrojnici JSDH  a k severnímu vjezdu do oplocené části areálu IZS. Podél této spojovací komunikace je navrženo parkoviště s kolmým stáním.  Výše popsané dopravní napojení je součástí  1. Etapy (není součástí této projektové dokumentace).

Komunikace navržené  v etapě  2.b  navazují na 1.etapu.

Zpevněné plochy etapa 2.b

Účelová komunikace navazuje na severní vjezd z místní komunikace navržené v 1. etapě, základní šířka je 6,0m, dojde k propojení obslužné komunikace v západní části areálu.

Pro příjezd ke garážím MP bude sloužit zpevněná plocha 6,0 x 11,25 m; pro příjezd ke skladu PHM plocha 3,0 x 5,85 m, obě z betonové dlažby.

Za vjezdem, uvnitř areálu je   navrženo celkem 13 parkovacích stání. .

Před garážemi JSDH Ostrov bude dostavěna  zpevněná plocha 11,90 x 30 m.

Doprava v klidu:

Pro celý areál IZS  byl stanoven počet parkovacích stání na 40 osobních automobilů podle ČSN 736110. V uzavřeném areálu JSDH je navrženo celkem 13 stání.

Elektrická energie

Příkony

Distribuční síť (kW):	- nepřímé měření	160/5A		90 kW

Náhradní zdroj (kW):	- dieselagregát	DL21		32 kW	tj. 40 kVA

Připojení je provedeno z kabelu nn ČEZ  Distribuce v souladu se smlouvou o připojení.

Teplo

Na základě stanovení tepelného příkonu a požadavků ostatních TZB profesí byla sestavena následující tepelná bilance po revizi a):

VYT-vytápění				41,8 kW

VZT-vzduchotechnika 		13,4 kW

TV-ohřev teplé vody 55°C		40,0 kW

inst. příkon celkem			95,2 kW

Qpříp.= 0,7 (41,8+13,4) + 40,0 = 78,6 kW

Pro zásobování objektu tepelnou energií bude zřízena samostatná horkovodní přípojka, která bude vysazena z páteřního řadu vedeného severojižním směrem napříč celým areálem.

Zásobování pitnou vodou

Výpočet spotřeby pitné vody

JSDH				26 osob

Potřeba vody na zaměstnance:

Zaměstnanci			18 m3/rok/zam. x 26 zam. =   468 m3/rok

Úklid				0,5 m3/rok/zam x 26 zam. =     13 m3/rok

Celková roční spotřeba pitné vody				   481 m3/rok, tj. 1,32 m3/den

SO 261 Vodovodní přípojka etapa 2. b bude zásobovat novou budovu JSDH  pitnou vodou. Zároveň bude plnit funkci zásobování plnicího místa cisteren požární vodou. Na stávajícím řadu pitné vody DN 150 mm bude vysazena nová odbočka DN 150/100 mm. Za odbočkou se osadí betonová vodoměrná šachta půdorysných rozměrů 3 x4 m. V této šachtě se bude přípojka vody dělit na dvě větve. Jedna větev bude provedena z potrubí PE 100, SDR 17, 110 x 6,6 mm. Na této přípojce bude osazen vodoměr 45 až 60 m3/hod. Přípojka bude osazena nadzemním hydrantem pro připojení hadice 1x „B“ a 1x „C“. Délka této části přípojky bude cca 70 m

Druhá část přípojky pitné vody bude provedena z potrubí PE 100, SDR 17, 63 x 3,8 mm. Na této přípojce bude osazen vodoměr cca 5 -10 m3/hod. Délka této části přípojky bude cca 62 m.

Odkanalizování splaškových vod

Celkové množství splaškových vod produkovaných v objektu JSDH se předpokládá v množství shodném se spotřebou pitné vody.  Toto představuje cca 1320 l/den, tj. cca 9 EO při spotřebě 150 l/EO.

Splaškové vody budou z objektů krátkými  přípojkami (ZTI) svedeny do  splaškové kanalizace navržené v 1. etapě, která je zaústěna do stávající kanalizace u sociálních bytů.  Odtud je svedena na městskou ČOV.

Odvodnění dešťových vod

SO 255  Dešťová kanalizace etapa 2.

SO 255 Dešťová kanalizace etapa 2.b bude odvádět dešťové vody ze střechy budovy JSDH  a příslušných  zpevněných ploch a komunikací.   Dešťové vody z  parkovišť budou do dešťové kanalizace zavedeny přes ekologické vpusti. Dešťová kanalizace je tvořena stokou D2 a D3 délky 65 m. Stoka D2 je zavedena do stoky “D1 budované v 1. Etapě.

Napojení na telekomunikační rozvody

Z technické místnosti budovy ZZS, kde je  nástěnný účastnický rozvaděč UR, bude propojen optickým kabelem účastnický rozvaděč v   objektu  JSDH Ostrov.   V rámci akce „Metropolitní síť“ byla vybudována chránička, do které se zafoukne optický kabel.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

jsou popsány v průvodní zprávě.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1.,2,3 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek, celkové urbanistické,   architektonické  a dispoziční řešení , provozní řešení

Všeobecně, účel užívání stavby

Cílem projektu je návrh nových prostorů pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů (dále JSDH) v objektu, který je součástí areálu nově budovaného areálu IZS místo bývalého zahradnictví v Ostrově. Jedná se o úpravu původního projektu z r. 2016, který obsahoval stanici JSDH a služebnu městské policie. Následně bylo rozhodnuto, že v objektu bude umístěna pouze stanice JSDH a objekt bude jednopodlažní.

Celkové urbanistické a architektonické  řešení

- Celkové řešení vychází z koncepce areálu IZS v Ostrově. Touto koncepcí je dána poloha a orientace objektu, jeho napojení na komunikace.

- Také vnitřní členění je ovlivněno polohou objektu vůči městu. Část objektu určená pro zázemí a krizový štáb je orientována směrem k městu s nejkratším napojením na městské pěší komunikace.

- Jedná se o podélný objekt orientovaný směrem z jihovýchodu na severozápad. Nejblíže k městské zástavbě je na východní straně přízemní objekt ( krizový štáb a zázemí JSDH ), který je zastřešen valbovou střechou. Na přístavek navazuje západním směrem jednopodlažní vyvýšená část ( technické zázemí a garáže pro hasičské vozy ) zastřešená valbovou střechou. Na západní straně je objekt ukončen věží pro sušení hadic, která bude využívána také ke cvičným účelům.

- Objekt je funkčně i provozně sjednocen pro účely JSDH

- Vnější architektonický výraz vychází z polohy na okraji města v blízkosti Jáchymovského potoka a vzrostlé zeleně. Hmotové řešení a tvarování střech je tradiční v kombinaci se soudobými materiály (falcovaný hliníkový plech na střechách apod.). Do řešení fasád se promítá vnitřní funkční členění objektu (tvar a velikost otvorů, barevné řešení).

- Dispoziční řešení v sobě zahrnuje všechny požadavky uživatele objektu.

- Vnitřní řešení části JSDH je řešeno podle požadavků ČSN 73 5710 „Požární stanice a požární zbrojnice“ jako požární zbrojnice - objekt a souvisící prostory určené pro výkon služby hasičů zařazených v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku (dobrovolná jednotka PO) a určené pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany ve vybavení dobrovolné jednotky PO

B.2.4. Bezbariérové řešení

Objekt je bezbariérově řešen v souladu s vyhláškou 398/2009 pouze v části krizového štábu určené pro veřejnost, služební prostory JSDH nejsou do tohoto řešení zahrnuty. Bezbariérové řešení obsahuje:

- Parkovací místa v areálu (dopravní řešení)

- Bezbariérový přístup do objektu.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  v platném znění, vyhl. č. 398/2009 Sb. v platném znění, dále se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a ČSN 73 5710 „Požární stanice a požární zbrojnice“. V projektu   je navrženo použití  pouze takových  materiálů, výrobků    a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky obecně platné  legislativy  (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně  souvisejících vyhlášek a nařízení vlády, zejména Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.).  Je zajištěn bezpečný příjezd  pro požární a sanitní vozidla. Projekt  respektuje  platné zákony a vyhlášky  a související normy.   Pro budoucí provoz organizace vypracuje a nechá schválit provozní řád,  ve kterém budou respektovány zákonné předpisy.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Seznam  stavebních objektů

SO 253 Budova  JSDH (vč. přípojek)

SO 254 Zpevněné plochy etapa 2.b

SO 255 Dešťová kanalizace etapa  2.b

SO256 Oplocení etapa 2.b

SO 257 Venkovní osvětlení etapa 2.b

SO 258 Optické kabely

SO 259 Rozvody nn etapa 2.b

SO 261 Vodovodní přípojka JSDH

SO 253 Budova  JSDH (vč. přípojek)

Stavební část

Stavebně konstrukční část

SO 253 Budova  JSDH (vč. přípojek)

Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení

Rev. a) Zemní práce, zakládání, nadzákladové konstrukce

- Neúnosná zemina částečně byla odstraněna v rámci HTÚ do úrovně cca -1,0 a částečně musí být provedeny násypy štěrkodrtí do úrovně HTÚ -1,0 ( Rdt = 250kPa, Edef,2 = 60MPa )

- V základové spáře ověřit parametry podloží, zda odpovídají charakteristikám posledně provedeného geologického průzkumu ( 15 069/2 Mgr. Martin Štěřík )

- Hutněné podloží

- Finální vrstva MZK (min. 550-600 mm):

- Edef,2 ≥ 60 MPa

- Edef,2 / Edef,1 < 2,0ID ≥ 0,85

- únosnost min. 250 kPa

Svislé nosné konstrukce

- Nosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 247x240x240mm, 247x300x240 (bez omítek) - pevnostní třída 12MPa.

- Nosné zdivo z tvárnic pro ztracené bednění z lehčeného keramického betonu tl. 400/500mm (bez omítek), vyplněno betonem C30/37 konstrukčně vyztuženým ve svislém i vodorovném směru, svislá výztuž zakotvena do základů. Množství výztuže 10kg/m2.

- Pilíře u vjezdových vrat železobetonové 750/500mm : podélná 8ø18, třmínky ø10mm. Výztuž B500B (rev.a)

- Nad otvory systémové překlady.

- Nosná konstrukce věže na sušení hadic ocelová, prostorová tuhost zajištěna vyzděním polí, vyplněním spár a doklínováním k ocelové konstrukci. Vyzdívání musí probíhat současně s montáží ocelové konstrukce.

Vodorovné nosné konstrukce

- Železobetonové pozední věnce C25/30 – konstrukčně vyztužené.

- Ve vyznačených místech věnce nad otvory nosné – řeší konstrukční část.

- Ocelové stropní nosníky na hlavních podestách schodiště ve věži.

- Ocelové krakorce markýzy nad vstupem do JSDH.

Zastřešení

Valbové střechy:

- Dřevěné vazníky se spoji z hřebíkových desek. Navrženo a vyrobeno specializovaným výrobcem na zatížení předepsané ve statickém výpočtu. Dodáno včetně potřebného kotvení a zavětrování a chemické ochrany.

- Vazníky nutno doplnit hranoly pod dolními pásy vazníků. Jejich funkcí je podchycení difúzní fólie a podhledu.

- Střešní plášť větraný u okapu a v hřebeni

- Krytina z hliníkového plechu falcovaného s dvojitou stojatou drážkou na bednění a podkladní asfaltový pás. Krytina včetně systémových doplňků (odvodňovací systém, sněhové zachytávače, kotevní body atd.).

XXXXXXX dopsat o zesílení vazníků. Pozor ještě na výstup o Zdeňky ohledně skladby střechy. !!!!!!!

Vertikální komunikace

- Provozní ocelový žebřík ve věži

Dělící konstrukce

- Nenosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 70/115/175mm (tl. uvedena bez omítek) - pevnostní třída 4MPa + vhodné omítky předepsané výrobcem.

- Vzájemné napojení a napojení na nosné stěny pomocí systémových kovových pásků v každé 2. spáře.

- Sprchy odděleny sanitárními laminátovými příčkami do vlhkého prostředí výška 2000mm.

- Uzavření VZT šachet SDK protipožárními předstěnami.

Výplně otvorů

Okna:

- Plastová s tepelněizolačními dvojskly, povrch rámů bílý. Rámy s vloženou kovovou výztuhou.

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla oken (vč. rámu) 1,1 W/m2K.

- Ovládání max. 1,5m nad podlahou, pokud nelze tuto podmínku splnit, budou na okna osazena táhla.

- Vnitřní parapety typové plastové s plastovými bočnicemi (součást dodávky oken), vnější parapety klempířské, oplechování z Al plechu.

Vnější dveře a prosklené konstrukce:

- Hliníkové rámy s přerušeným tepelným mostem + tepelně izolačními dvojskla.

- Zabezpečení proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla.

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla dveří (vč. rámu) 1,1 W/m2K.

Vnější vrata:

- Automatická kovová sekční vrata.

- Celková hodnota součinitele prostupu tepla vrat max. 1,7 W/m2K.

Vnitřní dveře:

- Dřevěné do kovových zárubní, hladké, povrch HPL laminát.

Vnitřní prosklené dělící konstrukce:

- Hliníkové interiérové jednoduše zasklené bez tepelně izolačních požadavků.

Větrací mřížky:

- Zakrytí otvorů VZT žaluziemi – řeší projekt VZT.

Součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce a kotvící prvky. Výrobu zajistit až po přeměření skutečné velikosti otvorů.

Podlahy

- Nášlapné vrstvy podle specifikací na půdorysech

- Vyrovnávací vrstva na tepelné izolaci z litého cementového potěru případně z betonové mazaniny u spádovaných podlah.

- Vyrovnávací vrstva v nevytápěných prostorách z betonové mazaniny.

- Jímky v podlaze garáží nerezové zakryté přejezdnou mřížkou 400/400 ze zátěžového plastu s rámem.

Úpravy povrchů

Vnitřní:

- Úpravy vnitřních povrchů dle specifikací na půdorysech.

- Vnitřní omítky dle požadavku výrobce zdícího systému z lehčeného keramického betonu (požadovaná nižší objemová hmotnost, příprava povrchu, vyztužování přechodů atd.).

- V podlahách provedeny dilatační spáry podle druhu podlahy. Pružné dilatační spoje provedeny také po obvodech místností v napojení na stěny (např. dlažba-obklad) a ve dveřních otvorech (při stejné podlaze v obou místnostech).

- Protiskluznost podlah dle ČSN 74 4505.

- Vnější i vnitřní rohy keramických obkladů + přechod obklad - omítka opatřeny plastovou rohovou lištou.

- V napojení různých nášlapných vrstev přechodové nerezové lišty.

Vnější

- Úpravy vnějších povrchů dle výkresové dokumentace pohledů.

- Na vnější zateplení použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém s fasádním polystyrénem. Přesahy zateplení přes rámy vnějších výplní otvorů jsou 30mm.

- Části fasády s plechovým obkladem na cementotřískových deskách. V rozsahu této fasády zatepleno minerálem.

Izolace

Hydroizolace

- Ve smáčených podlahách stěrková hydroizolace vytažená min. 150mm na stěnu.

- Izolace proti zemní vlhkosti modifikovaným asfaltovým pásem.

- Difúzní fólie nekontaktní, výztužná mřížka, lepené spoje, min. 160g/m2.

- Parozábrana pod tepelně izolační vrstvou krovu, faktor difúzního odporu min. 100 000, plošná hmotnost 120g/m2.

Protiradonové

- Dtto jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti.

- Vytmelení prostupů instalací skrz základovou desku. Ocelová chránička s manžetou pro natavení hydroizolace + silikonový tmel.

Tepelné

- Ve střešním plášti tepelná izolace z minerálních vláken tl. 300mm. Provedeno ve 3 vrstvách po 100mm. Horní vrstva mezi spodními pásy. Spodní vrstvy do křížem provedeného roštu.

- Podlahy na terénu zatepleny deskami z podlahového pěnového polystyrénu.

- Fasáda zateplena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z fasádního polystyrénu.  Fasáda s povrchem z plechového obkladu na cementotřískových deskách zateplena kontaktním systémem s minerálním izolantem.

- Sokl do úrovně +0,250m a konstrukce pod terénem zatepleny deskami z extrudovaného polystyrénu.

- Ostění a nadpraží vrat zatepleno 50mm tepelné izolace.

- Parapety okenních otvorů doplněny pod osazovacím rámem deskou z XPS.

Akustické

- Po obvodě všech místností na celou výšku podlahy vložen pásek z pěnového PE tl. 5mm.

Protipožární izolace.

- Požární ucpávky průchodů mezi požárními úseky dle PBŘ.

Nátěry

- Všechny ocelové konstrukce v exteriéru a v interiéru garáží budou opatřeny nátěrovým systémem s vysokou životností (min. 20 let) do vnějšího prostředí C3.

- Ostatní ocelové viditelné konstrukce v interiéru opatřeny nátěrovým systémem do interiéru.

- Vnitřní ocelové konstrukce zakryté opatřeny podkladním nátěrovým systémem.

- Zakryté dřevěné konstrukce opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokazným činitelům včetně napouštědla (např. Bochemit QB)

Zámečnické konstrukce

- Žebřík pro výstup věže.

- Chráničky s manžetou pro utěsnění prostupů nadzákladovou deskou.

- Deska s číslicí na věži v části vybavení.

Truhlářské konstrukce

- Zabudované truhlářské prvky v objektu nejsou

- Dřevěný nábytek

Ostatní konstrukce

- Okapový chodníček z dlažby z vymývaného betonu šířky 500mm do štěrkopískového lože.

- Klempířské konstrukce z hliníkového plechu lakovaného. Zinkově šedý povrch.

- Revizní dvířka do podhledů dle požadavků profesí.

Vybavení objektu

Vybavení pro JSDH je specifikováno v TZ stavební části.

Požadavky na tepelně technické vlastnosti :

Výplně otvorů:

- Pro veškeré výplně otvorů ve vnějších obvodových konstrukcích je požadována hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 (včetně rámu): UN=1,10W/m2K, s výjimkou garážových vrat, kde je požadována hodnota UN=1,70W/m2K,

Obvodové konstrukce neprůhledné:

- Střešní plášť: U=0,16 W/m2K

- Střešní plášť velkých garáží: U=0,21 W/m2K

- Obvodová stěna vytápěných prostor: U=0,21 W/m2K

- Obvodová stěna velkých garáží: U=0,25 W/m2K

- Vnitřní stěna do malých garáží: U=0,35 W/m2K

- Vnitřní stěna do velkých garáží: U=0,84 W/m2K

- Podlaha vytápěných prostor: U=0,42 W/m2K

:

Stavebně konstrukční část (statika)

Konstrukční systém objektu je navržen jako jednopodlažní stěnový systém. Objekt je nepodsklepený. Východní křídlo je řešeno jako konstrukční podélný trojtrakt,  západní část potom jako asymetrický dvojtrakt.  Nosné stěny zděné z tvárnic z lehčeného betonu, překlady otvorů systémové prefabrikované, nebo želbet monolitické.

Založení objektu je navrženo na základových pasech uložených  na hutněném polštáři z kameniva.  (rev. a)

Zastřešení valbovým krovem z dřevěných příhradových vazníků se spoji z hřebíkových desek.

Prostorová tuhost objektu je zajištěna stěnovým účinkem vzájemně kolmých nosných a ztužujících stěn, ukončených želbet monolitickými ztužujícími věnci. Stabilita krovu je zajištěna zavětrováním a celoplošným bedněním.

Západní strana je ukončena čtyřpodlažní věží s ocelovou konstrukcí s vyzdívkami, které vytváří prostorovou tuhost. Založení shodné s hlavním objektem, střecha sedlová z dřevěných vazníků.

SO 254 Zpevněné plochy etapa 2.b

Areál bude napojen na místní komunikaci dvěma sjezdy, které jsou řešeny v rámci 1. etapy – jsou navržena dvě napojení kolmo na osu Jáchymovské ulice ve vzájemné osové vzdálenosti 
75,0 m; nová komunikace bude obousměrná, dvoupruhová v základní šířce 6,00 m, před garážemi JSDH je navržena zpevněná manipulační plocha.

Uspořádání místní komunikace je navrženo funkční skupiny C – obslužná.

typ místní komunikace MO2, bez souběžného chodníku.

šířka jízdních pruhů 2,75m,

šířka odvodňovacích proužků 2 * 0,25m,

šířka pásu pro chodce 1,5 m (2*0,75)

bezpečnostní odstup 0,50m.

# Komunikace a vnější zpevněné plochy

V rámci tohoto objektu je navržena nová komunikace s vozovkou z asfaltobetonu s návrhovou úrovní porušení D1, třída dopravního zatížení TDZ IV, podkladní vrstvy ze štěrkodrti a mechanicky zpevněného kameniva. Z výsledků geologického průzkumu vyplývá, že bude nutné realizovat zlepšení únosnosti podloží vozovek a zpevněných ploch.

Druhy povrchu :

Kryt vozovky místní komunikace – živičný

Kryt parkoviště – betonová dlažba 20 / 25 cm, šedá

Povrch chodníků – betonová dlažba 10 / 20 cm, šedá

Vozovka je od okolních zpevněných i nezpevněných ploch oddělena betonovým silničním obrubníkem 150/300/1000 mm. Převýšení obrubníků je 120 mm, podél parkovacích stání je převýšení 100 mm. Na místech napojení chodníků je převýšení 20 mm.

Povrch chodníků je navržen z betonové zámkové dlažby. Chodník je od nezpevněných ploch oddělen betonovými záhonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením nad povrchem o 60 mm.

Chodník na jižní straně budovy MP a chodník na SZ straně budovy JSDH budou mít obrubníky 60/200/500 mm, které se zapustí na plnou výšku, aby bylo možné odvodnit povrch chodníku.

Chodník na Z straně budovy JSDH bude s živičným povrchem, záhonový obrubník bude 60/200/500 mm a zapustí se rovněž na plnou výšku.

Konstrukce vozovky:

asfaltový beton střednězrnný 		ACO11 	ČSN  EN 13108-1 	  40 mm

spojovací postřik emulzní		PS-E		ČSN 73 6129			0,5 kg/m2

obalované kamenivo 			ACP16+ 	ČSN  EN 13108-1 		  80 mm

infiltrační postřik asfaltový		PI-A		ČSN 73 6129			1,5 kg/m2

mechanicky zpevněné kamenivo	MZK 		ČSN  EN 13242		150 mm

štěrkodrť 				ŠDA 		ČSN  EN 13242		200 mm

štěrkodrť (sanace zemní pláně)	ŠDB 		ČSN  EN 13242		150 mm

celkem 										620 mm

Konstrukce parkovacích stání:

betonová dlažba 			DL  		ČSN 73 6131			  80 mm

ložní vrstva dlažby			L 		ČSN EN 13242		  40 mm

štěrkodrť 				ŠDB 		ČSN EN 13242		250 mm

celkem 										420 mm

Konstrukce chodníku s povrchem z betonové dlažby:

betonová dlažba 			DL I 		ČSN 73 6131-1. část 		  60 mm

ložní vrstva dlažby			L 		ČSN EN 13242		  30 mm

štěrkodrť 				ŠDb 		ČSN EN 13242		150 mm

celkem 										240 mm

Konstrukce chodníku s živičným povrchem:

asfaltový beton jemnozrnný 		ACO 8CH 	ČSN  EN 13108-1 		  40 mm

recykl. materiál			R-mat 		TP 111				  50 mm

štěrkodrť 				ŠDb 		ČSN EN 13242		150 mm

celkem 										290 mm

Parkování vozidel:

Pro osobní automobily jsou navržena jednotlivá parkoviště, rozměry stání 4,5 x 2,5 m, krajní stání 2,75 m a vyhrazená stání šířky 3,5 m.

Parkování motocyklů a prostor pro jízdní kola v této etapě není uvažován.

V rámci 2b etapy se provede 13 parkovacích stání.

Povrch komunikace a zpevněných ploch se odvodní do uličních vpustí, resp. do odvodňovacího – štěrbinového – žlábku před budovou HZS KV. Žlábek bude pro zatížení D 400, profil DN 150 mm. Vozovka se provede po obou stranách žlábku. Ze strany od budovy HZS KV se provede pouze pruh šířky 2,25 m. Podkladní vrstvy ŠD a MZK se položí tak, že na povrchu MZK bude šířka pruhu 2,25 m, šířka pruhu ACP 16+ bude 1,50 m a šířka pruhu ACO 11 bude 0,75 m. Při pozdější výstavbě plochy před HZS KV se na tyto vrstvy plynule naváže.

Zemní práce budou provedeny v rámci HTÚ, kanalizace a geodesky. V rámci komunikací budou provedeny pouze násypy od povrchu HTÚ na úroveň parapláně (150 mm pod zemní pláň) a dorovnání zemní pláně vrstvou štěrkodrti (je součástí konstrukce vozovky). Pro násypy se použije zemina do násypů vhodná.

Rev. a) V místech, kde bude změřena  nedostatečná únosnost, se provede odtěžení zeminy 500 mm pod parapláň a dosypání a zhutnění se provede ze zeminy vhodné do násypů. Úroveň parapláně je 150 mm pod zemní plání a dorovnání na zemní pláň se provede vrstvou štěrkodrti (je součástí konstrukce vozovky). Pro násypy se použije zemina do násypů vhodná.

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve je pod komunikacemi Edef,2 = min. 45,0 MPa, pod chodníkem pak Edef,2 = min. 30,0 MPa.

Součástí tohoto objektu je také ohumusování nezpevněných ploch (výměra 1500m2) a osetí travním semenem, včetně následné pěstební péče.

Doplnění revize b) 05/2022:

Doplňuje se  osazení 5ks kabelových chrániček  Ø 150mm dl. 14,0m pod komunikaci u severozápadního rohu budovy.  Budou sloužit pro kabelová vedení budoucí fotovoltaické elektrárny (rozvodna této FVE je uvažována západně od této komunikace).

SO 255 Dešťová kanalizace etapa  2.b

Odvodnění areálu IZS bude provedeno novou dešťovou kanalizací a drenáží. V rámci 2b. etapy, bude provedena nová stoka D2 a D3 dešťové kanalizace, které budou odvádět vody ze zpevněných komunikací, eventuelně bude odvádět drenážní vody z prostoru areálu. Stokou D2 dešťové kanalizace budou vody zavedeny do stoky D1 So 122 a dále do retenční nádrže. Stoka D3 je napojena do odbočky OD3 SO 122.

SO256 Oplocení etapa 2.b

Úkolem tohoto projektu je návrh oplocení areálu  IZS na Jáchymovské ulici v Ostrově.

Návrh respektuje provedení komunikací, zpevněných ploch, nově položené městské inženýrské sítě a hranice pozemků.

Technické řešení

Je zvoleno oplocení výšky 2m, odpovídající svým charakterem části oplocení, které bylo již dříve navrženo pro objekt ZZS KV.

Nové oplocení je navrženo dvojího typu. Podél hlavní komunikace bude provedeno ze systémových svařovaných panelů na ocelových sloupcích s podhrabovými betonovými deskami v.200mm. Zbývající část areálu bude oplocena oplocením z drátěného pletiva bez podezdívky. Veškeré prvky obou typů jsou z pozinkovaného poplastovaného materiálu.

Do oplocení jsou vložena vjezdová vrata posuvná samonosná na dálkové ovládání a jednokřídlové vstupní branky.

Oplocení bude dodáno jako ucelený systém jednoho výrobce včetně všech doplňků. Musí být prováděno dle technologických předpisů a postupů daných výrobcem.

- Plotové dílce ze svařovaných panelů s oky 200x55mm, poplastované, výška 1,83m, osová vzdálenost cca 2,5m. Pevnost oplocení je zaručena díky horizontálním prolisům, které zvyšují odolnost panelu. Dodávka je včetně spojovacího materiálu. Celková délka  oplocení cca 97m.

- Drátěné poplastované pletivo s oky 50x50mm, výška 2m, osová vzdálenost sloupků max. 2,5m. Vzpěry umístěny do krajních a rohových polí a na podpůrný průběžný sloupek ve středové části rovné délky plotu. Dodávka včetně napínacích a vázacích drátů, objímek a dalšího příslušenství. Celková délka  oplocení cca 276m.

- Sloupky pozinkované výšky 2,5m. Součástí sloupku je ochranná PVC  čepička a u sloupků s podhrabovými deskami stabilizační držák.

- Vrtané základové patky min. d=300mm pro sloupky oplocení ve vzdálenosti cca 2,5m  betonované přímo do výkopů do nezámrzné hloubky, použit beton C12/15 u sloupků s podhrabovými deskami a C25/30 u sloupků bez podezdívky.

- Posuvná samonosná brána o světlosti (šířce vjezdu) 6m, v provedení z uzavřených profilů žárově zinkovaných, připravených pro kovovou výplň, na profesionálních nosných prvcích (vozíky, C profil, koncovka s kolečkem, dojezdová kapsa a oliva). Dodávka brány je včetně dodávky sady kování pro posuv brány. Sada obsahuje el. pohon,  řídící jednotku,  přijímač, vysílač a optozávoru. Může obsahovat i další prvky dle specifických požadavků investora. Celkem 2kusy.

- Betonáž základů pro bránu nesenou se řídí požadavky jednotlivých výrobců bran dle velikosti brány. Jedná se o betonový základ o rozměrech cca 2,5x0,45m do nezámrzné hloubky cca 1m pod vozíky, pohon a opěrný sloup a betonový základ o rozměrech cca 0,4x0,4m do nezámrzné hloubky pro osazení dojezdového sloupku pomocí kotvení závitovými tyčemi a chemickou maltou.

- Jednokřídlová branka pro pěší o světlosti 1m ze čtyřhranných uzavřených profilů s výplní jako plotové dílce ze svařovaných panelů s prolisy a s oky 200x55mm, dodávka včetně dvou sloupků, závěsů, zarážek křídel, stavěcího mechanismu, vložkových zámků a kování (typ bude vybrán dle požadavku investora). Povrch konstrukce je pozinkován, opatřen poplastováním . Celkem 3 kusy

- Vrtané základové patky d=300mm C25/30  pro sloupky branky betonované přímo do výkopů do nezámrzné hloubky.

SO 257 Venkovní osvětlení etapa 2.b

Je řešeno v PD SO 253, části silnoproud.

SO 258 Optické kabely

Jsou řešeny v PD SO 253, části Slaboproud.

SO 259 Rozvody nn etapa 2.b

Jsou řešeny v PD SO 253, části Silnoproud.

Doplnění rev.b): Byly doplněny rozvody pro  instalaci nabíječek pro elektromobily u parkovacích stání.

B.2.7. Základní charakteristika technických zařízení

Vytápění

Tepelná bilance

Na základě stanovení tepelného příkonu a požadavků ostatních TZB profesí byla sestavena následující tepelná bilance:

po revizi:

VYT-vytápění				41,8 kW

VZT-vzduchotechnika 		13,4 kW

TV-ohřev teplé vody 55°C		40,0 kW

inst. příkon celkem			95,2 kW

Qpříp.= 0,7 (41,8+13,4) + 40,0 = 78,6 kW

Technické řešení

Navržený topný systém je rozdělen na následující celky:

Výměníková stanice

Otopná soustava objektu

Horkovodní přípojka

Výměníková stanice

Výměníková stanice je  situována do samostatné místnosti H1.03-Strojovna ÚT. Je navrženo blokové provedení VS , sestávající z bloku výměníku, bloku rozdělovač a sběrač, sekce dopouštění a sekce ohřevu TV-sekce jsou potrubně vzájemně propojeny.

technické parametry VS:

primer				sekunder

| výkon: | - | 98,0 kW |  |
| --- | --- | --- | --- |
| teplotní spád: | 110/70 °C | 70/50 °C |
| návrhová teplota: | 110 °C | 110 °C |
| návrhový tlak: | 1200 kPa | 500 kPa |
| jmenovitý tlak: | PN16 | PN6 |
| dynamický tlak: | 50/50 kPa | - |

technický popis VS:

Na primární straně blokové výměníkové stanice budou osazeny ruční uzávěry s vypouštěním, diferenční manometr, ruční regulační ventil průtoku a tlakové diference, regulační ventil s havarijní funkcí a všechny potřebné snímače a ukazovače tlaku, teploty a bezpečnostních prvků.

Pro zařízení dálkového odečtu potřebných parametrů pro OT a.s. bude osazeno následující:

-  na primeru 2ks návarků pro snímače teplot (1x přívod, 1x zpátečka) – 2x G1/2“

-   na primeru 2ks smyčka zahnutá a manometrový kohout  třícestný pro odběr tlaku 1x přívod, 1x zpátečka – 2x G ½“

-   pro měřič tepla mezikus a odběrná místa pro teploměry

Na sekundární straně  bude stanice osazena dvěma deskovými pájenými výměníky,  z bloku výměníků  bude topná voda  navedena na sestavu  rozdělovač-sběrač a odtud bude distribuována pomocí oběhových čerpadel s vysokou účinností do jednotlivých topných okruhů, ekvitermní regulaci směšovaných  okruhů zabezpečí trojcestný směšovací ventil.

Topná soustava bude dle ČSN-EN 06 0830 zabezpečena teploměrem, tlakoměrem a pojistným ventilem osazeným na pojistném místě zdroje tepla. Proti zvětšování objemu vody v OS bude osazena  expanzní nádoba příslušné velikosti. Dopouštění systému automatické z řadu SV přes solenoidový ventil, topná soustava bude plněna upravenou vodou z kabinetové úpravny splňující požadavky ČSN 07 7401.

Otopná soustava objektu

Otopná soustava objektu je tvořena ocelovými deskovými radiátory v provedení ventil-kompakt výšky 600mm a příslušné délky. Každé těleso je na přívodu opatřeno uzavíracím a vypouštěcím ventilem  tzv“H“  pro tělesa VK  a termostatickou hlavicí osazenou na integrovaný radiátorový ventil. Tělesa budou osazena na konzoly ke zdi a přichycena držáky - napojení radiátorů bude rohovým připojovacím ventilem ze zdi.

Radiátory budou napojeny na symetrickou horizontální potrubní síť s nuceným oběhem vedenou v podlaze.

Pro ohřev teplé vody TV -je ve strojovně osazeny 1 ks ohřívače teplé vody V=300l, ohřev TV bude realizován spouštěním nabíjecího čerpadla topné vody v závislosti na teplotě v zásobníku.

Zařízení VZT sestává ze 3 ks rekuperačních jednotek, každá jednotka je osazena ohřívacím dílem a regulačním směšovacím uzlem s čerpadlem a trojcestným směšovacím ventilem. Ze strojovny ÚT je vedena samostatná  topné větve  konst.teploty 70/50°C, osazená distribučním oběhovým čerpadlem.

- zkoušky, zkušební provoz topného zařízení

Potrubí, tělesa, armatury a ostatní zařízení musí být uloženo s maximální přesností v dimenzích, délkách a spádech odpovídajících projektu. Při přerušení prací je nutno konce trubek znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. Před smontování armatur je nutno zkontrolovat jejich funkci a směr proudění. Odpor při otevírání a uzavírání armatur ručním kolem musí být mírný a rovnoměrný. O zahájení postupu a skončení montážních prací je povinen vedoucí montáže vést deník. Ústřední vytápění musí po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní i provozní. Jeho způsobilost je nutno zajistit zkouškami dle ČSN 06 0310 čl. 131 – 143.

Po skončené montáži bude provedeno propláchnutí zařízení - provádí se po dobu 24hod při zapnutých oběhových čerpadlech. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis ve stavebním deníku.

Dále bude provedena zkouška těsnosti tlakem na nejvyšší dovolený přetlak 0,35MPa, soustava bude natlakována po dobu 6 hod-neobjeví-li se po tuto dobu netěsnost,lze zkoušku považovat za úspěšnou.

Poslední zkouškou zařízení je provozní zkouška-dilatační a topná. Při dilatační zkoušce se systém 2x opakovaně ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu (80°C) a nechá vychladnout na pokojovou teplotu. Kontrolují se netěsnosti případně jiné závady, o dilatační zkoušce se zapíše zápis do stavebního deníku.

Topná zkouška se provede v průběhu otopného období v rozsahu 72 hod- kontroluje se schopnost systému dosáhnout požadovaných tepelných a tlakových parametrů a správná funkce regulačních a měřících zařízení. Topná zkouška se provádí za účasti investora-po ukončení topné zkoušky je sepsán protokol.

Před osazením termohlavic bude provedeno hydronické seřízení pomocí přednastavení TRV ventilů, pomocí regulačních armatur průtoku a seřízením otáček oběhových čerpadel. Poté budou regulační armatury zaplombovány a označeny štítkem,vyvážení soustavy bude stvrzené předaným protokolem.

Ve zkušebním provozu bude ověřena funkčnost zařízení. Uvedení do provozu provede dodavatel se zaškolením obsluhy dle příslušných předpisů.

Horkovodní přípojka

Objekt bude napojen samostatnou teplovodní přípojkou z PIP-předizolovaného potrubního systému. Přípojka bude napojena na zaslepené konce potrubí, za stávající objektové uzávěry vybudované v rámci výstavby páteřního řadu „ Areál složek IZS, 1. etapa, SO 124 Horkovod.“

- technické parametry přípojky:

Začátek:   			zaslepená odbočka DN50 za uzávěry přípojky

Konec:	   			uzávěry 2xKK DN32 ve VS

Délka trasy:			25,0m

Teplotní spád:  		zima 110/70°C

léto  85/60°C

Jm.tlak.stupeň:	 	PN16

Přenášený výkon:		zima  - 98,0 kW

léto –  40 kW

Potřebný průtok:		zima		2,1m3/hod

léto		1,4 m3/hod

Navržená dimenze:		DN 32  (v=0,56m/sec)

Primární  přípojka 110/70°C bude realizována z předizolovaného ocelového potrubního systému zkr.PIP izolační třídy 2, se zabudovaným systémem pro identifikaci poruch. Potrubí bude uloženo do pískového lože, společně s potrubím budou uloženy komunikační kabely OT a.s. a Elektro S  - projekt komunikačních kabelů je řešen v samostatné části projektu. Vzdálenost mezi potrubím a sdělovacími kabely je určena dle ČSN 73 6005 a činí 0.8m mezi oběma souběžnými povrchy.

Potrubí předizolovaného systému bude uloženo do hutněného pískového podsypu dle přiloženého příčného a podélného řezu- je nutné zachovat předepsané rozteče a sklony. Po uložení bude potrubí opatřeno hutněným obsypem  pískem 300 mm nad horní hranu potrubí a označeno reflexní zelenou folií.

Potrubní trasa vytváří přirozené kompenzační útvary "L" resp."Z"a fiktivní pevné body- dilatační útvary budou vyloženy pružnými „polštáři“ uchycenými k HDPE trubce. Potrubí je před záhozem nutné označit zelenou folií - zához provést po vrstvách vykopanou zeminou-hutnit. Na závěr budou všechny povrchy uvedeny do původního stavu.

Vzduchotechnika a chlazení

Stručná charakteristika a základní koncepce navrhovaného zařízení:

Navržené vzduchotechnické zařízení popisuje návrh nuceného větrání v Budově JSDH Areálu složek IZS v Ostrově. Výměna vzduchu bude zajištěna pomocí centrálních vzduchotechnických jednotek, pomocí ventilátorů umístěných v objektu a lokálních chladicích jednotek.

Klimatické podmínky místa stavby, parametry vnitřního mikroklimatu:

zima				  léto

Teplota venkovního vzduchu			  -17ºC			  	  32ºC

Teplota vnitřního vzduchu			   20-26ºC		cca 22-26°C(nebo negar.)

Relativní vlhkost venkovního prostř.	 	     90%			 40%

Relativní vlhkost vnitřního prostř.	       30-50% (nebo negar.)	  30-70% (nebo negar.)

Měrná vlhkost venkovního vzduchu		 0,50 g/kg s.v.			12,0 g/kg s.v.

Výpočtová letní entalpie vzduchu		-15 kJ/kg s.v.			62,0 kJ/kg s.v.

Výchozí podklady pro dimenzování zařízení, požadavky na přívod čerstvého 	vzduchu a  odvětrání  místností

V prostoru  je výkon větracího zařízení stanoven dle specifických výměn 	takto :

klozetová mísa (min.)                                                                            50  m³/hod

předsíň u WC – (pro jedno umyvadlo),dřez                                               30  m³/hod

šatna (šatní skříňka)                                                                              20  m³/hod

sprcha                                                                            		   150  m³/hod

pisoár                                                                                                   25  m³/hod

výlevka                                                                                                30  m³/hod

přívod vzduchu na 1 osobu        				                       35-90  m³/hod

Typ provozu  : trvalý nebo dle požadavků uživatele

Provozní režim  : automatický

Stručná specifikace VZT zařízení

Zařízení č. 1: ŠATNY a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Zařízení č. 2: KRIZOVÝ ŠTÁB a TĚLOCVIČNA

Zařízení č. 3: VELITEL A LOŽNICE

Zařízení č. 4: MYCÍ BOX

Zařízení č. 5: DÍLNA- rev.a) zařízení je i nadále součástí PD.

Zařízení č. 6: GARÁŽE

Zařízení č. 7: DÍLNA – MONTÁŽNÍ JÁMA- rev. a) zaříz. bylo vypuštěno ze stavby.

Zařízení č. 8: SKLAD PHM

Zařízení č. 9: STROJOVNA ÚT

Zařízení č. 10: ROZVODNA

Technické podrobnosti jsou uvedeny ve složce Dokumentace stavby, podsložce VZT.

Měření a regulace

1. Účel a rozsah projektu

Účelem projektu je řešení automatického systému řízení technologických procesů pro zařízení vzduchotechniky výměníkové stanice, včetně sumárního hlášení uzavření požárních klapek do ústředny zabezpečení objektu. Monitoring hodnot pro přenos na dispečink výměníkových stanic města Ostrov není součástí této  profese, je řešen samostatně. Rozvaděče systému MaR ozn. DT obsahají rovněž silovou část pro připojení technologie ovládané ze strany řídícího systému. Tímto řešením je zajištěna úspora nákladů na vzájemné kabelové vazby mezi rozvaděči systému řízení a silnoproudu. Silové napájení rozvaděčů systému řízení je součástí projektu Elektroinstalace. Řídící systém zabezpečí veškeré monitorování a řízení technických hodnot na navrženém zařízení technologie.

Celkový rozsah řízené technologie a monitoring stavů je patrný z výkresové dokumentace.

Revize a) – redukce rozsahu kvůli  zrušenému VZT zařízení č. 7.

Revize b) –upřesněný výkres „Schéma MaR“.

2. Koncepce řídícího systému

Pro výše uvedená zařízení bude použit volně programovatelný DDC automatický systém řízení. Řídící systém zabezpečí pomocí regulátorů a rozšiřujících modulů komfortní a ekonomické využití zařízení technologie v závislosti na požadovaném čase provozu, včetně útlumových programů. Jednotlivé regulátory pro zařízení vzduchotechniky musí komunikovat po sběrnici BAC Net s regulátorem ve výměníkové stanici pro zajištění spínání čerpadel topné vody pro ohřívače VZT jednotek. V případě výpadku komunikace pracují regulátory osazené v jednotlivých rozvaděčích autonomně a zajišťují bezpečný automatický provoz ovládaného a monitorovaného zařízení. AI/DI vstupní signály budou zpracovány ve volně programovatelných funkčních blocích, které budou konfigurovány podle příslušné dané aplikace. Výstupy těchto bloků ovládají dle softwarového algoritmu AO/DO výstupní signály, které zajišťují programový provoz. Je zajištěn nepřetržitý monitoring provozu a úspora provozních nákladů na energie. Pomocí regulátorů je zajištěno plnoautomatické dodržení nastavených parametrů a plnohodnotná funkce. Havarijní a poruchové stavy odstavují nevratně příslušnou část technologie z provozu. Opětovné uvedení do provozu je možné pouze ručním zásahem tlačítky reset poruch SB osazených na panelech rozvaděčů DT po kontrole a pominutí příčin odstavení. Veškeré změny

stavu kontrolních bodů a vybočení z programových mezí je signalizováno sumárně na panelech rozvaděčů signálkami HL signálem kmitavým. Řídící systém musí umožnit svou modulárností jeho případné další rozšíření při nárustu rozsahu technologie, nebo pro sledování a řízení ostatních zařízení objektu dle pozdějšíchpožadavků uživatele.

Součástí projektu je také řešení monitoringu a přenosu dat z výměníkové stanice na velín Ostrovské teplárenské, a.s.

Zdravotní technika

Všeobecná a výpočtová část

Areál  JSDH je navržen pro celkem 26 osob střídajících se ve směnách a pro příležitostný přístup návštěv mimo posádku dobrovolných hasičů.

Výpočet spotřeby pitné vody dle DUR

JSHD				26 osob

Potřeba vody na zaměstnance:

Zaměstnanci			18 m3/rok/zam. x 26 zam. =   468 m3/rok

Úklid				0,5 m3/rok/zam x 26 zam. =     13 m3/rok

Celková roční spotřeba pitné vody				   481 m3/rok, tj. 1,32 m3/den

Výpočet množství splaškových vod

Celkové množství splaškových vod produkovaných v objektu JSDH se předpokládá v množství shodném se spotřebou pitné vody.  Toto představuje cca 1320 l/den, tj. cca 9 EO při spotřebě 150 l/EO.

Výpočet odtoku dešťové vody ze střechy objektu

Q  =  A ∙  C ∙ i

A	plocha střechy, povodí v m2

C	součinitel odtoku

i	intenzita 15-ti minutového deště při periodicitě p = 0,5

Q  =  1031,365 ∙ 1 ∙ 0,03  =  30,94 l/s

Výpočtový průtok v přívodním potrubí pitné vody

JSDH

Administrativní část 	1QD = √Ʃ QA2 ∙ n = 1,04 l/s

Soc. zařízení šaten 	2QD =  Ʃφ ∙ QA ∙ n = 1,24 l/s

Celkem		  QD = 2,28  l/s = 8,21 m3/h

Minimální průtok pro vnitřní odběrní místa požární vody

- systém s tvarově stálou hadicí délky 20 m a jmenovitou světlostí alespoň 19 mm, průměr hubice 6 mm

Q = 1 x 0,4 = 0,4 l/s = 2,88 m3/h

Předběžný návrh světlosti potrubí

d = 35,7 ∙ √Q/v

d = 35,7 ∙ √2,28/1,8 =  40 mm → DN 40 mm

Stanovení průtoku pro návrh vodoměru

Qmax ≥ QD

Qmax ≥ 2,28  l/s = 8,21 m3/h

Návrh vodoměru : DN 30, Qn 5 m3/h,  Qmax 10 m3/h

Bilance potřeby TV a tepla (ČSN 06 0320)

JSDH

3 směny po 8 hod., max 6 osob/směnu + úklid + praní hadic

spotřeba V2P 	0,04 m3/os∙den. x 18 + 0,02 x 2,6 + 0,16 = 0,932 m3/den

teplo Q2P 	1,4 kWh/os∙den x 18 + 0,8 x 2,6 + 6,5 = 33,78 kWh/den

ztráty = 16,89 kWh/ den

celkem = 50,67 kWh/ den

Výpočet objemu zásobníku

Vz = ∆Emax/ c∙(t2-t1)

Vz = 10/1,163 ∙ 45 = 0,191 m3 → 0,2 m3

∆Emax  = 10 kW

Technická část

Kanalizace

Odpadní vody dešťové a splaškové z objektu budou odváděny oddílnou kanalizací. Přípojky dešťové a splaškové kanalizace objektu se napojí do koncových šachet přípojek dešťové a splaškové kanalizace areálu, které byly vybudovány  v 1. etapě.

Vodovod

Přípojka pitné vody pro objekt bude přivedena z veřejného řadu pitné vody. Ve vzdálenosti cca 3 m za místem napojení bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Vodoměr osazený ve vodoměrné šachtě bude fakturačním vodoměrem celého objektu. Ve vodoměrné šachtě se vodovodní přípojka rozdělí na dvě větve – přípojku pitné vody do objektu a požární vodovod pro venkovní nadzemní hydrant situovaný v zatravněné ploše jižně od objektu. Přípojka pitné vody s vodoměrnou šachtou a venkovním hydrantem je řešena v samostatné části projektové dokumentace.

Kanalizace

Pro odvedení dešťových vod ze střechy objektu jsou navrženy dvě větve dešťové kanalizace, které jsou situovány souběžně se severní a jižní stranou objektu. Obě větve se napojí do  koncových šachet ŠD9 a ŠD10 přípojek dešťové kanalizace areálu. Na každé větvi je navržena jedna typová kanalizační šachta.

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny vnějším odpadním potrubím, na kterém se osadí v úrovni upraveného terénu lapače střešních splavenin. Jednotlivá svodná potrubí dešťových svodů se napojí do hlavních větví do odbočky nebo do šachty. Minimální spád svodného potrubí dešťové kanalizace je 1%.

Pro odvedení splaškových odpadních vod ze zařizovacích předmětů na sociálním zařízení a z technických prostor objektu je navržena jedna přípojka. Přípojka se napojí do  koncové šachty Š8 přípojky splaškové kanalizace areálu. Přípojka je zakončena typovou kanalizační šachtou situovanou u objektu.

Vzhledem k dispozičnímu řešení celého objektu jsou navržena dvě hlavní svodná potrubí splaškové kanalizace. Obě větve s1 a s2 se napojí do koncové šachty přípojky objektu. Na svodném potrubí s2 je navržena jedna revizní šachta o rozměrech 1000/800/1350 mm, ve které se na potrubí osadí čistící tvarovka. Provedení šachty včetně poklopu je řešeno ve stavební části. Na hlavní svodná potrubí se napojí vedlejší větve z jednotlivých sociálních zařízení. Svodné potrubí objektu je navrženo ve tvaru jednoduché větvené soustavy, minimální spád svodného potrubí splaškové kanalizace je 2%. Prostup svodného potrubí pod základovými konstrukcemi je řešen ve  stavební části. Na svodná potrubí navazují odpadní potrubí, přechod odpadního potrubí na svodné je řešen pomocí dvou 45° kolen, která se staticky zajistí podkladní betonovou deskou se zhutněným podsypem a obsypem tvarovek. Všechna odpadní potrubí budou zakončena větracím potrubím s ventilační hlavicí nad střechou objektu nebo přivzdušňovacím ventilem. Odpadní potrubí budou opatřena čistícími tvarovkami. Na odpadní potrubí se napojí připojovací potrubí jednotlivých zařizovacích předmětů a zařízení. Odpadní a připojovací potrubí budou vedena v příčkách. Přístup k čistícím tvarovkám bude zajištěn osazením instalačních dvířek ve stavební konstrukci. Přivzdušňovací ventil musí být trvale přístupný pro kontrolu a údržbu. Přístup k přivzdušňovacímu ventilu bude zajištěn osazením větrací mřížky ve stavební konstrukci. Podlahové vpusti osazené v objektu budou vybaveny sifonovou vložkou „Primus“ zamezující pronikání zápachu i při vyschnutí (HL 310 Npr).

Odpadní vody produkované v mycím boxu budou sváděny žlabem do sedimentační jímky umístěné pod podlahou a z ní čerpány do ČOV. Vyčištěné odpaní vody budou vypouštěny přes podlahovou vpust do splaškové kanalizace objektu. Technologie čištění odpadních vod z mycího boxu je předmětem samostatné části.

Materiál kanalizace

Přípojky a svodné potrubí dešťové i splaškové kanalizace jsou navrženy z PVC kanalizačních trubek hladkých (KG) spojovaných těsnícím kroužkem z eleastomeru. Při velkém spádu potrubí, při změnách směru a zvláště při kombinaci těchto případů je nutno zajistit hrdla proti vytažení vlivem rázů kapaliny např. použitím pojistek. Kanalizační potrubí bude uloženo v hutněném pískovém loži tl. 100 mm a min. 300 mm nad vrchol potrubí obsypáno tříděným materiálem do Ø zrna 20 mm. Zásyp rýhy bude proveden tříděnou hutněnou zeminou.

Odpadní a připojovací potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z potrubí PP-HT.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Na svodném potrubí dešťové a splaškové kanalizace jsou navrženy celkem 3 revizní šachty. Šachty jsou navrženy v klasickém provedení betonové prefabrikované s tloušťkou stěny 90 mm, tj. spodní část – monolitické nebo prefabrikované dno, komín z prefabrikovaných skruží  DN 1000 mm s vidlicovými stupadly, přechodové skruže nebo desky  a vyrovnávací prstence, zakrytí pojezdným poklopem DN 600 mm třídy D400. Šachty budou splňovat podmínky normy ČSN EN 1917 - Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.

Zkouška kanalizace

Před zásypem kanalizačního potrubí bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 75 6114.

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Vodovod

Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného řadu jednou přípojkou, na které bude umístěna vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem – viz samostatná část. Přípojka bude do objektu přivedena do strojovny ÚT. V této místnosti se na přívodním potrubí osadí uzávěr a vypouštění. Za uzávěrem se na potrubí vysadí odbočka pro samostatný rozvod požární vody k vnitřním požárním hydrantům. Větev pro samostatný požární rozvod bude opatřená armaturami na ochranu proti znečištění zpětným  průtokem.

Požární vodovod je řešen jako samostatný zavodněný rozvod. Dle PBŘ bude instalován vnitřní hydrant s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm a délce 20 m. Minimální požadovaný přetlak na nejhůře umístěném hydrantu je 0,2 MPa při průtoku vody z proudnice alespoň 0,3 l/s. Zařízení se skládá ze skříně k osazení do niky nebo na zeď, otočného navijáku hadice osazeném na otočném ramenu s dodávkou vody středem, přívodní hadice, kulového ventilu pro spuštění vody, tvarově stálé hadice DN 19 o délce 20 m a uzavírací třípolohové proudnice o započitatelném průměru výstřikové hubice 6 mm.

Teplá voda se bude připravovat v zásobníkovém ohřívači TV, který bude umístěn ve strojovně ÚT (viz část ÚT). Přívodní potrubí studené a teplé vody a cirkulace k ohřívači TV budou opatřena předepsanými armaturami.

Ležatý rozvod studené a teplé vody a cirkulace bude veden pod stropem 1.NP k místům spotřeby. Ležatý rozvod se musí vést ve sklonu min. 0,3%. U potrubí studené vody je doporučen sklon k vypouštěcí armatuře u vodoměrové sestavy. U potrubí teplé vody a cirkulace je doporučen sklon k ohřívači vody. Ležatý rozvod bude zakryt podhledem. Připojovací potrubí budou vedena v příčkách. Jednotlivé větve ležatého rozvodu a připojovací potrubí pro sociální zařízení budou opatřeny uzavíracími armaturami. V potrubí mají být zabudovány pouze uzavírací armatury s nízkým hydraulickým odporem, např. kulové ventily, šoupátka. Přístup k armaturám zakrytým podhledem nebo osazeným na potrubí vedeném v příčce bude umožněn osazením instalačních dvířek.

Materiál vodovodu

Rozvod požární vody je navržen z trub ocelových závitových pozinkovaných opatřených izolací tl. 25 mm.

Ležatý rozvod studené a teplé vody a cirkulace v objektu bude proveden z trub PP-RCT (FIBER BASALT PLUS), připojovací potrubí z trub PPR PN 16. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON). Pro ležatý rozvod je navržena tloušťka izolace 25 mm, pro stoupačky a připojovací potrubí 13 mm. Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce s respektováním dilatace potrubí. Pro roztažnost a smršťování potrubí za provozu se doporučuje při montáži potrubí teplota +20°C.

Zkouška vodovodu

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede ještě před napojením na veřejný vodovod prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 75 5409.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Odběrní místa požární vody na vodovodním potrubí se před uvedením do provozu zkoušejí současně s ostatním potrubím a armaturami podle ČSN 75 5411 a ČSN 75 5409.

Požární potrubí se po dokončení musí ověřit na těsnost tlakovou zkouškou podle  ČSN 73 6660, a to zkušebním přetlakem 1,2 Mpa.

Před uvedením odběrních míst požární vody do provozu se ověří požadavky předepsané ČSN 73 0873. Do provozu lze uvádět pouze ta zařízení, u kterých nebyly při předávací kontrole zjištěny závady.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby (např. JIKA). Pisoáry jsou navrženy s radarovým automatickým splachovačem, který spláchne jen po použití pisoáru. Všechny zařizovací předměty jsou zajištěny proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

U zařizovacích předmětů budou instalovány nástěnné nebo stojánkové pákové baterie. V místnosti chemickotechnické služby budou instalovány tlakové nástěnné sprchy. Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Silnoproudé elektroinstalace

Vzhledem k rozsahu změn je celá profese v revizi b).

1. ROZSAH

Projekt řeší:	- osazení elektroměrové skříně

- propojení RE s hlavním rozvaděčem

- hlavní rozvaděče objektu

- rozvaděč zálohovaného napájení

- osvětlení

- zásuvkové rozvody

- zásuvkové rozvody pro počítače

- připojení zařizovacích předmětů (sporák, digestoř, …)

- připojení nabíječek přenosných vysílaček, elektromobilů

- připojení vzduchotechniky

- připojení blokové předávací stanice tepla

- hromosvod a uzemnění

- náhradní zdroj (diesel)

-příprava pro fotovoltaiku

2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Proudová soustava :

3 N,PE, STŘ, 5O Hz, 400 V/TN-C-S, přípojky do RH

3N, PE, STŘ, 5O Hz, 400 V/TN-S, vnitřní instalace

Ochrana před nebezpečným dotykem, zkratem a přetížením :

Ochrana před nebezpečným dotykem je řešena :

a) základní - automatickým odpojením od sítě

b) zvýšená - doplněna proudovým chráničem, pospojením

Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena pojistkami, jističi, jistícími relé, motorovými spouštěči atd.

Stupeň dodávky el.energie: 3

# Členění prostor podle vnějších vlivů

Vnější vlivy byly stanoveny následovně:

- prostory normální

Běžná vnitřní elektroinstalace je z hlediska vnějších vlivů "v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 normální". Minimální krytí je IP20.

AB5 -	prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty

BA1 -	nepoučené osoby (laici)

CB1 -	zanedbatelné nebezpečí

- prostory nebezpečné - minimální krytí je IP44.

# Okolo umývacích prostorů umyvadel budou určeny zóny podle ČSN 33 2000-7-701, požadované krytí je podle příslušné‚ ČSN, obecně IP44.

AB8 -	venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami

BA1 -	nepoučené osoby (laici)

CB1 -	zanedbatelné nebezpečí

- prostory zvláštˇ nebezpečné

AD2,AD3 -	podlaha mycího boxu

# Energetická bilance

Příkony

Distribuční síť (kW):	- nepřímé měření	160/5A		90 kW

Náhradní zdroj (kW):	- dieselagregát	DL21		32 kW	tj. 40 kVA

3. PROVEDENÍ

3.1. PŘÍPOJKA A MĚŘENÍ

Hlavní jistič v RE před elektroměrem 160A-nepřímé měření proud. trafem 160/5A.

Přípojka bude provedena dle přílohy návrhu smlouvy č15_SOBS01_4121123183-IZS-31.8.2015.

Objekt bude připojen kabelem ze stávajícího pojistkového pilíře, který je již vybudován.

Vedle bude postavena skříň měření RE a rozbočení přípojek objektových rozvaděčů.

Příprava pro možnost osazení fotovoltaiky na střechu :

V rozvaděči RE bude provedeno místo pro následné osazení spínacích hodin HDO, které požaduje ČEZ při osazování fotovoltaiky. Tato bude řešena samostatným projektem v jiném časovém úseku dle uživatele. Bude pouze natažen kabel CYKY 3x1,5 z RE společně s přípojkami do hlavní rozvodny, kde bude smotán v kanálu pod RH s dostatečnou rezervou (cca 20m) pro napojení následného rozvaděče fotovoltaiky, která bude mít vlastní rozvodnu přes ulici jako samostatný objekt. Pro napojení budou přes silnici a průchodem do kanálu hlavní rozvodny osazeny rezervní chráničky (v rámci SO 254)..

Ze skříně měření povedou kabely do hlavní rozvodny objektu s rozvaděči RH-JSDH, RZ-JSDH a dva kabely signalizace, tj.totalstop a příprava pro možnost ovládání ČEZ následně osazované FVE.

3.2. HLAVNÍ ROZVADĚČ

Elektroinstalace bude připojena z hlavního rozvaděče RH-JSDH.  Rozvaděč bude skříňový a bude umístěn v části objektu nepřístupné veřejnosti. Rozvaděč bude vybaven ochranami proti přepětí (1.+2. stupeň). Rozvody budou rozděleny na část nezálohovanou a na část zálohovanou z dieselagregátu. Zálohovaná část bude napájena z rozvaděče RZ-JSDH. Vývody budou podle potřeby jističové a stykačové. Zásuvkové vývody pro PC   budou vybaveny chrániči v prodlužovací šňůře.

U hlavního vchodu do objektu bude osazeno tlačítko „TOTALSTOP“. Bude použito havarijní tlačítko – „ruční požární hlásič OP1“ typové označení OP1-W01-A-11-230VAC výrobce Spamel. Tlačítko vypne hlavní jistič v rozvaděči RH a dieselagregát.

FUNKCE : po rozbití sklíčka hlásič automaticky spíná

spínače : 2 spínací

V každé verzi mohou být instalovány až tři kontakty SP22-10 (spínací)

nebo SP22-01 (rozpínací).

napájení : 230V

barva : červená

Průřez připojovacích vodičů 2x1...2,5 mm2 (jednožilových)

3.3. ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace  v  objektu  bude  v  provedení  převážně pod omítkou a kabelových žlabech v podhledu. El. instalace musí být provedena podle technických norem a hygienických předpisů. Je třeba splnit všechny technické požadavky objednatele. V potřebných prostorách (např. umývací prostory) bude provedeno doplňující pospojování.

Měření a regulace - MaR :

Regulace MaR je samostatnou součástí projektu. Dále budou dle PD MaR provedeny všechny vývody silnoproudu v rámci napojení regulované VZT, UT. V silnoproudé elektroinstalaci je provedeno napojení rozvaděčů DT11,12,13,14,21,22 včetně dotažení ochranného pospojení (CYY10).

Hlavní elektrorozvodny :

V 1.NP objektu je vytvořena elektrorozvodna se skříňovými rozvaděči RH-JSDH napojené vlastní přípojkou z rozvaděče měření odběrů RE. V rozvodně je i zálohovaný rozvaděč z dieselagregátu RZ-JSDH. Zálohování je pouze v případě výpadku el.sítě ČEZ. Taženy jsou tedy kabely CYKY.

Hlavní trasy el.vedení:

Hlavní trasy elektrických vedení jsou vedeny v podhledech 1NP. Ostatní rozvody jsou vedeny pod omítkou. Rozvody v podhledech jsou uloženy v kabelových žlabech, případně jsou uchyceny na kabelový rošt.

Pro zálohované vývody budou trasy opět vedeny v podhledech a v omítkách prostorů.

Elektronapojení technologie :

Pro stálé nabíjení akumulátorů aut jsou v umývárně, dílně a garážích osazeny zásuvky ze stropu zároveň s tlakovým vzduchem napojené na on-line provoz síť-generátor. Technikem HZS byly určeny prostory a i jednotlivé obvody napojené na náhradní zdroj EN.

Součástí elektroinstalace standardní zásuvkový rozvod a v rozvaděči jsou ponechány rezervy pro případné další požadavky provozovatele v budoucnosti.

Elektroinstalace automatických vrat a bran :

Tyto jednotlivé zařízení mají vždy osazenou vlastní rozvodnici s přístroji dodatečně vybavovanými pro spínání v normálním a poplachovém provozu. Přívod do rozvodnic je vždy z rozvaděčů náhradního napájení RZ. Do rozvodnice bude zaveden slaboproudý signál od poplachu.

Elektroinstalace napojení nabíjecích stanic pro elektromobily:

Tyto jednotlivé nabíjecí zařízení mají vždy osazenou vlastní rozvodnici s nabíjecím zařízením a kabelem s přístroji dle požadavků a typů aut. Elektro provede pouze přívody do parkovacích míst, které následně dovybaví uživatel. Protože jsou tři parkovací serie, bude doveden kabel vždy na kraj parkoviště a zatím zakončený zaslepenou krabicí na železném sloupku. Uživatel v případě elektromobilu rozhodne, jakou dobíjecí stanici bude osazovat dle typu (DC, AC, resp příkonu). Přívod bude kabely CYKY 5x6 pro možnost zásuvky 32A.

Strojovna ÚT,TUV:

Pro připojení všech zařízení ústředního vytápění je v prostoru strojovna ÚT osazena rozvodnice MaR  DT. Veškeré silové napojení technologie bude v realizaci ÜT a MaR celé strojovny. Ovládání všech prvků nemá vazby do rozvaděčů silových. Je nutno provést pouze napojení rozvodnice z rozvaděče RH-JSDH. Z rozvodnice DT budou napojeny i potřebné zásuvky strojovny a měření vstupu do výměníku.

Strojovna vzduchotechniky:

Pro napojení zařízení vzduchotechniky jsou vždy ve strojovně osazeny rozvaděče DT, které jsou dodávkou MaR. Budou silově napojeny všechny soubory osazené v prostoru strojovny a ovládané ovládací jednotkou MaR. Hlavní přívody jsou z rozvaděčů RH.

Ostatní zařízení vzduchotechniky jsou pouze odtahová a budou napojeny ze silových rozvaděčů. Ovládání je vypínači u ventilátorů. Ve skladu PHM musí být vypínač vně prostoru pro spuštění před vstupem dle normy vnějších vlivů.

3.4. ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ

V areálu  objektu bude v cca 12m od objektu umístěn záložní zdroj – dieselagregát. Počítače budou silově připojeny přes vlastní lokální UPS ze zásuvek vybavených 3. stupněm přepěťové ochrany. Tyto zásuvky budou napájeny ze zálohované sítě napájené dieselagregátem. Stejným způsobem doporučujeme připojit na síť i jiná zařízení obsahující elektroniku. Ze zálohované sítě napájené dieselagregátem bude také připojena telefonní ústředna, GSM brána a vysílací zařízení připojené přes vlastní UPS.

3.5. OSVĚTLENÍ

Bude provedeno LED svítidly s hodnotami osvětlení podle ČSN EN 12464-1. Nad vchody do objektu budou venkovní svítidla. Na fasádě z příjezdové ulice bude umístěno logo. V objektu bude také instalováno zálohované osvětlení napájené z dieselagregátu. Nouzová svítidla budou vybavena vlastním zdrojem (bateriemi). Nouzové osvětlení bude provedeno podle ČSN 36 04 53 (EN 1838).

Osvětlenost místností:

Je uvedena na výkrese půdorys 1NP

3.6. HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

Objekt bude vybaven mřížovým i hřebenovým hromosvodem. Hromosvod bude připojen přes zkušební svorky na společné uzemnění objektu. Provedení hromosvodu musí vyhovovat ČSN 62 305 1-4.Na zařízení byl proveden výpočet rizik.

Návrh nové části bleskosvodu je proveden se začleněním do třídy LPS III.

Objekt administrativy

LPS = III		=	poloměr valící koule r = 45 m

velikost ok W = 15 x 15 m

vzdálenost mezi svody  = 15 m

Objekt je se sedlovou střechou a bude mít provedenou i hřebenovou jímací soustavu s pomocnými jímači a svody dle půdorysů. Připojeny budou všechny kovové prvky střech. Počet svodů odpovídá ČSN EN 62 3051-4 a provedení bude vodičem AlSiMg dn.8.

K základům resp. výkopové rýhy kolem bude položen pásek FeZn 30/4 s vyvedením do míst svodů se zkušebními svorkami. Z tohoto uzemnění bude proveden i vývod do technologického rozvaděče, kde bude ochranná přípojnice HOP. Do té budou pospojeny veškeré konstrukce, technologické stroje, přístroje, armatury a doplňující kovové předměty.

Zároveň s elektrickými napáječi bude vždy tažen uzemňovací vodič do místa hlavní HOP-RH. Hodnoty zemní sítě ověří pracovník prováděcí organizace před započetím díla. Při realizaci bude se svody kontrolováno i uzemnění a měřen zemní odpor.

# Požadavky na ostatní profese

stavba:

- zajistí drážky pro kabelové trasy

- stavební začištění, zaomítání instalace

VZT, ÚT,.SL,ZTI,technologie:

- koordinaci při pokládce kabelových tras a rozvodů

Bezpečnost a ochrana zdraví :

Při provádění všech prací je nutno dodržovat normy a předpisy pro zajištění bezpečnosti při práci.

Ochrana a pracovní pomůcky :

Provozovatel zařízení zodpovídá za vybavení ochrannými a pracovními pomůckami dle ČSN.

Závěr :

Dodávaná zařízení a technologické celky musí plně svým provedením odpovídat požadavkům, kladeným na elektrická zařízení podle působících vnějších vlivů.

Odborné elektroinstalační práce musí provádět firma s příslušným oprávněním. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést oprávněnou firmou výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6. Po celou dobu životnosti stavby je nutné provádět pravidelné kontroly a revize stavu elektroinstalace a provádět pravidelné kontroly technického stavu elektrické instalace (např. výměny světelných zdrojů ve svítidlech, stav vypínačů a zásuvek atd.) Veškeré elektroinstalační práce je nutno provádět podle aktuálně platných norem ČSN, vyhlášek a předpisů o bezpečnosti práce. Do doby realizace může dojít k některým úpravám těchto předpisů, které je nutno respektovat.

Pro veškeré použité elektroinstalační materiály a jednotlivé prvky elektroinstalace musí být k dispozici „Prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona. Veškeré doklady, potřebné pro kolaudaci stavby, musí mít k dispozici zhotovitel elektroinstalace. Při realizaci je nutná pravidelná koordinace se všemi ostatními profesemi na stavbě, dodavateli technologie a všech osazovaných zařízení.

Slaboproudé instalace

Všeobecně

Projektová dokumentace se zabývá návrhem slaboproudých elektroinstalací na pro objekt jednotky sboru dobrovolných hasičů v Ostrově, který je součástí areálu složek integrovaného záchranného systému.

## Rozsah projektu, navržené technologie

V této projektové dokumentaci byly navrženy následující slaboproudé technologie:

- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

- Lokální detekce požáru (LDP)

- Přístupový systém (ACS)

- Kamerový systém (CCTV)

- Domovní dorozumívací systém (DDS)

- Strukturovaná kabeláž (STK)

- Společná televizní anténa (STA)

- Ozvučení a multimediální vybavení (SND)

Podrobnosti o jednotlivých systémech jsou uvedeny ve složce Dokumentace stavby, podsložce Slaboproudé systémy.

Revize a) Změny vyplývající ze zrušení dílny jsou promítnuty ve výkresové části a soupisu prací.

Technologie mycího boxu

Úvod, zadání

V areálu IZS v Ostrově bude v budově SDH mycí box, který bude vybaven mycím strojem a bude sloužit pro údržbu a praní požárních hadic a dále pro ruční umývání požárních vozidel, dále služebních vozidel městské policie,  městského úřadu, a dalších městských organizací.  Dle informací se bude jednat o mytí cca 25 osobních aut a 8 autobusů. Frekvence mytí se předpokládá cca 1 x za měsíc. Vzhledem k tomu, je navržena ČOV zaolejovaných vod, která bude čistit mycí vodu a vyčištěnou vodu nebude vracet zpět k opětovnému využití, nýbrž vyčištěná voda bude vypouštěna do splaškové kanalizace. Nová čistírna zaolejovaných vod, tj. REBEKA 05 DJ, pracuje na principu odstranění nečistot z odpadních vod procesem chemického srážení, vytvořením vloček a jejich následné separace usazováním.

Technické parametry, provoz čistírny

Čistírna pracuje diskontinuálně. Čištěná voda je z sedimentační jímky načerpána pomocí ponorného čerpadla do reaktoru. Čerpadlo je zapínáno při dosažení maximální hladiny sledované sondou v jímce. Do reaktoru voda natéká přes směšovač, do kterého jsou pomocí dávkovacích čerpadel přiváděny chemikálie (koagulační činidlo PAX 18 a NaOH pro úpravu pH). Ve směšovači dojde k promísení chemikálií s čištěnou vodou a nastartování koagulačně-flokulačního procesu. Při dosažení maximální hladiny v reaktoru dojde funkcí snímače maximální hladiny v reaktoru k vypnutí ponorného čerpadla. V reaktoru proběhne vlastní koagulačně-flokulační proces. Působením koagulačního činidla a roztoku NaOH dojde k vytvoření hydroxidu hlinitého působícího jako sorbent, na který se navazují ionty látek obsažených v odpadní vodě. Částice hydroxidu koagulují a reagují s částicemi znečištění za vzniku vloček. Po určité době dojde sedimentací k usazení vloček v formě kalu na dně reaktoru a vytvoření rozhraní vyčištěná voda a kal. Po usazení vloček dojde otevřením elektromagnetického ventilu ke gravitačnímu vypuštění vyčištěné vody do kanalizace a následně k odčerpání kalů z reaktoru. Kaly jsou čerpány pomocí kalového čerpadla do kalového koše., kde dojde k jejich přefiltrování přes filtrační tkaninu. Odfiltrovaná voda je přivedena zpět do sedimentační jímky a kaly je nutné odpovídajícím způsobem zlikvidovat. Celý proces čištění je řízen automaticky pomocí řídícího systému SIEMENS v předem nastavených časových intervalech (cyklech).

Lze očekávat následující dosaženou účinnost čištění:

NEL		     	max.        	   2 mg/l

NL		            max.                80 mg/l

Technologický popis činnosti

Voda z mycí plochy ručního mytí je svedena do sběrného žlabu, který je propojen vodotěsným potrubím se sedimentační jímkou SJ pod mycí plochou. Ve sběrném žlabu dochází k sedimentaci nejhrubších pevných nečistot. Ze sběrného žlabu je voda odváděna do akumulační - sedimentační jímky. V sedimentační jímce dochází k další sedimentaci pevných částic a zachycení plovoucích nečistot. Při dosažení požadovaného objemu vody v jímce je ze sací části sedimentační jímky znečištěná voda čerpána do ČOV Rebeka DJ 0,5, kde dochází k jejímu vyčištění na chemicko- fyzikálních principech – čistírna pracuje diskontinuálně. Po vyčištění je voda odváděna do kanalizační sítě. Kaly z ČOV jsou odváděny na  odvodňovací pole, které slouží k odvodnění vyloučených kalů, jež jsou po odvodnění v rypném stavu určené k likvidaci.

Likvidace kalu

Kaly ze sedimentační jímky SJ 1, je nutno likvidovat dle obecně platných předpisů, tj. řízená skládka, spalování atd. Četnost vybírání kalů závisí od intenzity znečištění vody, doby provozu. Sekunderní kal Z ČOV odtéká do kalového koše, kde dochází k jeho odvodnění

Rozvod stlačeného vzduchu

Požadavky budoucího uživatele, potřebné pro návrh zdroje tlakového vzduchu :

Pneumatické spotřebiče napojené na rozvod tlakového vzduchu :

a) Pohotovostní napojení hasičských vozidel na zdroj tlakového vzduchu – dohušťování brzdového systému – pomocí systému Rettbox-air

- umístění :	H1.19 Mycí box – 1 přípojka

H1.20 Garáže	- 6 přípojek

H1.21	Dílna – 2 přípojky

- použití pro nákladní automobilů jako např. :

- Cisternová automobilová stříkačka CAS 20/3000/200-M2T MAN

- Cisternová automobilová stříkačka CAS 20/4500/270-S3R MB Zetros 1833 A 4x4

b) Dohušťování pneumatik výše uvedených nákladních automobilů

- umístění :	H1.19 Mycí box

H1.20 Garáže

H1.21	Dílna

venkovní prostor

c) Pneumatické nářadí používané v dílnách IZS – např. těžký rázový utahovák pro kola nákladních automobilů

- umístění :	H1.19 Mycí box

H1.20 Garáže

H1.21	Dílna

H1.10 Chemicko technická služba

H1.15 Dílna

Současně mohou být v provozu následující pneumatické spotřebiče :

a) Pohotovostní napojení hasičských vozidel na zdroj tlakového vzduchu – 3 nákladní automobily napojeny pomocí systému Rettbox-air

b) nebo c) – 1 x (dohušťování 1 pneumatiky nebo 1 pneumatický nástroj v provozu)

Technické řešení

Zdroj tlakového vzduchu je umístěn v samostatné místnosti H1.11 Kompresor. Jako zdroj tlakového vzduchu je použit pístový kompresor UNM STS 580-15-270 v tichém provedení. Mezi kompresor a rozvod tlakového vzduchu je vložena kondenzační sušička DK 600 ECO, jejíž součástí je předfiltr na vstupu a mikrofiltr na výstupu. Odvod kondenzátu ze vzdušníku kompresoru zajišťuje odvaděč kondenzátu ECOMAT 3100. Odvod kondenzátu ze sušičky zajišťuje integrovaný automatický odvaděč kondenzátu. Veškerý vznikající kondenzát je doveden sběrným potrubím do separátoru olej-voda OWAMAT 10. Voda oddělená z kondenzátu je odváděna do kanalizace (zajišťuje profese ZTI).

Z místnosti kompresoru je rozvedeno potrubí tlakového vzduchu do míst pro připojení pneumatických spotřebičů. Hlavní potrubní rozvod je proveden z hliníkového potrubí Ø 22x18. Jednotlivé přípojky jsou provedeny z hliníkového potrubí Ø 18x15 a jsou zakončeny ukončovacími krabicemi s možností redukce tlaku a připojení jednotlivých pneumatických spotřebičů.

Pro odvod tepelné zátěže je v místnosti H1.11 osazen odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí. Ventilátor je spouštěn termostatem při dosažení teploty +30°C (zajišťuje profese silnoproudé elektrotechniky). Náhrada odsátého vzduchu je zajištěna nasávacím potrubím z fasády objektu.

Revize a)  změny z důvodu zrušení dílny jsou zapracovány ve výkresové části.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Je předmětem požárně bezpečnostního řešení, které je součástí této projektové dokumentace.

Revize a) zrušení dílny a požárně dělící stěny a vyvolaná změna požárních úseků  je zapracována v PBŘ.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Je předmětem samostatné přílohy této dokumentace.

B.2.9. Zásady hospodaření energiemi

Rev.b)

Stavba je navržena v souladu s pravomocným stavebním povolením a s pravomocným  povolením změny stavby před jejím dokončením z 21.11. 2019. Revize a) ani b) nevybočují z rámce uvedených povolení. Stavba je tedy v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi a s vyhláškami ve znění, které byly platné v té době.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Jsou dány zákonnými předpisy a normami, které jsou v předložené dokumentaci respektovány.  Všechny navržené prostory mají přiměřeně svému účelu a funkci odpovídající podlahovou plochu, světlou výšku, jsou vytápěny, popř. chlazeny, větrány, mají zajištěno denní i umělé osvětlení.  Budova je vybavena hygienickým zázemím pro zaměstnance  i pro návštěvníky.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Povodně

Budoucí staveniště  leží mimo záplavová území.

Sesuvy půdy

Budoucí staveniště je   rovinaté, sesuvy zde nehrozí.

Poddolování

Území není poddolováno.

Seizmicita

Zájmové území se nachází v oblasti s nízkou seizmicitou, která neovlivní návrh stavby.

Radon

Radonovým průzkumem bylo zjištěno střední riziko, což je respektováno ve stavebním řešení protiradonové ochrany

.

Agresivní spodní vody

Podle hydrogeologického průzkumu  se podzemní voda vyskytuje mělce pod terénem a vykazuje uhličitanovou agresivitu.  Toto je nutno respektovat  při návrhu základových a podzemních betonových konstrukcí, které budou v kontaktu s podzemní vodou.

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu

Je  podrobně  popsáno výše,  v odstavci B.1.h a v popisech jednotlivých stavebních objektů.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis  dopravního řešení, napojení na dopravní infrastrukturu, b) Doprava v klidu

Je popsáno výše v popisu stavebních objektů. .

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních  úprav

Nezpevněné plochy uvnitř areálu budou  ohumusovány a osety travním semenem.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

###### Období výstavby

Půda, zeleň

Stavba nevyžaduje odnětí  ze ZPF,   je situována na pozemcích, které jsou v KN vedeny jako ostatní plocha.   Stromová zeleň se na staveništi nevyskytuje.

###### Ovzduší

###### V období výstavby dojde k dočasnému zvýšení emisí výfukových plynů a prachu z bodových zdrojů- stavebních mechanizmů,  a z liniových zdrojů- nákladní dopravy.  Dojde zde také ke zvýšení hladiny hluku. S ohledem na vzdálenost obytné zástavby budou práce probíhat pouze v denní době.

###### Zhotovitel stavby bude provádět preventivní opatření ke snížení těchto vlivů. Bude používat pouze mechanizmy a vozidla v náležitém technickém stavu. Před výjezdem ze staveniště na  veřejné komunikace budou vozidla  čištěna.

Vody

###### Je nutno  ochránit  půdu a vody. Při provádění zemních prací  budou navržena účinná  opatření proti  erozi a splavování  zeminy.    Upravený povrch bude nutno  ochránit proti erozi.

###### Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů  bude na staveništi  k dispozici   sorbent (Vapex) v dostatečném množství. Zhotovitel stavby pro tento případ zajistí havarijní plán a nechá jej schválit příslušnými orgány.

Odpady

Při  výstavbě    se předpokládá vznik  odpadů:

| Poř.č. | Kód odpadu | Název | Kategorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev |  |  |  |  |
| 1 | 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |  |
| 15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |  |  |  |  |
| 2 | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |  |
| 3 | 15 01 02 | Plastové obaly | O |  |
| 4 | 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |  |
| 5 | 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |
| 6 | 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |
| 17 Stavební a demoliční odpady |  |  |  |  |
| 7 | 17 01 01 | Beton | O |  |
| 8 | 17 01 02 | Cihly | O |  |
| 9 | 17 02 01 | Dřevo | O |  |
| 10 | 17 02 02 | Sklo | O |  |
| 11 | 17 01 03 | Plasty | O |  |
| 12 | 17 03 02 | Asfaltové směsi neuved. pod. č. 17 03 01 | O |  |
| 13 | 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |  |
| 14 | 17 04 05 | Železo a ocel | O |  |
| 15 | 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O |  |
| 17 | 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 07 09 03 | O |  |

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem 185/2001 Sb. v platném znění a vyhláškami navazujícími. Odpad bude tříděn a dle druhů a kategorií buď recyklován a využit na místě,  anebo  nabízen k využití,  nebo zajištěno jeho zneškodnění.

Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:

- předcházení vzniku odpadů

- příprava k opětovnému použití

- recyklace odpadu

- jiné využití odpadů, např. energetické

- odstranění odpadů

Období provozu

Ovzduší

Zásobování teplem bude z CZT. V  areálu tedy nebudou situovány zdroje znečištění ovzduší kromě náhradního zdroje el. energie- dieselgenerátoru. Pro dieselgenerátor bylo již v r. 2016 vydán souhlas se stavbou zdroje znečištění ovzduší.  Provoz areálu IZS může být potenciálně zdrojem hluku  z dopravy,  navýšení intenzity dopravy však bude zanedbatelné.

Vody

Splaškové vody

Splaškové vody budou  svedeny do splaškové kanalizace a na městskou ČOV.

Dešťové vody

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny do retenční nádrže, která byla vybudována v 1. Etapě projektu. . Vody z parkovišť  budou přečištěny v ekologických vpustích. Voda z retenční nádrže bude řízeně vypouštěna do recipientu.

V areálu bude  dále situován dieselagregát.  Bude vybaven dvouplášťovou  nádrží na palivo a vodohospodářským zabezpečením.

Odpady

U požární stanice se předpokládá produkce následujících odpadů:

směsný komunální odpad               kód odpadu 200 301

papírové a lepenkové obaly            kód odpadu 150 101

plastové obaly                                 kód odpadu 150 102

skleněné obaly                                kód odpadu 150 107

absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami    	         kód odpadu  150 202

obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

kód odpadu  150 110

olejové filtry160 107

brzdové kapaliny    160 113

Bude s nimi nakládáno v rámci stávajícího odpadového hospodářství  JSDH.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů apod.,),  zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Podle závěrů biologického průzkumu nemá stavba na výše uvedené vliv.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Podle stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, OŽPaZ, nemá záměr vliv na chráněná území NATURA 2000 ani na ptačí oblasti.

d)  Posuzování vlivů na ŽP

Podle stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, OŽPaZ, není nutné zjiš´tovací řízení. .

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Nepředpokládá se stanovení nových ochranných pásem.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Není předmětem stavby, budou využívána stávající zařízení v území.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude dopravně napojeno  na komunikace vybudované v 1. Etapě a přes ně  na Jáchymovskou ulici.  Napojení na el. energii  bude možné z odběrných skříní vybudovaných v rámci 1. etapy.  Možné bude i napojení na veřejný vodovod a na splaškovou kanalizaci vybudovanou v 1. Etapě.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V době výstavby 2.b Etapy již bude v provozu výjezdová základna ZZS, jejíž výstavba již byla zahájena. Organizace výstavby nesmí omezit  provoz výjezdové základny.

Po dobu   výstavby budou  denně čištěny veřejné komunikace.  S ohledem na vzdálenost obytné zástavby budou práce prováděny v denní době.  Budou dodrženy limity hladin hluku v chráněném vnějším prostoru.

Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou nutné, byly již provedeny.

c) Maximální zábory pro staveniště

Nepředpokládají se zábory mimo obvod staveniště, který je patrný ze situace.

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot

Pro výstavbu budou zapotřebí  stavební materiály  podle specifikací  jednotlivých profesních složek projektové dokumentace.  Z nich největší objem představují zemina pro stabilizaci podloží, komunikací, kamenivo a živičné směsi pro komunikace, dále beton, zdivo,  materiál pro zateplení, atd. Pro uložení materiálů na staveništi  je doporučeno  zřídit oplocenou skládku (sklad).

b) Odvodnění staveniště

Terén v areálu je značně podmáčený, vyskytují se zde neúnosné a zvodnělé zeminy. Odvodnění staveniště bude provedeno drény a příkopy  do dešťové kanalizace vybudované v 1. Etapě.  Pro  příjezd techniky je nutno počítat s provizorním zpevněním- hutněná vrstva

recyklátu, apod.

c)Napojení staveniště na na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na Jáchymovskou ulici  přes obslužnou komunikaci vybudovanou v 1. Etapě.

d,e,g,i)Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí staveniště, ochrana životního prostředí při výstavbě

###### Ovzduší

###### V období výstavby dojde k dočasnému zvýšení emisí výfukových plynů a prachu z bodových zdrojů- stavebních mechanizmů,  a z liniových zdrojů- nákladní dopravy.  Dojde zde také ke zvýšení hladiny hluku. S ohledem na blízkou obytnou  zástavbu  bude  nutno přijmout zvláštní opatření k omezení těchto vlivů, a dodržení  limitů Nařízení vlády 272/2011 Sb.

###### Zhotovitel stavby bude po celou dobu výstavby (předpoklad 8 měsíců) provádět preventivní opatření ke snížení těchto vlivů. Bude používat pouze mechanizmy a vozidla v náležitém technickém stavu.  Uspořádání  výjezdu ze staveniště na silnici bude takové, aby bylo znemožněno vytékání znečištěných vod.   Před výjezdem ze staveniště na  veřejné komunikace budou vozidla  čištěna.  Čištěny  budou denně  i pozemní komunikace.  Stavební činnost a průjezd  nákladní dopravy  v okolí obytné  zástavby bude  prováděn  pouze v denní době (do 22:00).

Půda, vody

###### Je nutno  ochránit  půdu a povrchové i podzemní vody.  Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů  a nákladních automobilů  bude na staveništi  k dispozici   sorbent (Vapex) v dostatečném množství.  Zhotovitel stavby zpracuje pro tento případ havarijní plán.

Odpady

Při  výstavbě se předpokládá vznik  odpadů:

| Poř.č. | Kód odpadu | Název | Kategorie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev |  |  |  |  |
| 1 | 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |  |
| 15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |  |  |  |  |
| 2 | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |  |
| 3 | 15 01 02 | Plastové obaly | O |  |
| 4 | 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |  |
| 5 | 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |
| 6 | 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |
| 17 Stavební a demoliční odpady |  |  |  |  |
| 7 | 17 01 01 | Beton | O |  |
| 8 | 17 01 03 | Plasty | O |  |
| 9 | 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |  |
| 10 | 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 | O |  |
| 11 | 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 | O |  |
| 12 | 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuved. Pod č. 17 08 01 | O |  |
|  | 17 09 02 | Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) | N |  |
|  | 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N |  |
| 13 | 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 07 09 03 | O |  |

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem 185/2001 Sb. v platném znění a vyhláškami navazujícími. Původcem odpadů vzniklých při výstavbě bude zhotovitel stavby.  Odpad bude tříděn a dle druhů a kategorií buď recyklován a využit na místě,  anebo  nabízen k využití,  nebo zajištěno jeho zneškodnění.

f) Maximální zábory pro staveniště

Zábor pro staveniště  je dán  obvodem staveniště, který je patrný ze situace stavby.   Omezí se na pozemky ve vlastnictví stavebníka města Ostrov.

h)Bilance zemních prací

Hlavní objem zemních prací tvoří  výkop neúnosné zeminy pod budovou –cca 3000m3.   Štěrkopískový polštář pod základovou deskou 1500m3.

Dále  sanace pláně pod komunikacemi: Výkopy 3100m3 včetně odvozu  na skládku, hutněné násypy vhodnou dovezenou zeminou v objemu 4200m3 a štěrkodrť v objemu 900m3.  Dále výkopek z výkopů inženýrských sítí, hutnitelná zemina pro jejich zpětné zásypy.  Ornice pro ohumusování travnatých ploch 1500 m2 (225m3).

j)Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP

Zhotovitel stavby je  povinen  se řídit předpisy bezpečnosti práce  v platném znění, zejména:

- Zákon 309/2006

-Vyhláška  ČBÚ 48/ 1982 Sb. v platném znění

-Nař. vl. č. 591/2006 Sb.

-Nař. vl. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nař. vl. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vzhledem k charakteru stavby (práce ve výkopu, práce ve výškách, v ochranném pásmu sítí, k době výstavby a předpokládanému počtu pracovníků  atd.,  je nutná  účast koordinátora BOZP(zák. 309/2006 Sb.).

Stavebník zajistí v souladu se zák. 309/2006 Sb. přítomnost koordinátora bezpečnosti práce na stavbě, který zajistí podrobný plán BOZP konkretizovaný podle podkladů od vybraného zhotovitele stavby a bude koordinovat BOZP na stavbě.   S plánem BOZP, riziky  a dalšími navazujícími bezpečnostními opatřeními a pracovními a technologickými postupy budou prokazatelně seznámeni zaměstnanci stavebníka i zaměstnanci zhotovitele stavby a jejich dodržování bude kontrolováno.

Odevzdání staveniště

Stavebník (investor) předá zhotoviteli protokolárně staveniště. V zápise budou zakotveny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti účastníků výstavby.

Vymezení a příprava staveniště

Staveniště musí být oploceno.

Zemní práce

Výkopy musí být zajištěny zábradlím, ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést zábranou. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. V případě, že výkop přiléhá k veřejným komunikacím, musí být v noci a za snížené viditelnosti označen červeným výstražným světlem na začátku a na konci a po délce po 50 metrech a opatřen příslušnou dopravní značkou.

Pracovník odpovědný za provádění zemních prací musí stav výkopů kontrolovat a provádět případnou údržbu pažení, zábran, přechodů a přejezdů před prvním vstupem do výkopu a po přerušení delším než 24 hodin.

Jestliže budou výkopy prováděny na odlehlých pracovištích, což znamená, že se jedná o pracoviště, kde pracovník pracuje osamoceně, kde nikdo není v dohledu nebo doslechu, kdo by v případě nehody poskytl pomoc a dále jsou to pracoviště s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy atd., pak na takovýchto odlehlých pracovištích nesmí být zemní práce prováděny jedním pracovníkem, jsou-li výkopy hlubší než 1,3m.

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním.

l) Zásady pro DIO

Dopravně inženýrská opatření nejsou nutná.

m) Postup výstavby, rozhodující termíny

Předpokládá se vybudováním zařízení staveniště.  Následuje provádění základové desky, pilot, ležaté kanalizace, jímek a šachet, atd. Paralelně  je nutno provést výměnu zeminy pod komunikacemi a připravit únosnou pláň kolem budovy pro provádění stavby. Pak následuje hrubá stavba, profese, kompletace.

Předpokládané zahájení: 		07/2020 revize a) 06/2021 revize b) 10/2022

Předpokládané dokončení: 	           12/2021 revize a) 12/2022 revize  b) 05/2024