## tabpo
Škola Májová_nástavba objektu družiny
VÝPOČET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ ( podle ČSN 73 0802 )
N01.01 - 2.np | [8 empty] | příloha č.1
název místnosti | pol. | Si(m2) | So(m2) | pni(kg/m2) | ani | Sipni | Sipniani | hs | ho
družina/učebna | 2.1 | 186.9 |  | 25 | 0.8 | 4672.5 | 3738 | 3.3
kabinet | 2.4 | 36.6 |  | 50 | 1.1 | 1830 | 2013
šatna | 14.1c | 26.3 |  | 20 | 1.1 | 526 | 578.6
chodby | 1.10 | 121.8 |  | 5 | 0.8 | 609 | 260
WC, sprchy | 14.2 | 42.5 |  | 5 | 0.7 | 212.5 | 90
celkem |  | 414.1 |  |  |  | 7850 | 6679.6
| 18.9568 | ps = | 10 | p = pn +ps = | 28.9568 |  | So= | 75.1
| 0.8509 | as = | 0.9 |  | 0.86786 |  |  | 2.12
DPTO_2021_49_D1.3/příl.1
| 0.14536 | >> k = | 0.2 |  |  |  |  | 3.3
| 0.7574 | c = | 1
| 19.0339 |  | ( kce smíšené | ,h = 4.8m ) | >> | SPB II