Protokol o určení vnějších vlivů č. E-2247

vypracované odbornou komisí

Miroslava Klimešová – 3D PROJEKT, Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary, IČO: 722 70 179

Tel.: 731 409 028, e-mail: mk-3dprojekt@volny.cz

Předseda komise:

Klimešová Miroslava                                             - projektant elektro (autorizovaný technik)

Členové komise:

Ing. Jan Dušek		  		          -  HIP

Vladimír Toman				          - zpracovatel stavební části

Název akce:

Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny

Podklady pro vypracování protokolu:

1. Požadavky investora

2. Stavební výkresy 1:50

Popis objektu:

Objekt školy je stávající  v klasické stavební technologii, nástavba bude zděná z tvárnic z lehčeného keramického betonu. Příčky zděné a z SDK.

Protokol č. 1

Popis místností:

Jedná se o prostory učeben a ostatních prostor s přístupem dětí, vč. soc.zařízení.

Určené vnější vlivy v daných místnostech dle ČSN 33200-5-51 ed. 3:

A		Prostředí						Třída vnějšího vlivu

AA		Teplota okolí						AA4 (-5stC +40stC)

AB		Atmosferické podmínky okolí				AB5 (+5stC +40stC, 5%85%)

AC		Nadmořská výška					AC1 ( do 2000m)

AD		Výskyt vody						AD1 (zanedbatelná)

AE		Výskyt cizích pevných těles				AE1 (zanedbatelná)

AF		Výskyt korozivních látek					AF1 (zanedbatelná)

AG		Ráz							AG1 (mírný)

AH		Vibrace							AH1 (mírné)

AK		Výskyt rostlinstva nebo plísní				AK1 (bez nebezpečí)

AL		Výskyt živočichů					AL1 (bez nebezpečí)

AM		El.mag., el.stat. Nebo ionizující záření			AM1 (kontrolovaná úroveň)

AN		Sluneční záření						AN1 (zanedbatelné)

AP		Seismické účinky					AP1 (normální)

AQ		Bouřková činnost					AQ1 (zanedbatelná)

AR		Pohyb vzduchu						AR1 (pomalý)

AS		Vítr							AS1 (malý)

B		Využití

BA		Schopnost osob						BA2 (děti)

BC		Dotyk osob s potenciálem země				BC1 (žádný)

BD		Podmínky úniku v případě nebezpečí			BD3 (velká hustota/snadný únik)

BE		Povaha zprac. nebo skladování látek			BE 1 (bez významného nebezpečí)

C		Konstrukce budovy

CA		Stavební materiály					CA1 (nehořlavé)

CB		Konstrukce budovy					CB1 (zanedbatelné nebezpečí)

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byli určeny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed. 3. a TNI 332000-5-51.

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem – prostory:

- normální

Rozvody jsou provedeny v soustavě:

3x230/400V, 50Hz, TN-S

Na základě uvažovaného působení vnějších vlivů a umístění elektrického zařízení, je podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 doporučený termín pravidelné revize 1x za 5 let.

td

# Zdůvodnění

Byly posouzeny vlivy působící na provozované zařízení a naopak možnost negativního působení elektrického zařízení na okolní zařízení. Vzhledem ke  zjištěným skutečnostem bylo rozhodnuto jak je výše uvedeno.

Datum sepsání protokolu:		             			Podpisy předsedy a členů komise:

30.6.2022