Ill■

OSTROV

h	t  S	T 0

Investor: Město Ostrov Jáchymovská 1

363 01, Ostrov

Technická zpráva

PROJEKT VIDEOMAPPINGU, SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ A OZVUČENÍ

Obsah:

- souhrnná technická zpráva

- výkaz výměr

- simulace projektorů

Místo stavby: Pohřební Kaple sv. Anny, Ostrov Projekt:	03/2025

1

# OBSAH

#### ÚVOD

  - Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci

  - Účel dokumentace

  - Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti

  - Charakteristika provozu a prostředí technologie

#### POPIS AV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

  - Popis funkčnosti zařízení

  - Projekce

  - Ozvučení

  - Scénické osvětlení

  - Řídící systém

  - Síťové prvky

  - Kabelové trasy

  - Přípojná místa

#### POPIS STANDARDŮ INSTALACE

  - Kontrola stavební připravenosti

  - Technologické postupy

  - Závěrečné ladění a testování funkčnosti zařízení

#### POŽADAVKY A NÁROKY OBECNĚ

  - Zvláštní nároky na systém

  - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

  - Určení prostředí

  - Protipožární opatření

  - Péče o životní prostředí

  - Silnoproud

#### STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

  - Interiér a exteriér Kaple

  - Požární ucpávky

  - Lešení

  - Čistota

  - Obecné zásady instalace rozvodů VAC pro napájení AV techniky

  - Výkonové poměry

#### SIMULACE PROJEKTORŮ

- ZÁVĚR

2

# ÚVOD

  - Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci

    - požadavky investora

    - stavební půdorysy a řezy ve formátu pdf

    - výstavní libreto, architektonická koncepce a koncepce grafických výstupů ve formátu pdf

  - Účel dokumentace

Projekt je zpracován na úrovni projektové prováděcí dokumentace audiovizuální techniky pro provedení stavby. Tato technická zpráva popisuje navržené systémy a vysvětluje jejich funkcionalitu.

  - Účel, funkce a navrhovaná kapacita souboru technické vybavenosti

Cílem návrhu celkové technické vybavenosti je zajistit funkční a koncepčně správné fešení videomappingu, scénického osvětlení a ozvučení v pohřební Kapli sv. Anny v Ostrově.

Návrh technologie zohledňuje dané prostorové dispozice, potřeby a požadavky investora a uživatele, návazné technologie a celkový účel stavby jako celku, se všemi jeho specifiky.

Dotčené prostory Kaple:

- kopule

- balkóny

- klenby

- sakristie (technické zázemí)

  - Charakteristika provozu a prostředí technologie

Zarízení může být umístěno pouze v prostorách a prostředích, které jsou stanoveny limity výrobce a jeho technickými podmínkami. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost a extrémně zvýšená teplota. Pro provoz se orientačně předpokládá teplota v rozmezí O až +45°C a vlhkost max. 80%.

Některé prostory mají technologii rozdělenou na část, která je umístěná v sakristii (dále jen v technickém zázemí) a část, která bude nutně umístěna v samotném prostoru. Technické

zázemí je chápáno z hlediska pohybu osob jako pracoviště specializované, kam mají přístup pouze vyškolené osoby. Tomu odpovídá i záměr a návrh umístěni technologie v 19" rackové skříni.

Veškerý návrh technologie, kabelových a signálových tras je navržen dle dotčených bezpečnostních norem.

Prostorové uspořádáni prezentačních zařízení a dalších periférií AV systému se odvíjí od jejich

obsluhy a účelu (požadavek na přístup a dosažitelnost ovládacích prvků).

3

## POPIS AV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

  - Popis funkčnosti zařízení Tento projekt řeší:

    - videomapping 360° do spodního interiéru kaple (klenby a balkóny)

    - scénické osvětlení kopule v synchronizaci s videi

    - ozvučeni spodní části Kaple, které je dimenzováno pro doprovodnou hudbu

Jak videomapping, tak i ozvučeni je řešeno jako moderní sofistikovaný systém za použití zařízení využívající aktuální technologie a sofistikované algoritmy pro dosaženi dlouhodobě kvalitní a bezproblémové reprodukce při minimálních nárocích na technickou úroveň obsluhy.

  - Projekce

Na čtyřech balkónech z celkových osmi s posunem v celém prostoru o 90° budou na držácích v podlaze umístěny projektory s dostatečným výkonem a vhodným objektivem. Každý projektor bude pokrývat 25% protější stěny. Dohromady tak vytvoří spojený obraz 360°. Blend (barevný přechod) bude na každém druhém sloupu.

Pro distribuci signálu budou použity dva multimediální přehrávače umístěné kvůli údržbě a prašnosti v rackové skříni. Do nich se budou nahrávat a spouštět hotová videa. V základu bude cca 30 min video jako výchozí stav (ambientnl podklad). Dle přesného nadefinování se budou v dalších momentech spouštět jiná videa.

Distribuce signálu bude pomocí HDMI extenderů přes UTP Cat6A kabel.

Mimo tento režim bude možné využít projekci i na jiný vstup (v technickém zázemí), než z předdefinovaných přehrávačů. Tento externí vstup bude mít oproti předdefinovaným přehrávačům svá omezení. Nebude ve svém obsahovém formátu připravený na zakřivení prostoru a nebude respektovat překryv obrazu v rámci videomappingu. V důsledku tohoto tedy nebude video z externího zdroje příliš vhodné například pro zobrazení log nebo textu. Přesto ale umožní zobrazení některých typu materiálů, kde výše uvedené typy nedostatků nebudou vadit.

Všechna videa budou synchronní se scénickými světly v kopuli. Tzn. dle promítaných videí se budou měnit barevné nálady v celé kopuli.

Promítaný obraz bude cca 6 m vysoký. Pokud bychom projektory začínat např. 1,5 m od podlahy, tak jejich obraz bude dosahovat do 7,5 m výšky, tzn. bude končit pod zdobnými hlavicemi sloupů.

  - Ozvučení

Ozvučeni spodní části Kaple je řešeno 4 kusy 2-pásmových fullrange nízkoimpedančních reproboxů svisle zavěšených přes kloubové držáky na sloupech vedle balkónů. Jedná se o optimální uspořádání s hlediska symetrického vyzařovacího diagramu a koherence všech reproboxů. Tato koncepce společně s dostatečnou citlivostí a zatížitelností zajistí vyrovnané pokrytí pro dané účely podkresové hudby k videomappingu.

Systém ozvučení je ovládán přes mixážní zesilovač s media přehrávačem umístěným v rackové skříni v technickém zázemí. Lze na něm nezávisle nastavovat hlasitost jednotlivých

4

reproboxů a volit potřebný audio signál z centrálního řídícího systému nebo přes integrovaný media přehrávač.

  - Scénické osvětlení

Pro nasvícení kopule v závislosti na programu videomappingu bude použito 8 kusů LED RGBW scénických reflektorů s dostatečným výkonem, variabilitou barevného podání a různými vyzařovacími úhly pro dosažení úplného nasvícení celého prostoru kopule.

Řízení scénického osvětlení řeší centrální řídicí jednotka a Art-Net/DMX rekordér umístěný

v rackové skríni v technickém zázemí. Pro posílení DMX signálu a tedy bezchybný provoz svítidel bude použit zesilovač signálu.

  - Řídící systém

OvládánI videomappingu a projektorů, výběr z naprogramovaných světelných scén a celkové zapnutí a vypnutí systému bude možné jak automatické, tak i manuální.

Na stěně v technickém zázemí bude v robustním obalu připevněn tablet pro dotykové ovládání celého systému. Trvale bude pfipojen přes USB zásuvku do napájení.

  - Síťové prvky

V technickém zázemí bude pro funkčnost celého zařízení umístěn router, switch, WiFi bezdrátový prístupový bod, datové úložiště a záložní UPS systém.

  - Kabelové trasy

Všechny kabelové trasy budou vedeny ve stěnách od zařízení v rackové skříni / rozvaděči v technickém zázemí:

    - ke 4 kusům reproboxů vždy samostatným kabelem CYH 2x2,5 mm2 do zakončovací

krabice u balkónů

    - k 8 kusům scénických svítidel 2 kusy kabelů UTP Cat6A (jeden kabel slouží jako rezerva) do datové zásuvky nad římsou pod kopulí RJ45. Z tohoto přípojného bodu bude přes redukci RJ45/XLR připojeno první svítidlo. Z něj ke zbývajícím 7 kusům povede propojovací kabel XLR / XLR přes konektory DMX ln / DMX Out v každém svítidle

    - ke 4 kusům projektorů 3 kusy kabelů UTP Cat6A (jeden kabel slouží jako rezerva) do

datových zásuvek RJ45 umístěných na každém balkóně nad podlahou

  - Přípojná místa

V technickém zázemí bude v rackové skříni umístěn přípojný bod HDMJ pro externí vstup (např. notebook) pro eventuální prezentace, výstavy apod.

s

## POPIS STANDARDŮ INSTALACE

Následující popis standardů instalace platí pro v projektu instalované technologie. Jedná se o kompletnf popis instalačních postupí.l, tedy se zde mohou vyskytovat i popisy instalací, které nebudou v tomto konkrétním projektu prováděny.

  - Kontrola stavební připravenosti

Odpovědný pracovník se účastní kontrolních dnů na stavbě a spolupracuje se stavebním dozorem. Zahájení a ukončení instalace, časové skluzy, stavební nepřipravenost a další důležité události na stavbě zapisuje do stavebního denlku.

  - Technologické postupy

Před instalací se odpovědný pracovník seznámí s projektovou dokumentací, návody k obsluze instalovaných zařízení a s instalačními postupy doporučenými výrobci. Během instalace dodržuje tato pravidla a respektuje projektovou dokumentaci.

Napájení technologie (interface, řídicí systémy, AVtechnika aj.):

Rozvody napětí budou provedeny dle ČSN, 3-vodičově.

Provedení kabeláže:

- Vedení kabelů bude v chráničkách

- Volně vedené kabely jsou vhodně vyvázány v pravidelných intervalech.

- Pri vedení kabelů je třeba dbát na prostorové odstupy signálových kabelů od kabelťJ silových.

- Kabely musí být přehledně označeny (vyvazovací páskou se štítkem a nestíratelným popisem pomoci lihového fixu, popř. přímo nestíratelným popisem na kabelu většího průměru) tak, aby při demontáži prfstroje {např. z důvodu servisu} bylo při použitf dokumentace jasné, který kabel patří do kterého konektoru.

- Umožní-li to situace, je vhodné nechat volnou chráničku s protahovacím drátem

pro přfpadné budoucí rozšíření systému.

- Konektory musí být nakrimpovány / napájeny kvalitně, bez studených spojů, kabely musí být zajištěny proti vytržení. Konektory, se kterými se často manipuluje, musí mít konektory napájeny buď od výrobce kabelu, nebo musí být použity kvalitní kovové krytky, které umožňují pevné uchycení kabelu.

- Všechny konektory, které budou v instalaci pevně zapojeny, je treba standardnfm způsobem zajistit proti vytažení (západky, šrouby).

- U všech kabelu je třeba dbát na správné zapojení konektoru a správnou polaritu signálu.

- Tam, kde je to možné, budou kabely ihned po montáži konektoru proměřeny a vyzkoušeny.

- Při montáži konektorů je třeba důsledně dodržovat barevné značení jednotlivých žil

na kabelech.

Instalace ozvučeni:

- Pro montáž reproduktorových soustav je tfeba volit vhodný montážní materiál s ohledem na hmotnost reprosoustavy, charakter a materiál stěny.

6

- Při instalaci stereofonních a vícekanálových ozvučovacích systémů je třeba důkladně dbát na správné zapojení jednotlivých kanálů (neprohazovat levý a pravý kanál apod.) a ostatních propojení, důsledně dle manuálů výrobce a projektové dokumentace.

- Při instalaci reproduktorových soustav je třeba dbát na správnou polaritu

reproduktorových kabelů.

Montáž rackových skřlnl:

Přístroje je do přístrojových skříní třeba namontovat jednak z hlediska ergonomických (nejčastěji používané přístroje do přístupné výšky) a jednak dle technických hledisek (tepelné vyzařování - přístroje vyzařující teplo do dolních částí a nechat větrací mezery, bezdrátové přístroje-antény v horní části aj.).

Pro přístroje, které nemajf standardní montážní úchyty do prfstrojové skříně, je třeba použít vhodné police přístrojových skríní. Police musí být dimenzovány na hmotnost prístrojů a v případě potřeby musí mít úchyty v přední i zadní části racku. Přístroje musí být k policím vhodným způsobem přichyceny (šroub, kombinace oboustranné samolepicí pásky s vyvazovací páskou okolo přístroje a police aj.).

Při montáži kabelů je třeba kabely nainstalovat a vyvázat přehledně a kabely musí být označeny.

U přístrojů musí být nechána taková délková rezeiva, aby bylo možno přístroj snadno vyjmout ze seivisních důvodů. Pevně připojené kabely k přístrojům (např. napájecí) nesmí být vyvázány společně s ostatními, aby při vyjmutí přístroje nebylo nutno demontovat vyvázání.

Vedeni kabeláže bude provedeno tak, aby na jedné straně byly silové a řídicí kabely a na straně druhé kabely signálové.

Pro napájení přístrojů v přístrojových skříních budou použity rozvodné panely s přepěťovou ochranou, nejlépe s montážním uchycením do přístrojové skříně. Pokud je možno, tak bude napájení z jedné fáze.

V přístrojové skříni je třeba zajistit dostatečné odvětrání s ohledem na vyzařované

Instalace silnoproudých rozvodů a rozvaděčů:

Instalace a doplňování zařízení do silnoproudých rozvaděčů musí být v souladu s příslušnými CSN-předevšim CSN 343100, CSN 332000-1.

Kabely zapojované do rozvaděče musí být přehledně a úhledně taženy, vyvázány a označeny dle dokumentace.

V rozvaděči musí být popsány jednotlivé jističe, stykače a další zařízení.

Na hotový rozvaděč musí být ve spolupráci s revizním technikem provedena revize. Pokud je při instalaci použit kabel s vodičem typu lanko (,,licna"), nesmí být před montáži do šroubových svorek pocínován! Pro zpevnění konce lanka je třeba použít zpevňovací zamačkávací koncovky.

  - Závěrečné ladění a testování funkčnosti zařízení

Na konci instalace odpovědný pracovník důkladně vyzkouší funkčnost celé nainstalované technologie, která zahrnuje následující kroky:

    - Jednotlivé projektory a jejich příslušenství budou naprogramovány dle potřebných

parametrů a budou zohledňovat veškeré provozní režimy a stavy pro videomapping.

7

    - Scénické osvětlení bude správně nakonfigurováno v souvislosti se synchronizací s videomappingem.

    - Ozvučeni bude optimálně nastaveno pro daný prostor a musí být bez rušivých brumů a jiných artefaktů.

    - Zdroje audio a video signálu budou zapojeny do všech přípojných míst a tím otestována jejich funkčnost.

## POžADAVKY A NÁROKY OBECNĚ

### Zvláštní nároky na systém

Z hlediska zákonných obecných norem a předpisů nejsou na tento systém AV techniky kladeny žádné zvláštní nároky.

Při instalaci je treba dodržet některé prostorové vztahy, které vycházejí z fyzikálních a technických principů, na kterých tato technologie pracuje. Jedině při respektováni těchto podmfnek lze dosáhnout optimální výsledek a zužitkovat veškerý technický potenciál daných zařízení.

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana pfed nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 napětím SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje.

Část zařízení již ve svém principu pracuje pouze s napětím bezpečným.

### Určení prostředí

Požadujeme, aby dotčené prostory spadaly do kategorie - prostredí základní (resp. normální resp. obyčejné).

### Protipožární opatření

Z hlediska požární bezpečnosti musí být dodrženo utěsnění prostupů. Prostupy kabelů a jiných elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Konstrukce utěsnění prostupů kabelových a jiných elektrických rozvodů musí odpovídat požadavkům ČSN 730810 čl. 6.2.1., požární odolnost těsnění musí odpovídat požadavkům čl. 8.6 ČSN730802.

### Péče o životní prostředí

Instalace zarrzenl a jeho používáni nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.

### Silnoproud

Pro zajištění bezpečných a normou předepsaných technických podmínek provozu je nárokována oddělená el. technologická napájecí síť TN-S (bezproudové nulování), která by pri správném provedení měla zabránit průnikům rušeni a kolísání na síti do zařízení, zároveň snižuje možnost vzniku brumových zemních smyček, na které je tato technologie velmi citlivá.

V rámci koordinačních činností požadujeme vybudování nároků silnoproudých zásuvek.

Obecné zásady instalace rozvodů pro napájen( AV techniky:

- Nulový a zemnící vodič musí být oddělený.

- Musí být zamezeno vzniku zemních smyček - všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod.

8

- Doporučujeme všechny napájecí zásuvky 230V pro AV techniku vybavit přepěťovou ochranou.

- Do prostoru režie v místě instalace Rackového rozvaděče nárokujeme přivést zemnění

(lanko 4mm).

# STAVEBNf PŘIPRAVENOST

  - Interiér a exteriér Kaple

Po celou dobu montáže je nutné mít pnstup hlavními dveřmi do všech prostor Kaple (včetně venkovních přístupů na všechny balkóny), mít zajištěnou možnost připojení k 230 V a osvětlení prostor pro instalaci.

  - Požární ucpávky

Pokud trasy AV techniky procházej! požárnlmi úseky, požadujeme od stavby realizaci požárních ucpávek na trasách pro AV techniku.

  - Lešení

Je nutné mít zajištěné lešení s celistvou plochou v rovině římsy pod kopulí pro bezpečnou instalaci scénického osvětlení a mít zajištěnou možnost připojení na 230 V.

  - Čistota

Pro montáž AV techniky je nutné mít zajištěnou bezprašnost a čistotu prostředl z důvodu náchylnosti všech zařlzení na prach (např. z broušení, frézování, řezání, čištění, sekání, míchání apod.)

  - Obecné zásady instalace rozvodů VAC pro napájení AV techniky:

    - Nulový a zemnící vodič musí být oddělený.

    - Musí být zamezeno vzniku zemních smyček - všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejr.ý zemnícf bod.

    - Všechny napájecí okruhy pro AV techniku budou zapojeny na stejnou fázi.

V místnostech vybavených řídicím systémem budou všechny nároky 230 V AC zapojeny paprskovitě (do hvězdy) bez přerušeni vypínačem.

  - Výkonové poměry

Nárokujeme rezervaci instalovaného příkonu:

    - Projektory: 4000 W

    - Scénické osvětlení: 3200 W

    - Racková skříň: 1500 W

9

## SIMULACE PROJEKTORŮ

7ZÁVĚR

Tato dokumentace navrhuje optimální Fešenl vybaveni prostoru a je koncipována jako dokumentace provedeni stavby. Změny v provedeni musl být konzultovány s investorem

10

Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovské 1, 363 01 Ostrov Uchazeč:

Mlsto plninl pfemnětu smlouvy: Pohl'ebnl kaple sv. Anny Ostrov

Dat1n1 vyplněni:

VÝKAZ VÝMĚR - Technologie videomappingu, scénického osvětleni a ozvučení

Por.č.

Popis

laserový projektor pro instalace s vysokými požadavky na Jes a kvelitu obrazu, a to I pri velmi velkých úhlech projekce. Technologie

3LCD, světelný výkon (jas) 13 000 lumeníi, rozlišeni WUXGA (1920 x 1200), kontrastnl poměr2 500 000: 1, žlvotnostsVětelného zdroje až 20 000 hodin, zoom automatický s /T10Žllostl motorického

ml.  oočet

cena / ks bez DPH

cena / celkem bez DPH

DPH 21%	cena / celkem s DPH

zaostřeni, keystone korekce vertlkélnl I horizontální, podpora	ks	4

bezdrátového pflpojenl, volitelný modul pro bezdrátové připojeni, operačnl teplota 0-45'C, úroveň hluku 39 dB (v režimu nonnélnlho

chodu)porty HDMl/3G SDI/DisplayPort/LAN/USB/RS-232C,

podporované fonnáty videa 4K/Full HD/1080p, rozměry 586 x 492 x 218 mm, hmotnost 24 kg

1

ks

4

objektiv pro projekce v omezených prostorách, kde je tfeba promllat obraz na velkou plochu z malé vzdálenosti od projekčnl plochy. Typ objektivu Ultra-short throw, pevný objektiv, dohledová vzdálenost (lhrow nrtío): 0.35:1, manuálnl fokus

2

| ks | 4 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ks | 4 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| ks | 2 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

atypicky držák projektoru pro uchyceni do podlahy balkónu

3

HOMI extender pro pfenos signálu na delšl vzdálenosti po UT? kabelu, kompatlbílnl s HDMI 2.0 & HDCP 2.2, rozlišeni 1080p (Full HO), 4K (Ultra HO), podporuje HOR 10, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X, High Dynamic Range pro lepši kontrast a barvy,

4	ofioolenl HDBaseT

profeslonálnl multirnediálnl přehrávač pro digital signage s úložištěm SSD NVMe 256GB. Procesor Quad-core ARM Cortex- A53 1.8 GHz, grafika GPU Quackore ARM Mall-T860, paměr. 2 GB DDR3 RAM, úložiště 8 GB eMMC flash, výstupy video: 2x HDMI 2.0 (4K@60Hz), podpora 4K video s H.264/H.265 dekódovénlm, vstupy: 1x HDMI (pro záznam videa), 1x USB 3.0 pro exteml zaflzenl (napf. flash disky), audio: 1x stereo analogový výstup (3.5 nm),slfové p"pojenl: 1x Gigabit Ethernet (R.145), podpora 1/Vi-Fi, provoznl sy:;tém BrightSlgn OS (včetně podpory lfTh11.5, video pl'ehrávání, interaktivní obsah), ostatní porty: 1x USB 2.0, 1x RS-232 pro ovládání externlch zafízenl, 1x 1/0 pro p"pojenl dalších :z:arrzenr (napf. senzory), podporuje dekódováni videí H.264, H.265 (HEVC), VP9 pro 4K video, výstupní rozlišeni: Podpora až 4K Ultra HD (3840 x 2160), 60

fps, možnost ovládat zaffzenf a monitorovat je pfes webové

s	rozhraní nebo aplikace BrightSign Cloud.

centrálnf fldlcf jednotka pro videomapping. Podporuje více projektoru a umožl\uje synchronizaci videí, efektO a dalšlch

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč

rrullimediélnfch prvkíi v reálném čase, synchronl:z:ace a kontrola	ks	1

na úrovni Jednotlivých projektorO, flexibllite pl'i tvorbě

6	kolf4)Iexnfch scén.

ks

1

router s 19" úchytem se 4jádrovým procesorem, podporuje protokoly NAT a IPv6, zabezpečeni firewall, funkce QoS, frekvence 1400 MH, zporty ax RJ-45, 1 x SFP+, 1 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 9x LAN (fixnl), LAN porty s rychlostí 1 x 100bit LAN, 1 " 2,5Gbit LAN, 7x 1Gbit LAN, PoE standard 802,3af (PoE) a 802,3at (PoE+), 8x PoE port, celkový výkon 150W, napájeni ze sftě, PoE a 2pin svorkovnice, oparačnl paměť 1000

7	MB, flash disk 1024 MB

ks

1

swftch s 19" úchytem, 24 portíi RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 x SFP+, operačnl systém S'#,QS, paměť 2 MB

8

1/ViFi bezdrátový přfstupový bod, 2 porty s rychlosti 1 Gbit, Vl/iFi 5, dual-band (2,4 GHz 300 Mb/s + 5 GHz 867 Mb/s ), standardy

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n a 802.11ac, pasivní PoE	ks	1

802.3af (PoE) a 802.3at (PoE+) s napětrm od 18 do 57 V, 2x

9	LAN, 2x WAN, pevná enténa, IPv6 Ready

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

|  | datové ůloiiště (NAS) + 2113 HDD, 1 disková pozice, podpora |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5", 3,5" diskťt (s volitelným dr.žákem), procesor Realtek ks |  | 1 | 0,00 Kč | O,OO Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 10 Gigabit lAN záložnl UPS systém, vstupnl napětl 230 V, vstupnl proud 4.35 A, výstupnl výkon 1 000 VA (550 W), automatická regul.ice |  |  |  |  |  |  |
| 11 | napěti, jistič pro ochranu proti přetíženi, FR zásuvky zálohované ks s pl'epěfovou ochranou, Informace o typu provozu, stavu napájeni, stavu baterie, stavu zátěže, porucha a varováni | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
|  | rekordér pro pl'enos Art-Nel a DMX signálCI, 8 rozhranl (až 3072 kanálO), podporuje DMX512/RDM/ArtNeVsACN, 8 výstupCI nebo 8 ks | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 12 | XLR ln/Out konfigurovatelné, 2x etherCON RJ45 rozbočovač a zesilovač DMX signálu, 1x vstup/2x výstup, vstup |  |  |  |  |  |

RTD1 619B (4jádrový - 1,7 GHz), 1 GB RAM, 2x USB 3.2, 1x

vstupCI pro DMX 512 ve všech kombinaclch, konektory 8x 5-pin

| ks | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ks | 8 | 0,00 Kč | 0,00 Ke | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

a výstup XLR 3-pln konektor, každý DMX výstup mMe být pl'lpojen až ke 32 CMX zaflzenlm, podpora ROM pro

- obousměrnou korrunlkaci, napájení 12V DC

LED reflektor pro vysoký výkon na stfední vzdálenosti, 27x15W RG8W LEDdiod, vyzalovacl úhel 45°, vyměnitelné čočky 8"/15'/25°, volitelné filtry 5°/20"/30'/40°/55°/80°, rozs.ih barevné teploty 2400 • 8500 K, životnost LED diod 50 000 hodin, sirobo efekt, elektronický stmívač, DMX512 / ROM, display, XLR vstup I výstup, 4/7/8 kanálO, kryti IP65, materiál hlinlk, teplotnl

- rozsah -20° až +45"C,

| ks | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ks | 4 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | O.OO Kč | 0,00 Kč |

tablet s extrémně odolným pouzdrem, displej 9", Android 13, rozlišeni HD 1340 x 800 TFT, MediaTek MT8781 2,2 GHz, RAM 4 GB, úložiště 64 GB, paměťová karta až 1000 GB, Bluetooth,

\MR, GPS, zadnl fotoaparát 8 Mpx, přednl fotoaparát 2 Mpx,

- USB-C, baterie 5100 mAh

sloupový reprobox s držákem, výkon 140 W, reproduktor 4x basový 4" + 4x výškový 1', frekvenční rozsah 90-18000 Hz, citlivost 90 dB (1W/1m), max. SPL 114 dB, vyzalovacl Ohel 120• x 30°, Impedance 4 Ohmy, kotvící body 1 x závit M10 a 3x závit M6, pl'ipoJenl pfes ln/Out speakon nebo Euroblock tenrioál,

- materiál MDF

rrixážní digitální zesilov.ič s media přehrávačem USB, SD, Bluetooth, výkoo 4x 200 W (4 Ohmy), 4x 100 W (8 OhmCI), vstup 1x stereo line (RCA/Jack 6.3 mm), 1x stereo line (RCA), 1X stereo line (Jack 3.5 mm), 2x mlkrofonnf (Jack 6.3 mm), 2-pásm. korekce pro CH 1/2 a CH3/4, výstup na reproduktory pres

- šroubovacf svorky, ka!dý kanál má audio výstup pi'es RCA, 19'

- Pflprava, koordinace...

19

Kabeláž a materiál

- Instalace techniky

- Programování• mapplng, světelné scény, software

- Oživeni, n.istavení, zaškoleni, manuál

- Vedlejší projektové náklady (dopravné, ubytováni, lešenl...)

ks	1

set	1

set	1

set	1

set	1

set	1

set	1

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč O,OOKč 0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Ke

0,00 Kč

Celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH bude uplatněno dle platné legislativy.