## VzorPolozky
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Ekocentrum Ostrov | [24 empty] | STA
O: | SO-02 | Technika prostředí staveb | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Zdroj tepla | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 133.93 | [5 empty] | DIL
1 | 731250113V | Montáž a propojení technologické části kotelny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
2 | 731250168V | Autorizované uvedení do provozu tepelného čerpadla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
3 | 731260337V | Projekt MaR - nutný zásah do stávajícího systému měření a regulace a zpracování podoby komunikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nového zdroje tepla se stávajícím | [24 empty] | POP
SPU
4 | 731280334V | Monitoring TČ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 731280335V | Ekvitermní regulace výstupní teploty; TČ; ; rozšíření 2 směšovaných | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okruhů; akumulace UT, a TV; cirkulace TV; řízení bivalentního zdroje; prioritní příprava teplé vody; sanitace teplé vody; vzdálené připojení; analytická funkce, prediktivní diagnostika; | [24 empty] | POP |  | okruhů; akumulace UT, a TV; cirkulace TV; řízení bivalentního zdroje; prioritní příprava teplé vody; sanitace teplé vody; vzdálené připojení; analytická funkce, prediktivní diagnostika;
SPU
6 | 731280338V | Montáž elektro-propojení technologické části | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. topenář) | h | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1 | 70 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Demontáže, likvidace, alt. přeložení stáv. potrubí : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Úprava a napojení na stávající rozvody, vypuštění, napuštění, odvzdušnění : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1 | 48 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
9 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1 | 6 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | revize elektro | [24 empty] | POP
SPU
10 | 731249128V | Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 32,7 kW a COP 3,8 pro A2/W35; hl.ak.výk.70 dB(A); | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 9.93 | 9.93 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 2-stupňové tepelné čerpadlo vzduch/voda s elektrickým pohonem pro vytápění a ohřev pitné vody v topném zařízen COP 4,4 pro A7/W35; startovací proud 30 A; 2100/1735/955 mm (V/Š/H); 555 kg | [24 empty] | POP |  | 2-stupňové tepelné čerpadlo vzduch/voda s elektrickým pohonem pro vytápění a ohřev pitné vody v topném zařízen COP 4,4 pro A7/W35; startovací proud 30 A; 2100/1735/955 mm (V/Š/H); 555 kg
10a | 731249128V | Povětrnostní ochranný kryt | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02571 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní
– na ochranu před silným větrem
10a | 731249128V | Připojovací sada | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02571 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní
– pro hydraulické připojení sekundárního okruhu , – 2 ks speciálně ohýbaného potrubí
10a | 731249128V | Elektrické spojovací vedení 30 m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02571 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní
– k propojení tepelného čerpadla s regulací
SPU
11 | 731280336V | MaR kompaktní typový regulátor, vč.čidel, kabelů, prostorového termostatu (dodávka MaR), - rozvaděč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | MaR pro nový zdroj tepla, komunikace se stávajícím systémem automatické regulace pro zdroj tepla (plynový kotel ) a zároveň ovládání stávajícího otopné systému (3 topných větví ) | [24 empty] | POP |  | MaR pro nový zdroj tepla, komunikace se stávajícím systémem automatické regulace pro zdroj tepla (plynový kotel ) a zároveň ovládání stávajícího otopné systému (3 topných větví )
SPU
12 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 8.18 | [5 empty] | DIL
13 | 732331518V | Expanzní nádoba 80/6 o obsahu 80 lt, 6 bar | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02571 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.715 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně servisní a připojovací armatury | [24 empty] | POP
SPU
14 | 732331519V | Expanzní nádobaTUV (součást příslušenství) (objem 18 l, 10 bar) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02571 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - nádoba pro TUV vč. Armatur | [24 empty] | POP
SPU
15 | 732341418V | Akumulační nádoba topné vody 750/6 (na vyžádání s max. tlakem 6 bar!) vč. typové izolace, | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25823 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.15 | 4.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | objem 750 l, Ř980mm, výška 1830mm, hmotnost nádoby 140kg | [24 empty] | POP
SPU
16 | 732375612V | Elektrický průtokový ohřívač 12 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
POP
17 | 732375612V | Bojler 200L NTRR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. napojení na stávající rozvod | [24 empty] | SPU
18 | 732421462V | Oběhové čerpadlo Grundfos Magna3 40/120 vč. Přírub | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00339 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0.59 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 732421464V | Elektronické oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 25/60 vč. šroubení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 732421470V | Elektronické oběhové čerpadlo íGrundfos Alpha 25/80 vč. šroubení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 732421475V | Demontáž stávající technologie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž kotle1x,bojleru 2x, solárních kolektorů , potrubí | [24 empty] | POP
SPU
22 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.76 |  | 0 |  |  |  |  | 110.89 | [5 empty] | DIL
SPU
24 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.018 | 2.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
SPU
25 | 733190217R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých do D 51/2,6 | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.021 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
SPU
SPU
28 | 733191112R00 | Manžety prostupové přes DN 20 do DN 40 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.33 | 9.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 733111103V | Potrubí CU DN 15 -lisovací | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí a izolace | [24 empty] | POP
SPU
30 | 733111104V | Potrubí CU DN 20 -lisovací | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 4.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí izolace | [24 empty] | POP
SPU
31 | 733111105V | Potrubí CU DN 25 -lisovací | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 42.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí izolace | [24 empty] | POP
SPU
32 | 733111108V | Potrubí CU DN 32 -lisovací | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01024 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.53 | 12.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí izolace | [24 empty] | POP
SPU
33 | 733121120V | Potrubí CU DN 40 -lisovací | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00906 | 0.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.54 | 34.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí izolace | [24 empty] | POP
SPU
SPU
38 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 17.45 | [5 empty] | DIL
39 | 722221123R00 | Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20 x 25, PN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.114 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro dopouštění | [24 empty] | POP
SPU
43 | 734215133R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.06 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.06 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II
46 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.227 | 4.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
47 | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.424 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II
SPU
48 | 734245423R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
49 | 734266222R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.082 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
50 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.083 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
51 | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
52 | 734411122R00 | Teploměr s ochranným pouzdrem rohový, typ 240/A, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.38 | 4.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
53 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.43 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tlakoměrového zkušebního kohoutu | [24 empty] | POP
53 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-6 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.43 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tlakoměrového zkušebního kohoutu | [24 empty] | POP
SPU
59 | 734181334V | Trojcestný směšovací ventil DN20, Kvs 4,0, se servopohonem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 734255115V | Ventil pojistný, DN 15 x3,0 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0.17 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
61 | 734255135V | Ventil pojistný, DN 25 x 3,0 bar | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
65 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 9680 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
77 | 799186347V | Stavební výpomoc (základky pro hlavní zařízení, průrazy pro potrubí, drobné bourací práce,Jádrové vrtání ( 10x pr. 125mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapravení povrchů apod.) | [24 empty] | POP
SPU
78 | 799730342V | Pomocný materiál , montážní, spojovací , těsnící , konzoly, závěsy , drobné fitinky | kg | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 799733651V | Požární ucpávky a opatření dle PBŘ |  | 1 | 8000 | 8000 |  | 0 |  | 0 | 21 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
80 | 310 | Nákladní automobilová doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
SPU
81 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
SPU
82 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
SPU
83 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
84 | 006 | Nájem sestavy pojízdné Alu věže, pronájem jeřábu , doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 8000 | [18 empty] | 0 | 8000 | SUM
END