# Příloha č. 4 ZD

# Technická Specifikace

## Souhrnné informace o objektu

Bytový dům v majetku města

- Adresa:							Hlavní třída 859-864, Ostrov

- Parcelní číslo: 					     		834/1 až 834/6 k. ú. Ostrov nad Ohří

- Požadovaný minimální instalovaný výkon: 			59,5 kWp

- Požadovaná minimální kapacita bateriové akumulace: 		90 kWh

- Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie: 		57,8 MWh

- Nepodléhá registraci na ERU

- Požadavek na zvýšenou míru požární bezpečnosti v budově: 	ano

- Počet bytových jednotek					38

- Počet elektroměrů celkem 					44

## Dokumentace

  - Zadavatel zajistí:

  - Statické posouzení střešní konstrukce, na které bude FVE umístěna

  - Analýza rizik

  - Definice minimálního výkonu FVE

  - Definice minimálního kapacity bateriového úložiště

  - Plné moci pro zhotovitele pro zastupování zadavatele

  - Rozsah projekčních, instalačních a realizačních činností ze strany zhotovitele v rámci zakázky:

  - Smlouva o připojení s ČEZ distribuce a.s.

  - Jednopólové schéma zapojení

  - Realizační projektová dokumentace

  - Požárně bezpečnostní řešení

  - Projektová dokumentace na úpravu hromosvodů

  - Položkový rozpočet

  - Výchozí revize FVE

  - Revize hromosvod

  - Instalace FVE

  - Úpravy LPS dle PD

  - Sloučení 44 odběrných míst do jednoho společného odběrného místa (JOM)

  - Instalace software pro monitoring a řízení FVE a systému komunitní energetiky

  - Certifikáty a data-sheety pro jednotlivé technologie prokazující splnění shody s požadavky investora

  - Návod na FVE, včetně návodů dílčích částí (měnič, monitoring)

  - Předávací protokol k FVE

  - UTP pro instalovanou FVE

## Požadavky na použité technologie a zařízení

Předmět zakázky bude proveden v maximální možné kvalitě, v souladu s platnou legislativou.

- Měniče síťové napojené na distribuční síť

  - Vysokonapěťové, beztransformátorové

  - Záruka minimálně 10 let, bezodkladná výměna, nebo náhrada do 3 dnů

  - Provozní teplota okolí minimálně v rozsahu -35 °C až +60 °C

  - Účinnost min 97 %

  - Krytí minimálně IP65

  - Jmenovitý výkon minimálně 25 kW

  - Umístění střídačů bude projednáno se zadavatelem v průběhu zpracovávání

Způsob doložení: data-sheet

Certifikát 1: IEC 61727 nebo IEC 62116, nebo EN 50549-1/EN50549-2 (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)

Certifikát 2: Potvrzení souladu s pravidly provozování distribuční soustavy umožňující trvalý provoz (vydané subjektem akreditovaným podle ČSN EN SO/IEC17025-2018 nebo protokolem vydaným laboratoři ČEZ distribuce a.s. nebo EG.D, a.s.

- Měniče hybridní napojené na distribuční síť

  - Nízkonapěťové, hybridní, asymetrické, 3fázové

  - Transformátorové

  - Provozní teplota okolí min. v rozsahu -35 °C až +60 °C

  - Účinnost min 97 %

  - Krytí minimálně IP65

  - Záruka minimálně 10 let, bezodkladná výměna, nebo náhrada do 3 dnů

  - Kompatibilita se síťovými měniči

  - Jmenovitý výkon minimálně 20 kW

  - Umístění střídačů bude projednáno se zadavatelem v průběhu zpracovávání

Způsob doložení: data-sheet

Certifikát 1: IEC 61727 nebo IEC 62116, nebo EN 50549-1/EN50549-2 (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)

Certifikát 2: Potvrzení souladu s pravidly provozování distribuční soustavy umožňující trvalý provoz (vydané subjektem akreditovaným podle ČSN EN SO/IEC17025-2018 nebo protokolem vydaným laboratoři ČEZ distribuce a.s. nebo EG.D, a.s.

- FV panely

  - Monokrystalické;

  - Provedení full-black; glass-glass

  - Jmenovitý výkon minimálně 480 Wp

  - Provozní teplota minimálně v rozsahu -40 °C až + 85 °C

  - Garance výrobce o degradaci nominální kapacity panelu o maximálně 15 %    po 30 letech provozu;

  - Záruka na mechanické provedení minimálně 20 let

  - Minimální účinnost 22 %

  - Zatížení větrem/sněhem minimálně 2 400 Pa/5 400 Pa;

  - Návrh a rozložení jednotlivých panelů je v kompetenci dodavatele. Umístění FV panelů však musí být projednáno se zadavatelem v průběhu zpracování projektové dokumentace.

Způsob doložení: data-sheet

Certifikát: IEC 61215 a IEC 61730 (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)

- Bateriové úložiště

  - Kapacita kontinuální nabíjení/vybíjení bateriových modulů minimálně 1 C;

  - Záruka minimálně 6000 cyklů nebo minimálně 10 let při 90 % DOD;

  - Bateriový střídač musí umožňovat řízení nadřazeným systémem

  - Nízkonapěťové – baterie zapojené paralelně

  - Články technologie LFP nebo LTO

  - Aktivní vyhřívání bateriových článků

  - Provozní teplota okolí pro nabíjení/vybíjení min. v rozsahu -10 °C až +50 °C

  - Pro návrh bateriového uložiště je nutné uvádět jak nominální hodnotu kapacity akumulátoru, tak jeho reálnou kapacitu.

  - Výkon hybridních měničů bateriového úložiště bude minimálně 40 kW

  - Umístění bateriového uložiště musí splňovat požadavky dle PBŘ.

Způsob doložení: data-sheet

Certifikát: IEC 630056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014 (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)

- Rozvaděče

  - Součástí rozvaděče je ATS pro možnost zálohování systému, hlídač fází, SPD DC T1+T2, SPD AC T1+T2, externí síťová ochrana;

Způsob doložení: data-sheet

- Výkonové optimizéry napojené na síťové měniče

  - Provozní teplota okolí min. v rozsahu -35 °C až +60 °C

  - Krytí minimálně IP68

  - Jmenovité vstupní napětí při pohotovostním režimu maximálně 1 V

  - Záruka minimálně 15 let

  - Účinnost min. 97%

Způsob doložení: data-sheet

Certifikát: IEC 61000 a IEC 62109, (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)

- MC4 konektory

  - Garantovaná kompatibilita mezi MC4 konektory na panelech a výkonových optimizérech

  - Kryty s životností minimálně 15 let a teplotní odolností minimálně 900 °C

Certifikát: IEC 62852, (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)

Zhotovitel bude akceptovat výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě výše uvedených souborů norem. Akreditovaný je subjekt podle IEC 17065 (resp. národních mutací, např. ČSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za akreditovaný subjekt dle IEC 17065 lze považovat také subjekt uznaný prostřednictvím IECEE, viz seznam na https://www.iecee.org/members/national-certification-bodies.

## Požadavky na management a software pro řízení

  - Obecné požadavky na hardware a software pro monitoring a řízení

  - Všechny bytové jednotky budou vybaveny podružnými elektroměry pro monitoring a následnou fakturaci spotřeby elektrické energie.

  - Software umožní sledování spotřeby elektrické energie v jednotlivých bytových jednotkách.

  - Software umožní vyúčtování elektrické energie na úroveň jednotlivých bytových jednotek, a to na základě podružného měření bytových jednotek.

  - Software umožní propojení FVE a nabíječek elektromobilů započtením spotřeby do jednotlivých bytů, ke kterým bude tato spotřeba logicky vázaná. Identifikace odběratele elektrické energie z nabíječky proběhne buď na základě předaného čipu nebo kódu a takto dojde ke spárování spotřeby elektrické energie u nabíječky ke konkrétní bytové jednotce.

  - FVE bytového domu bude možno napojit v rámci komunitní energetiky na další odběrné místa v majetku města. Přetoky z výroby elektrické energie bytového domu budou sdíleny na dalších vybraných odběrných místech. K tomuto sdílení bude využit legislativní rámec LEX OZE 2.

  - Minimální požadavky na hardware pro řízené nabíjení a vybíjení baterií

  - Hardware bude tvořen komunikačními moduly (například PLC), které jsou napojeny na jednotlivé hybridní měniče. Komunikační moduly odesílají data do cloudového úložiště. Použité komunikační moduly a cloudové úložiště splňují parametry podle platné legislativy evropské směrnice NIS2. Veškerá data z provozu FVE jsou ukládána na kyberneticky bezpečný cloud umístěný na území EU. Přístup k datům v cloudu nebude umožněn subjektům mimo EU.

  - Minimální požadavky na software pro odběrné místa v bytovém domě

    - V rámci uživatelského rozhraní budou přístupné minimálně tyto funkce:

    - Administrace bytových domů

    - Administrace bytových jednotek a jednotlivých uživatelů s přiřazením

- Jména a příjmení

- Uživatelského hesla a jména

- Počtu osob žijících v bytové jednotce

- Patro bytové jednotky

- Číslo elektroměru

    - Administrace vyúčtování elektrické energie pro JOM a všechny uvažované bytové jednotky sloužící k fakturaci

- Koeficient alokace výroby FVE na základě spotřeby elektrické energie dle

- m2 výměry bytové jednotky

- rovnoměrné rozvržení alokace dle počtu bytových jednotek

- Koeficient alokace spotřeby elektrické energie ve společných prostorách

- m2 výměry bytové jednotky

- rovnoměrné rozvržení alokace dle počtu bytových jednotek

- podle počtu obyvatel bytové jednotky

- možnost nerozpočítat takovou alokaci

- Časový interval období od data do data

- Výše spotřeby dodavatelské a výrobní faktury v kWh a Kč vč. DPH

- Možnost zadání správcovských nákladů v Kč vč. DPH

- Možnost počítat vratky pro jednotlivé bytové jednotky v Kč/kWh

    - Tisková sestava v podobě vyúčtování pro celé odběrné místo JOM a každého uživatele zvlášť v textovém i grafickém formátu pro lepší přehlednost s přihlédnutím a respektováním rozsahu dle bodu 4.3.1 písm. c)

    - Možnost exportu dat pro externí SW ve formátu *.csv

    - V rámci software pro jednotlivé bytové jednotky budou zobrazeny minimálně tyto data:

- Spotřeba elektrické energie (on-line měření)

- Výroba z FVE (on-line měření)

- Stupeň pokrytí spotřeby jednotlivých bytů z FVE (on-line měření)

- Spotřeba elektrické energie (on-line měření) denní, měsíční a roční náhled

- Spotřeba teplé a studené vody (on-line měření) denní, měsíční a roční náhled

- Spotřeba tepla (on-line měření) denní, měsíční a roční náhled

  - Minimální požadavky na software pro komunitní energetiku – sdílení do odběrných míst mimo bytový dům

Součástí software je uživatelské rozhraní a servisní rozhraní.

    - V rámci uživatelského rozhraní budou přístupné minimálně tyto funkce:

- Nastavení zákazu nebo omezení přetoků do distribuční sítě v případě záporných spotových cen

- Nastavení nabíjení bateriového úložiště za spotové ceny

- Nastavení využití přetoků pro ohřev teplé vody nebo jiného definovaného spotřebiče

    - V rámci servisního rozhraní budou přístupné minimálně tyto funkce:

- Aktualizace firmware měniče

- Nastavení maximálního přetoku měniče do distribuční sítě

- Zapnutí/vypnutí časového intervalu dobíjení baterií ze sítě v případě nedostatečné výroby z panelů.

  - Komunitní energetika – funkce optimalizace sdílení

Software umožní řízené vybíjení baterií bytového domu v případě dosažení definované hodnoty některého z vybraných parametrů FVE. Řízené vybíjení do distribuční sítě bude realizováno na základě analýzy dat o aktuálních spotřebách ostatních odběrných míst v energetickém společenství a sdílení bude optimalizováno v 15minutových intervalech. Aktivace přetoků do sítě pro účely sdílení bude nastavitelná v případě dosažení požadované úrovně níže uvedených parametrů buď na odběrném místě výrobny v bytovém domě.

- Výroba z FVE = dosažení požadovaného výkonu

- Prodej do sítě = dosažení požadovaného objemu přetoků

- Nákup ze sítě = dosažení požadovaného objemu nákupu

- SOC baterie = dosažení požadované hodnoty SOC baterie

- Cena spot = dosažení požadované úrovně aktuální spotové ceny nebo požadované diference spotových cen během 24 hodin

- HDO = dosažení požadované úrovně cen dle HDO

## Konstrukční požadavky. Obecné požadavky na hardware a software pro monitoring a řízení

5.1. Střecha

  - Konstrukční řešení musí respektovat stávající řešení skladby střechy.

5.2. Stavební úpravy

  - Místnost pro uložení baterií musí splňovat požadavky dle PBŘ;

  - Stávající omítky musí být vyspraveny. V případě značné degradace omítek, bude stávající omítka odstraněna na zdivo a následně bude nanesena nová omítka, včetně výmalby;

  - Stávající podlaha místnosti bude taktéž vyspravena/očištěna;

  - Je možno nabídnout řešení technické místnosti formou kontejneru umístěného mimo budovu. Umístění kontejneru musí být odsouhlaseno investorem.

5.3. Místnost pro umístění bateriového uložiště

  - Místnost musí být zajištěna jako protipožární a musí být provedena dle platných norem PBŘ;

  - Dveře do místnosti musí být osazeny a provedeny dle norem PBŘ;

  - V rámci instalace bateriového uložiště musí být dodrženy závazné pokyny výrobce baterií.

  - Místo technické místnosti uvnitř budovy je možno navrhovat technické řešení pro bateriové úložiště v kontejneru umístěném mimo budovu

5.4. Kabelové rozvody

  - Silnoproudá propojení a kabelové rozvody budou propojeny měděnými kabely určenými pro fotovoltaické aplikace;

  - Venkovní DC kabely na střeše objektu budou uloženy a svazkovány do žlabů, prostupy střechou budou protipožárně utěsněny. Ostatní kabelové rozvody budou vedeny tak, aby nebyla narušena protipožární bezpečnost stavby;

  - Elektroinstalace instalovaná v nebo na hořlavých materiálech musí být provedena a odpovídat požadavkům ČSN 33 2312, ČSN 33 2000-4-482, ČSN 37 5245 a dalším souvisejícím normám. Dle ČSN 33 2000-5-52 je nutné dodržet min. odstup slaboproudých vedení od silnoproudých rozvodů.

  - Kabelové rozvody budou provedeny tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly:

- údržbu, opravy a výměny jednotlivých dílů technologických zařízení FV systému, stávajících el. zařízení a rozvodů;

- pohyb na střeše při servisu jiných zařízení (klimatizací) případně odklízení sněhu.

5.5. AC coupling – propojení síťových a hybridních měničů

  - Síťové měniče a hybridní měniče spolu nebudou fyzicky propojeny. Technické řešení bude formou tzv. AC couplingu, kdy hybridní měniče jsou umístěny v bateriovém úložišti a síťové měniče jsou umístěny v adekvátní blízkosti od fotovoltaických modulů.

5.6. Sloučení odběrných míst – vytvoření jednotného odběrného místa

  - Všechny bytové jednotky budou vybaveny podružnými elektroměry, které zajistí monitoring spotřeb jednotlivých bytů. Původní fakturační elektroměry jednotlivých bytových jednotek budou v rámci projektu nahrazeny novým společným fakturačním elektroměrem, na který bude napojena FVE i všechny bytové jednotky.