TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Ostrov – 4.etapa“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Svítidlo typu A

|  | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadovaná limitní hodnota | Způsob prokázání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozsahu teplot okolního prostředí (Ta) | min. v rozpětí -30 až +50 °C | Katalogový list |
| Korpus svítidla | Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. | Ano | Katalogový list |
|  | Mechanická odolnost svítidla (včetně skla) | min. IK 09 | Test report vydaný na území EU |
|  | Stupeň krytí IP (optická i elektrická část) | IP 66 a IP 67 | Test report vydaný na území EU |
|  | Aerodynamický odpor CxS (součin aerodynamického činitele a plochy svítidla v nejhorším navrženém profilu – zohledňuje náklon svítidla) | max. 0,06 m2 | Test report vydaný na území EU |
| Příruba | Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 42 až 60 mm, bez použití redukčního adaptéru. | Ano | Katalogový list |
|  | Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. | Ano | Katalogový list / návod k instalaci |
|  | Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu a instalace svítidla musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu -10° až + 30° (krok po 5°), při montáži na výložník v rozsahu -30° až +30° (krok po 5°). | Ano | Katalogový list / návod k instalaci |
|  | Uchycení svítidla musí splňovat požadavky na vibrační test dle standardu IEC. | Ano | Test report vydaný na území EU |
| Konstrukce svítidla | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a předřadníková část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování (a tím snižování výkonu svítidla) a zamezení zašpinění optické části při instalaci | Ano | Katalogový list / výkres svítidla |
|  | Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění. | Ano | Katalogový list |
|  | Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné, a tedy i recyklovatelné. | Ano |  |
|  | Svítidlo musí být vybaveno ventilem pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla. | Ano |  |
|  | Předřadníkovou část svítidla musí být možné otevřít bez použití nářadí. Svítidlo se musí otevírat směrem dolů, aby se minimalizovalo vnikání prachu a vlhkosti, když je svítidlo otevřené. Po otevření svítidla musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku a svorkovnici. | Ano | Návod k instalaci / výkres svítidla |
|  | Elektronický předřadník musí být možné vyjmout bez nutnosti odejmutí dalších částí uvnitř svítidla. | Ano |  |
|  | Celková hmotnost svítidla (kg) | max. 6 kg | Katalogový list |
|  | Třída ochrany I nebo II dle umístění a zapojení | Ano | Katalogový list |
| LED světelné zdroje | Svítidlo musí být osazeno LED světelnými zdroji typu SMD. Nesmí se jednat o LED světelný zdroj typu COB (Chip On Board). | Ano | Katalogový list |
|  | Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů. | Ano |  |
|  | Svítidlo lze vyrobit s LED světelnými zdroji s náhradní teplotou chromatičnosti 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K a 5700 K. | Ano | Katalogový list |
|  | Svítidlo lze vyrobit ve verzi umožňující dynamické nastavení náhradní teploty chromatičnosti v rozsahu 1700 až 3000 K. | Ano | Katalogový list |
|  | Životnost LED zdrojů | min. 100 000 hod. (L95) při 25 °C | Katalogový list |
| Optický systém | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano | Katalogový list |
|  | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 20 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru. | Ano | Katalogový list |
|  | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano | LDT nebo IES soubory |
|  | Světelný tok do horního poloprostoru (ULR) | max. 0 % | Katalogový list / Eulum data |
|  | Svítidla lze vybavit clonou, která omezí vyzařování světla směrem za svítidlo (BackLight). Clona musí být instalována uvnitř svítidla. | Ano | Katalogový list / Eulum data |
|  | Pro snížení omezujícího oslnění a regulaci rušivého světla musí být možné vybavit svítidla clonou, která omezí oslnění v bočních směrech. Clona musí být instalována uvnitř svítidla. | Ano | Katalogový list / Eulum data |
| Elektronický předřadník | Jmenovitá teplota okolí (Ta) | min. v rozpětí -30 až +55 °C | Katalogový list předřadníku |
|  | Rozsah stmívání | min. v rozpětí 10 až 100 % |  |
|  | Účiník při jmenovitém výkonu předřadníku | ≥ 0,95 |  |
|  | Ochrana proti přepětí | 6 / 10 kV |  |
|  | Beznástrojové konektory (vodiče lze k předřadníku připojit/odpojit bez použití nářadí) | Ano |  |
|  | Vstupní konektory pro kabely o průřezu | min. v rozpětí 0,5 až 1,5 mm² |  |
|  | Funkce předřadníku | NFC programování |  |
| Funkce svítidla + příslušenství | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Ano | Katalogový list |
|  | Svitidlo umožňuje funkci CLO (Constant Light Output). | Ano | Katalogový list |
|  | Svítidlo musí být možné vybavit konektorem Zhaga na horní i spodní straně svítidla. Konektor musí být zakryt krytkou. | Ano | Katalogový list |
|  | Pro zajištění bezproblémové výměny svítidla za nové se stejnými parametry musí být svítidlo vybaveno identifikačním štítkem v počtu alespoň 2 ks. | Ano |  |
| Záruka | Záruka na mechanické části svítidla | min. 5 let | Záruční podmínky / čestné prohlášení výrobce |
|  | Záruka na elektrické části svítidla | min. 5 let | Záruční podmínky / čestné prohlášení výrobce |
| Certifikace | Prohlášení o shodě (CE), ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, Test elektromagnetické kompatibility (EMC), certifikáty ISO 9001, 14001, 45001, 50001 výrobce svítidel dle platné legislativy | Ano | Certifikát vydaný na území EU / Test report vydaný na území EU |

Svítidlo typu B

|  | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadovaná limitní hodnota | Způsob prokázání |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Retrofit LED modul určený pro modernizaci výbojkových svítidel |  |  |
| Konstrukce | Modul musí být schválen pro provoz v rozsahu teplot okolního prostředí (Ta) | min. v rozpětí -30 až +50 °C | Katalogový list |
|  | Mechanická odolnost (včetně skla) | IK 08 | Test report vydaný na území EU |
|  | Stupeň krytí IP (optická i elektrická část) | IP 66 | Test report vydaný na území EU |
|  | Montáž do určeného svítidla je podpořena standardní adaptační deskou a 4 ks montážními svorkami |  |  |
|  | Kryt optické části musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k tělu modulu přichycen přes silikonové těsnění. | Ano | Katalogový list |
|  | Těsnění nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být modul snadno rozebratelný, a tedy i recyklovatelný. | Ano |  |
|  | Modul musí být vybaven ventilem pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně modulu zamezující vniknutí vlhkosti do modulu. | Ano |  |
|  | Celková hmotnost modulu (kg) | max. 4 kg | Katalogový list |
|  | Třída ochrany I nebo II dle umístění a zapojení | Ano | Katalogový list |
| LED světelné zdroje | Modul musí být osazen LED světelnými zdroji typu SMD. Nesmí se jednat o LED světelný zdroj typu COB (Chip On Board). | Ano | Katalogový list |
|  | Modul musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů. | Ano |  |
|  | Modul lze vyrobit s LED světelnými zdroji s náhradní teplotou chromatičnosti 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K a 5700 K. | Ano | Katalogový list |
|  | Modul lze vyrobit ve verzi umožňující dynamické nastavení náhradní teploty chromatičnosti v rozsahu 1700 až 3000 K. | Ano | Katalogový list |
|  | Životnost LED zdrojů | min. 100 000 hod. (L92) při 25 °C | Katalogový list |
| Optický systém | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano | Katalogový list |
|  | Modul lze osadit minimálně 18 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru. | Ano | Katalogový list |
|  | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano | LDT nebo IES soubory |
|  | Světelný tok do horního poloprostoru (ULR) | max. 0 % | Katalogový list / Eulum data |
|  | Modul lze vybavit clonou, která omezí vyzařování světla směrem za svítidlo (BackLight). Clona musí být instalována uvnitř modulu. | Ano | Katalogový list / Eulum data |
| Funkce + příslušenství | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Ano | Katalogový list |
|  | Svitidlo umožňuje funkci CLO (Constant Light Output). | Ano | Katalogový list |
|  | Pro zajištění bezproblémové výměny modulu za nový se stejnými parametry musí být modul vybaven identifikačním štítkem v počtu alespoň 2 ks. | Ano |  |
| Záruka | Záruka na mechanické části modulu | min. 5 let | Záruční podmínky / čestné prohlášení výrobce |
|  | Záruka na elektrické části modulu | min. 5 let | Záruční podmínky / čestné prohlášení výrobce |
| Certifikace | Prohlášení o shodě (CE), ENEC, ENEC+, Test elektromagnetické kompatibility (EMC), certifikáty ISO 9001, 14001, 45001, 50001 výrobce modulu dle platné legislativy | Ano | Certifikát vydaný na území EU / Test report vydaný na území EU |

Záruka na svítidlo a celé dílo musí být minimálně 5 let.

Já (my) níže podepsaný (í) …………………….. čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel……………………..v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V                 dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Podpis