Technická zpráva

Zdravotně technické instalace

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	ZŠ Masarykova,Ostrov-rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy,

1. etapa rekonstrukce učebny technických a přírodovědných oborů

Investor			Město Ostrov

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Zpracovatel části ZTI : Martina Žemličková

Datum zpracování  	17.12.2018

Stupeň projektu : 	dokumentace pro stavební povolení

Poznámka

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajících prostor školy, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Podklady

- prohlídka stávajícího stavu stavby

- stavební půdorysy s návrhem nového stavu ve formátu dwg+zaměření

- Všeobecná část

Účel objektu

Místem stavby je stávající přírodovědná laboratoř,učebna,kabinet a dílna,která se nachází v přízemí Masarykovy základní školy v Ostrově.

Předmětem projektu je rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbariérovosti školy .

Obsah projektové dokumentace

Část Zdravotně technické instalace řeší odvedení splaškových odpadních vod od nově osazených zařizovacích předmětů z rekonstruovaných částí do stávající rozvodů kanalizace a napojení nových rozvodů vody na stávající rozvody vody v objektu.

- Technická část

Stávající stav

PŘÍRODOVĚDNÁ LABORATOŘ

V prostoru stávající laboratoře se nachází 15 dřezů a umyvadlo. Kanalizace je vedena v terénu pod  konstrukcí podlahy.

Studená i teplá vody je přivedena ze stávajícího instalačního kanálu, který se nachází v chodbě před vstupem do stávající učebny.

Veškeré rozvody jsou dožité a budou vyměněny z části ve stávajících trasách a z části v nově navržených.

Trasy se budou muset upřesnit po odkrytí konstrukce podlahy.

1.2.KABINET /ozn.P1.02 v PD/

V současné době jeden dřez dožitý,bude demontován a nahrazen novým.

1.3.PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA /ozn.P1.03/

Bude vytvořena po rekonstrukci.

Navržené technické řešení

PŘÍRODOVĚDNÁ LABORATOŘ

V prostoru přípovědné laboratoře budou nejprve demontovány stávající dřezy a umyvadlo.Následně budou upřesněny trasy stávajících rozvodů vody a kanalizace.Ty pak budou vybourány a demontovány.Pro nově osazené zařizovací se provedou nové rozvody připojovacích potrubí vody a kanalizace.

KANALIZACE

Splaškové odpadní vody od nově osazených zařizovacích předmětů budou svedeny do ležatého svodu,který bude veden ve stávající trase v terénu pod konstrukcí podlahy a bude zaústěn do stávajícího ležatého svodu. Pro ležatý rozvod je navrženo potrubí s vyšší tuhostí PVC KG v profilech odpovídající typu a počtu zařizovacích předmětů.

Kanalizační potrubí bude uloženo v hutněném pískovém loži tl. 100 mm a min. 300 mm nad vrchol potrubí obsypáno tříděným materiálem do  zrna 20 mm. Zásyp rýhy bude proveden tříděnou hutněnou zeminou.

Připojovací potrubí pro dřezy bude vyústěno 400 mm nad podlahou a uzátkováno.Jako materiál je navrženo plastové potrubí HT o průměru 50mm.

Zkouška kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

VODA

Nejprve bude upřesněna trasa stávajících rozvodů a ty budou demontovány a vybourány. Napojovacím místem pro nové rozvody  studené a teplé vody bude stávající instalační kanál v chodbě před učebnou,kde jsou vedeny páteřní rozvody TV+SV.

Potrubí vystoupá na úroveň podlahy.Dále bude rozvod veden v podlaze k jednotlivým odběrným místům.Rozvod bude izolován návlekovou izolací a uložen v instalačních žlabech. Uzávěry budou osazeny v prostoru pod katedrou.

Jako materiál je navrženo pro rozvody SV plastové potrubí PPR tlakové řady PN10 a pro rozvod TV+C PPR tlakové řady PN16. Rozvod vody bude opatřen tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON). Pro připojovací potrubí SV 9 mm a TV 13 mm.Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce s respektováním dilatace potrubí. Pro roztažnost a smršťování potrubí za provozu se doporučuje při montáži potrubí teplota +20°C.

Zkouška vodovodu

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede ještě před napojením na veřejný vodovod prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 73 6660.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Výpočtová část

Potřeba pitné vody a množství splaškových odpadních vod

Nedochází k navýšení počtu zařizovacích předmětů, tudíž nedochází ke zvýšení potřeby vody a množství splaškových vod.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby/umyvadla/Dřezy budou součástí nově osazených laboratorních stolů.

U zařizovacích předmětů budou instalovány stojánkové pákové baterie. Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Závěr :

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 73 0873		Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5410

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování

EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462

EN 1717			Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

17.12. 2018                                                                        Vypracovala:M.Žemličková