Technická zpráva

1.  Úkol

Úkolem tohoto objektu je navrhnout nové venkovní osvětlení pěší zóně Ostrov. Osvětlení bude napojeno na stávající kabel, který bude naspojkován a zatažen do nového sloupu osvětlení. Součástí objektu je založení chráničky pro pozdější zatažení kabelu pro zásuvky.

##### 2.Základní údaje:

##### Proudová soustava osvětlení		3NPE, stř.50Hz, 400V/TN-C-S

Kabely	 osvětlení			CYKY (J)  4x10mm2, H07RN-F3 x1,5mm2

Zemnění				FeZN Ø 10 mm

Počet osvětlovacích bodů		10 ks

Svítidla	10 ks 	SVÍTIDLO LED VOLTANA 2 5112 Flat glass - 16 3535 Gen4@350mA WW830 20W 2336lm

Stožár 	bezpaticový třístupňový H=5m

Počet svítidel v stožáru	1 ks

Osvětlenost 				P5

Instalovaný výkon navýšený		Pn = 0,2 kW

Ochrana proti dotyku			samočinným odpojením od zdroje

Ochrana proti přetížení a zkratu	provedena pojistkami

Délka nových kabelových rozvodů	140 m

Prostředí dle ČSN 332000-3 :	viz čl. 16

Prostory z hlediska úrazu el. proudem podle ČSN 332000.4.41: zvlášť nebezpečné.

Krytí el. předmětů z hlediska prostředí a přístupnosti osob: stožáry IP 44, svítidla IP 67.

##### 3.Místo napojení:

Nové osvětlení bude napojeno na stávající kabel, který bude naspojkován a zatažen do nového stožáru VO.

##### 4. Provedení

Pro světlení prostoru komunikace budou použity 5m vysoké stožáry s svítidly 11 ks 	SVÍTIDLO LED VOLTANA 2 5112 Flat glass - 16 3535 Gen4@350mA WW830 20W 2336lm.

Ovládání je zajištěno napojením na stávající osvětlení.

Kabely CYKY (J) 4x16 budou uloženy v zemi v chráničkách KOPOFLEX 63 ukončeny ovinutou pryžovou koncovou páskou.

Uložení kabelů v zemi musí odpovídat ČSN. Spolu s napájecím kabelem bude položen zemnící drát FeZn Ø10mm2.

4.  Postup výstavby

Před provedením zemních prací je nutno:

a) vytýčit trasu vlastního kabelu VO

b) vytýčit všechny v úvahu přicházející inženýrské sítě zvláště  		                                  telekomunikační kabel

Předpokládá se existence následujících IS:

-vodovodní potrubí

-kanalizace

-plynové potrubí

- teplovodní kanál

-sítě O2

- sítě ČEZ

Upřesnění provede stavební dozor při provádění zemních prací.

### Výkopové práce

Pokládka nových kabelů bude provedena v trase dle přiloženého výkresu

Výkopové práce budou prováděny dle technologického postupu a to část ručně a část strojově.

### Uložení kabelů

Kabely budou uloženy ve výkopech. Hloubka uložení kabelů bude:

- pro trasy v chodníku a parkovišti  – 400 mm

### Ukončení kabelů

Kabely budou celoplastové typu CYKY v PVC chráničkách KOPOFLEX 63, ukončeny ovinutou pryžovou koncovou páskou.

5.  VO ovládání

Ovládání je zajištěno napojením na stávající osvětlení.

6. Osvětlovací stožáry

Ukotvení a zaústění sloupů veřejného osvětlení bude prováděno dle technologických postupů. Všechny dříky budou zakotveny v chráničce. Zatížení všech fází v zapínacím místě má být rovnoměrné.

7. Uzemnění

VO stožáry budou mezi sebou propojeny zemnícím vodičem FeZn Ø10mm2.

8. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Základní ochrana samočinným odpojením od zdroje. Doplňující ochrana neživých částí bude provedena pospojením.

Ochranný vodič bude uzemněn v souladu  s ČSN 33 2010 v odběrných místech po 100 metrech (max). Uzemnění bude sloužit zároveň jako ochrana před bleskem dle ČSN 34 1390. Uzemnění bude provedeno vodičem FeZn Ø10mm2. Drátový zemnič bud uložený na dně výkopu. Odpor takto provedených zemničů již nemusí být kontrolován.

9. Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu bude na el.zařízení provedena výchozí revize.

10. Provoz - údržba

Po výstavbě uvedeného veřejného osvětlení je třeba zajistit pravidelnou preventivní údržbu elektrického zařízení. Údržba bude zajišťována provozovatelem VO dle jeho provozních směrnic.

11.Závěr

Provedení montážních prací a použitý materiál musí odpovídat platným ČSN

ČSN 33 2000-část 1-7 ed.2,ed.3	El.instalace nn, elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-41	Elektrická zařízení Část4: Bezpečnost			 			Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-3 		Elektrická zařízení Část3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-5-523	Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení 			Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení						Oddíl 523: Dovolené proudy

ČSN 33 2000-5-51 	Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení 			Kapitola 51: Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54	Elektrická zařízení Část5: Výběr a stavba elektrických zařízení 			Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6-61 	Elektrická zařízení Část 6: Revize							Kapitola 41: Výchozí revize

ČSN 33 2180 		Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 3060 		Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3320 		Elektrické přípojky

ČSN 34 1390 		Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 35 7107-1		Rozváděče nn

Před uvedením do provozu musí dodavatel montážních prací elektroinstalace provést výchozí revizi  a provozovateli předat výchozí revizní zprávu.